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Introduzione

Sistemi di riferimento
Le coordinate, i carichi concentrati, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto.
I carichi in coordinate locali e le sollecitazioni delle ASTE sono riferite ad una terna destra cartesiana locale così definita:
- origine nel nodo iniziale dell'asta;
- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale;
- immaginando la trave a sezione rettangolare l'asse Y è parallelo alla base e l'asse Z è parallelo all'altezza. La rotazione dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale.

Si può immaginare la terna locale di un'asta comunque disposta nello spazio come derivante da quella globale dopo una serie di trasformazioni:
- una rotazione intorno all'asse Z che porti l'asse X a coincidere con la proiezione dell'asse dell'asta sul piano orizzontale;
- una traslazione lungo il nuovo asse X così definito in modo da portare l'origine a coincidere con la proiezione del nodo iniziale dell'asta sul piano orizzontale;
- una traslazione lungo l'asse Z che porti l'origine a coincidere con il nodo iniziale dell'asta;
- una rotazione intorno all'asse Y così definito che porti l'asse X a coincidere con l'asse dell'asta;
- una rotazione intorno all'asse X così definito pari alla rotazione dell'asta.

In pratica le travi prive di rotazione avranno sempre l'asse Z rivolto verso l'alto e l'asse Y nel piano del solaio, mentre i pilastri privi di rotazione avranno l'asse Y parallelo all'asse Y globale e l'asse Z parallelo ma controverso all'asse X globale. Da notare quindi che per i pilastri la "base" è il lato parallelo a Y.

Le sollecitazioni ed i carichi in coordinate locali negli ELEMENTI BIDIMENSIONALI e nei MURI sono riferiti ad una terna destra cartesiana locale così definita:
- origine nel primo nodo dell'elemento;
- asse X coincidente con la congiungente il primo ed il secondo nodo dell'elemento;
- asse Y definito come prodotto vettoriale fra il versore dell'asse X e il versore della congiungente il primo e il quarto nodo. Asse Z a formare con gli altri due una terna destrorsa.

Praticamente un elemento verticale con l'asse X locale coincidente con l'asse X globale ha anche gli altri assi locali coincidenti con quelli globali.

Rotazioni e momenti
Seguendo il principio adottato per tutti i carichi che sono positivi se CONTROVERSI agli assi, anche i momenti concentrati e le rotazioni impresse in coordinate globali risultano positivi se CONTROVERSI al segno positivo delle rotazioni. Il segno positivo dei momenti e delle rotazioni è quello orario per l'osservatore posto nell'origine: X ruota su Y, Y ruota su Z, Z ruota su X. In pratica è sufficiente adottare la regola della mano destra: col pollice rivolto nella direzione dell'asse, la rotazione che porta a chiudere il palmo della mano corrisponde al segno positivo.

Normativa di riferimento
La normativa di riferimento è la seguente:
- Legge n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. del 24/1/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

- Legge n. 1086 del 5/11/1971 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

- D.M. del 14/2/1992 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. del 9/1/1996 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. del 16/1/1996 - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

- Circolare n. 21745 del 30/7/1981 - Legge n. 219 del 14/5/1981 - Art. 10 - Istruzioni relative al rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma.

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale n. 30 del 20/6/1977 - Documentazione tecnica per la progettazione e direzione delle opere di riparazione degli edifici - Documento Tecnico n. 2 - Raccomandazioni per la riparazione strutturale degli edifici in muratura.

- D.M. del 20/11/1987 - Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10011-85 del 18/4/1985 - Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Norme Tecniche C.N.R. n. 10025-84 del 14/12/1984 - Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

- Circolare n. 65 del 10/4/1997 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. del 16/1/1996.

- DIN 1052 - Metodi di verifica per il legno.

- D.M. del 17/1/2018 - Norme tecniche per le costruzioni.

- Circolare n. 7 del 21/1/2019 - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

- Documento Tecnico CNR-DT 200 R1/2012 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati.

- Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo.

- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio.

- Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.


Unità di misura
Le unità di misura adottate sono le seguenti:
- lunghezze   : m
- forze       : daN
- masse       : kg
- temperature : gradi centigradi
- angoli      : gradi sessadecimali o radianti

ELENCO VINCOLI NODI


Simbologia

Comm. = Commento                                                       
Kt    = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler            
Ly    = Lunghezza (dir. Y locale)                                      
Lz    = Larghezza (dir. Z locale)                                      
RL    = Rotazione libera                                               
Rx    = Rotazione intorno all'asse X (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Ry    = Rotazione intorno all'asse Y (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Rz    = Rotazione intorno all'asse Z (L=libera, B=bloccata, E=elastica)
Sx    = Spostamento in dir. X (L=libero, B=bloccato, E=elastico)       
Sy    = Spostamento in dir. Y (L=libero, B=bloccato, E=elastico)       
Sz    = Spostamento in dir. Z (L=libero, B=bloccato, E=elastico)       
Vn    = Numero del vincolo nodo                                        

Vn   Comm.  Sx Sy Sz Rx Ry Rz RL  Ly  Lz     Kt      Vn   Comm.  Sx Sy Sz Rx Ry Rz RL  Ly  Lz     Kt   
                                 <m> <m> <daN/cmc>                                    <m> <m> <daN/cmc>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
 1 Libero   L  L  L  L  L  L                          2 Incastro B  B  B  B  B  B                      


ELENCO COSTANTI ELASTICHE NODALI


Simbologia

KRx  = Costante elastica intorno all'asse X
KRy  = Costante elastica intorno all'asse Y
KRz  = Costante elastica intorno all'asse Z
Kx   = Costante elastica in dir. X         
Ky   = Costante elastica in dir. Y         
Kz   = Costante elastica in dir. Z         
Nodo = Numero del nodo                     

Nodo    Kx       Ky       Kz        KRx        KRy        KRz      Nodo    Kx       Ky       Kz        KRx        KRy        KRz   
     <daN/cm> <daN/cm> <daN/cm> <daNm/rad> <daNm/rad> <daNm/rad>        <daN/cm> <daN/cm> <daN/cm> <daNm/rad> <daNm/rad> <daNm/rad>
----------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------


ELENCO NODI


Simbologia

Imp. = Numero dell'impalcato  
Nodo = Numero del nodo        
Vn   = Numero del vincolo nodo
X    = Coordinata X del nodo  
Y    = Coordinata Y del nodo  
Z    = Coordinata Z del nodo  

Nodo   X     Y    Z  Imp. Vn   Nodo   X     Y    Z  Imp. Vn   Nodo   X     Y    Z  Imp. Vn   Nodo   X     Y    Z  Imp. Vn
      <m>   <m>  <m>                 <m>   <m>  <m>                 <m>   <m>  <m>                 <m>   <m>  <m>        
----------------------------   ----------------------------   ----------------------------   ----------------------------
 -85 10.00 2.20 5.46    0  1    -84  8.60 2.20 5.46    0  1    -83  7.90 2.20 5.46    0  1    -82  7.20 2.20 5.46    0  1
 -81  6.50 2.20 5.46    0  1    -80  5.80 2.20 5.46    0  1    -79  5.10 2.20 5.46    0  1    -78  4.40 2.20 5.46    0  1
 -77  3.70 2.20 5.46    0  1    -76  3.00 2.20 5.46    0  1    -75  2.25 2.20 5.46    0  1    -74  1.50 2.20 5.46    0  1
 -73  0.75 2.20 5.46    0  1    -72  0.00 2.20 5.46    0  1    -71 10.00 2.75 5.29    0  1    -70  6.50 2.75 5.29    0  1
 -69  3.00 2.75 5.29    0  1    -68  0.00 2.75 5.29    0  1    -67  8.60 1.65 5.29    0  1    -66  7.90 1.65 5.29    0  1
 -65  7.20 1.65 5.29    0  1    -64  6.50 1.65 5.29    0  1    -63  5.80 1.65 5.29    0  1    -62  5.10 1.65 5.29    0  1
 -61  4.40 1.65 5.29    0  1    -60  3.70 1.65 5.29    0  1    -59  3.00 1.65 5.29    0  1    -58  2.25 1.65 5.29    0  1
 -57  1.50 1.65 5.29    0  1    -56  0.75 1.65 5.29    0  1    -55  0.00 1.65 5.29    0  1    -54 10.00 3.30 5.11    0  1
 -53  6.50 3.30 5.11    0  1    -52  3.00 3.30 5.11    0  1    -51  0.00 3.30 5.11    0  1    -50 10.00 1.10 5.11    0  1
 -49  8.60 1.10 5.11    0  1    -48  7.20 1.10 5.11    0  1    -47  6.50 1.10 5.11    0  1    -46  5.80 1.10 5.11    0  1
 -45  5.10 1.10 5.11    0  1    -44  4.40 1.10 5.11    0  1    -43  3.70 1.10 5.11    0  1    -42  3.00 1.10 5.11    0  1
 -41  2.25 1.10 5.11    0  1    -40  1.50 1.10 5.11    0  1    -39  0.75 1.10 5.11    0  1    -38  0.00 1.10 5.11    0  1
 -37  8.60 0.55 4.93    0  1    -36  7.90 0.55 4.93    0  1    -35  7.20 0.55 4.93    0  1    -34  6.50 0.55 4.93    0  1
 -33  5.80 0.55 4.93    0  1    -32  5.10 0.55 4.93    0  1    -31  4.40 0.55 4.93    0  1    -30  3.70 0.55 4.93    0  1
 -29  3.00 0.55 4.93    0  1    -28  2.25 0.55 4.93    0  1    -27  1.50 0.55 4.93    0  1    -26  8.60 0.00 4.76    2  1
 -25  7.90 0.00 4.76    2  1    -24  1.50 0.00 4.76    2  1    -23  7.60 0.00 3.86    0  1    -22  7.20 0.00 3.86    0  1
 -21  2.25 0.00 3.86    0  1    -20  1.85 0.00 3.86    0  1    -19 10.00 4.40 2.70    0  1    -18  3.00 4.40 2.70    0  1
 -17  2.20 4.40 2.00    0  1    -16  0.00 4.40 2.00    0  1    -15  0.00 0.00 2.00    0  1    -14  0.00 4.40 1.50    0  1
 -13  6.50 3.67 1.00    1  1    -12  3.00 3.67 1.00    1  1    -11  0.00 3.67 1.00    1  1    -10  6.50 2.95 1.00    1  1
  -9  3.00 2.95 1.00    1  1     -8  6.50 2.20 1.00    1  1     -7  3.00 2.20 1.00    1  1     -6  0.00 2.20 1.00    1  1
  -5  6.50 1.45 1.00    1  1     -4  3.00 1.45 1.00    1  1     -3  6.50 0.72 1.00    1  1     -2  3.00 0.72 1.00    1  1
  -1  0.00 0.72 1.00    1  1      1  0.00 0.00 0.00    0  2      3  1.85 0.00 3.16    0  1      4  2.25 0.00 3.16    0  1
   5  3.00 0.00 0.00    0  2      6  3.70 0.00 2.60    0  1     10  6.50 0.00 0.00    0  2     11  7.20 0.00 3.16    0  1
  12  7.60 0.00 3.16    0  1     15 10.00 0.00 0.00    0  2     17  0.00 1.45 2.00    0  1     18 10.00 1.45 3.30    0  1
  19 10.70 2.20 3.30    0  1     20  0.00 2.20 3.30    0  1     21 10.00 2.20 4.00    0  1     22  0.00 2.95 2.00    0  1
  23 10.00 2.95 3.30    0  1     25  0.00 4.40 0.00    0  2     26  2.00 4.40 2.00    0  1     27  2.20 4.40 1.50    0  1
  28  2.60 4.40 2.00    0  1     29  3.00 4.40 0.00    0  2     30  3.40 4.40 2.70    0  1     31  4.02 4.40 2.70    0  1
  32  4.64 4.40 2.70    0  1     33  5.26 4.40 2.70    0  1     34  5.88 4.40 2.70    0  1     35  6.50 4.40 0.00    0  2
  36  6.50 4.40 2.70    0  1     37  6.90 4.40 2.70    0  1     38  7.52 4.40 2.70    0  1     39  8.14 4.40 2.70    0  1
  40  8.76 4.40 2.70    0  1     41  9.38 4.40 2.70    0  1     42 10.00 4.40 0.00    0  2     43  3.00 0.00 2.60    0  1
  44  0.00 1.45 3.30    0  1     45 10.49 1.66 3.30    0  1     46 10.57 2.72 3.30    0  1     47  0.00 2.95 3.30    0  1
  48 10.00 1.71 3.79    0  1     49 10.00 2.69 3.79    0  1    101  0.00 0.00 1.00    1  1    102  0.95 0.00 1.00    1  1
 103  1.85 0.00 1.00    1  1    104  2.25 0.00 1.00    1  1    105  3.00 0.00 1.00    1  1    106  3.70 0.00 1.00    1  1
 107  4.40 0.00 1.00    1  1    108  5.10 0.00 1.00    1  1    109  5.80 0.00 1.00    1  1    110  6.50 0.00 1.00    1  1
 111  7.20 0.00 1.00    1  1    112  7.60 0.00 1.00    1  1    113  8.40 0.00 1.00    1  1    114  9.20 0.00 1.00    1  1
 115 10.00 0.00 1.00    1  1    116 10.00 0.72 1.00    1  1    117  0.00 1.45 1.00    1  1    118 10.00 1.45 1.00    1  1
 119 10.70 2.20 1.00    0  1    122  0.00 2.95 1.00    1  1    123 10.00 2.95 1.00    1  1    124 10.00 3.67 1.00    1  1
 125  0.00 4.40 1.00    1  1    127  2.20 4.40 1.00    1  1    128  2.60 4.40 1.00    1  1    129  3.00 4.40 1.00    1  1
 130  3.40 4.40 1.00    0  1    135  6.50 4.40 1.00    1  1    142 10.00 4.40 1.00    1  1    143 10.49 1.66 1.00    1  1
 144 10.00 2.20 1.00    0  1    145 10.57 2.72 1.00    1  1    201  0.00 0.00 4.76    2  1    202  0.95 0.00 4.76    2  1
 203  1.85 0.00 4.76    2  1    204  2.25 0.00 4.76    2  1    205  3.00 0.00 4.76    2  1    206  3.70 0.00 4.76    2  1
 207  4.40 0.00 4.76    2  1    208  5.10 0.00 4.76    2  1    209  5.80 0.00 4.76    2  1    210  6.50 0.00 4.76    2  1
 211  7.20 0.00 4.76    2  1    212  7.60 0.00 4.76    2  1    213  8.40 0.00 4.76    2  1    214  9.20 0.00 4.76    2  1
 215 10.00 0.00 4.76    2  1    216 10.00 0.72 4.76    2  1    218 10.00 1.45 4.76    2  1    220  0.00 2.20 4.76    2  1
 221 10.00 2.20 4.76    2  1    223 10.00 2.95 4.76    2  1    224 10.00 3.67 4.76    2  1    225  0.00 4.40 4.76    2  1
 226  2.00 4.40 4.76    0  1    228  2.60 4.40 4.76    0  1    229  3.00 4.40 4.76    2  1    230  3.40 4.40 4.76    2  1
 231  4.02 4.40 4.76    2  1    232  4.64 4.40 4.76    2  1    233  5.26 4.40 4.76    2  1    234  5.88 4.40 4.76    2  1
 236  6.50 4.40 4.76    2  1    237  6.90 4.40 4.76    2  1    238  7.52 4.40 4.76    2  1    239  8.14 4.40 4.76    2  1
 240  8.76 4.40 4.76    2  1    241  9.38 4.40 4.76    2  1    242 10.00 4.40 4.76    2  1


ELENCO MATERIALI


Simbologia

a     = Coeff. di dilatazione termica
n     = Coeff. di Poisson            
Comm. = Commento                     
E     = Modulo elastico              
G     = Modulo elastico tangenziale  
Mat.  = Materiale                    
P     = Peso specifico               

Mat.  Comm.      P         E         G      n      a   
             <daN/mc>  <daN/cmq> <daN/cmq>             
-------------------------------------------------------
  18 Acciaio     7850 2100000.00 800000.00 0.3 1.00E-05


ELENCO SEZIONI ASTE


Simbologia

A          = Area                                      
B          = Base                                      
C          = Numero del criterio di progetto           
Chy        = Fattore di taglio rispetto all'asse Y     
Chz        = Fattore di taglio rispetto all'asse Z     
Comm.      = Commento                                  
Crit. C.F. = Criterio di progetto collegamento finale  
Crit. C.I. = Criterio di progetto collegamento iniziale
H          = Altezza                                   
Jx         = Momento d'inerzia rispetto all'asse X     
Jy         = Momento d'inerzia rispetto all'asse Y     
Jz         = Momento d'inerzia rispetto all'asse Z     
Ma         = Numero del materiale                      
Mem.       = Membratura                                
             G = Generica                              
             T = Trave                                 
             P = Pilastro                              
Sez.       = Numero della sezione                      
Tipo       = Tipo sezione                              
             Ia = Inerzie assegnate                    
             Rc = Rettangolare cava                    
             Is = I stondata                           
Ver.       = Verifica prevista                         
             N = Nessuna                               
             A = Acciaio                               
a          = Spessore anima                            
r          = Raggio raccordo anima-ala                 
r1         = Raggio in testa ala                       
s          = Spessore                                  

Sez.                Comm.                Tipo Mem. Ver.   B     H     s    a    r    s   r1      A        Chy         Chz           Jx             Jy             Jz       Ma  C Crit. C.I. Crit. C.F.
                                                         <cm>  <cm> <cm> <cm> <cm> <cm> <cm>   <cmq>                               <cm4>          <cm4>          <cm4>                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Travi principali_sottostruttura     Is   T    A    18.00 17.10 0.95 0.60 1.50      0.00 --                                                                            18  1          1          1
   2 Travi principali_copertura          Is   T    A    20.00 20.00 1.50 0.90 1.80      0.00 --                                                                            18  2          1          1
   3 Travi secondarie_copertura          Is   T    A    12.00 11.40 0.80 0.50 1.20      0.00 --                                                                            18  3          1          1
   4 Colonne principali                  Is   P    A    20.00 20.00 1.50 0.90 1.80      0.00 --                                                                            18  4          1          1
   5 Traversi_facciata                   Is   T    A     7.30 14.00 0.69 0.47 0.70      0.00 --                                                                            18  5          1          1
   6 Montanti principali_facciata        Is   P    A     7.30 14.00 0.69 0.47 0.70      0.00 --                                                                            18  6          1          1
   7 Profili per pannelli_copertura      Rc   T    A     4.00  4.00                0.40      --                                                                            18  7          1          1
   8 Travi terziarie_copertura           Is   T    A     6.40 12.00 0.63 0.44 0.70      0.00 --                                                                            18  3          1          1
   9 Travi_facciata                      Is   T    A    14.00 13.30 0.85 0.55 1.20      0.00 --                                                                            18  5          1          1
  10 Travi secondarie_sottostruttura     Is   T    A    10.00 20.00 0.85 0.56 1.20      0.00 --                                                                            18  8          1          1
  11 Travi terziarie_sottostruttura      Is   T    A     8.20 16.00 0.74 0.50 0.90      0.00 --                                                                            18  9          1          1
  12 Montanti secondari                  Is   P    A     8.20 16.00 0.74 0.50 0.90      0.00 --                                                                            18 10          1          1
  13 inf rig                             Ia   G    N                                         1.000000 1000.000000 1000.000000      1.000E+13      1.000E+13      1.000E+12 18                         
  14 Montanti secondari_facciata vetrata Is   P    A    12.00 12.00 1.10 0.65 1.20      0.00 --                                                                            18 10          1          1
  15 Traversi secondari_facciata vetrata Is   T    A    12.00 12.00 1.10 0.65 1.20      0.00 --                                                                            18  5          1          1


ELENCO VINCOLI ASTE


Simbologia

Comm. = Commento                                                                                       
Kt    = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler                                            
Mxf   = Momento intorno all'asse X locale nodo finale                                                  
Mxi   = Momento intorno all'asse X locale nodo iniziale                                                
Myf   = Momento intorno all'asse Y locale nodo finale                                                  
Myi   = Momento intorno all'asse Y locale nodo iniziale                                                
Mzf   = Momento intorno all'asse Z locale nodo finale                                                  
Mzi   = Momento intorno all'asse Z locale nodo iniziale                                                
Nf    = Sforzo normale nodo finale                                                                     
Ni    = Sforzo normale nodo iniziale                                                                   
Tipo  = Tipologia                                                                                      
        SVI = Definizione di vincolamenti interni (L=libero, B=bloccato, valore svincolamento parziale)
        ELA = Vincolo su suolo elastico alla Winkler                                                   
        BIE-RTC = Biella resistente a trazione e a compressione                                        
        BIE-RC = Biella resistente solo a compressione                                                 
        BIE-RT = Biella resistente solo a trazione                                                     
        CP = Cerniera plastica (L=libero, B=bloccato, A=automatica, valori resistenza residua (b,c))   
Tyf   = Taglio in dir. Y locale nodo finale                                                            
Tyi   = Taglio in dir. Y locale nodo iniziale                                                          
Tzf   = Taglio in dir. Z locale nodo finale                                                            
Tzi   = Taglio in dir. Z locale nodo iniziale                                                          
Va    = Numero del vincolo asta                                                                        

Va    Comm.    Tipo Ni Tyi Tzi Mxi Myi Mzi Nf Tyf Tzf Mxf Myf Mzf     Kt   
                                                                  <daN/cmc>
---------------------------------------------------------------------------
 1 Inc+Inc     SVI  B  B   B   B   B   B   B  B   B   B   B   B            
11 Inc+CerYZ   SVI  B  B   B   B   B   B   B  B   B   B   L   L            
12 CerYZ+Inc   SVI  B  B   B   B   L   L   B  B   B   B   B   B            
13 CerYZ+CerYZ SVI  B  B   B   B   L   L   B  B   B   B   L   L            


ELENCO PARAMETRI AGGIUNTIVI ASTE


Simbologia

b X        = Coeff. b X (D=default da criterio)     
b Y        = Coeff. b Y (D=default da criterio)     
b Z        = Coeff. b Z (D=default da criterio)     
Comm.      = Commento                               
Molt. Area = Moltiplicatore Area                    
Molt. Ay   = Moltiplicatore Ay                      
Molt. Az   = Moltiplicatore Az                      
Molt. Jy   = Moltiplicatore Jy                      
Molt. Jz   = Moltiplicatore Jz                      
Offy       = Considerare offset Y                   
             S = Sì                                 
             N = No                                 
             D = Default indicato in fase di calcolo
Offz       = Considerare offset Z                   
             S = Sì                                 
             N = No                                 
             D = Default indicato in fase di calcolo
Par.       = Numero dei parametri aggiuntivi        
Z.R.       = Considerare zone rigide                
             S = Sì                                 
             N = No                                 
             D = Default indicato in fase di calcolo

Par.  Comm.  b X  b Y  b Z Z.R. Offy Offz Molt. Area Molt. Jy Molt. Jz Molt. Ay Molt. Az
----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Mensola D   2.00 2.00 D    D    D    D          D        D        D        D       


ELENCO ASTE


Simbologia

Asta = Numero dell'asta                                   
Dy1  = Scost. filo fisso Y1                               
Dy2  = Scost. filo fisso Y2                               
Dz1  = Scost. filo fisso Z1                               
Dz2  = Scost. filo fisso Z2                               
FF   = Filo fisso                                         
Kt   = Coeff. di sottofondo su suolo elastico alla Winkler
N1   = Nodo iniziale                                      
N2   = Nodo finale                                        
Par. = Numero dei parametri aggiuntivi                    
Rot. = Rotazione                                          
Sez. = Numero della sezione                               
Va   = Numero del vincolo asta                            

Asta  N1  N2 Sez. Va Par.  Rot.  FF  Dy1  Dy2  Dz1  Dz2     Kt   
                          <grad>    <cm> <cm> <cm> <cm> <daN/cmc>
-----------------------------------------------------------------
   0 143  45       1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   0 145  46       1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   0  18  48    5  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   0  48  21    5  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   0  49  21    5  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   0  23  49    5  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   1   1 101    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   1 101 -15    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   1 -15 201    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   2 102 202   12 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   3 103   3   12 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   3   3 -20   12  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   3 -20 203   12 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   4 104   4   12 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   4   4 -21   12  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   4 -21 204   12 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   5   5 105    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   5 105  43    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   5  43 205    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   6 106   6   12 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   6   6 206   12 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   7 107 207   12 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   8 108 208   12 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
   9 109 209   12 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  10  10 110    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  10 110 210    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  11 111  11   12 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  11  11 -22   12  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  11 -22 211   12 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  12 112  12   12 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  12  12 -23   12  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  12 -23 212   12 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  13 113 213   12 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  14 114 214   12 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  15  15 115    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  15 115 215    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  16 116 216   12 13        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  17 117  17   14 12        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  17  17  44   14  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  18 118  18   12 12        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  18  18 218   12 11        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  19 119  19   12 13        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  20  20 220   14 11        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  21  21 221   12 11        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  22 122  22   14 12        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  22  22  47   14  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  23 123  23   12 12        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  23  23 223   12 11        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  24 124 224   12 13        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  25  25 125    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  25 125 -14    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  25 -14 -16    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  25 -16 225    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  26  26 226    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  27 127  27    6 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  27  27 -17    6 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  28 128  28   12 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  28  28 228   12 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  29  29 129    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  29 129 -18    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  29 -18 229    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  30 130  30    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  30  30 230    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  31  31 231    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  32  32 232    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  33  33 233    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  34  34 234    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  35  35 135    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  36  36 236    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  37  37 237    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  38  38 238    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  39  39 239    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  40  40 240    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  41  41 241    6 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  42  42 142    4 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  42 142 -19    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
  42 -19 242    4  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 101 102    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 102 103    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 103 104    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 104 105    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 105 106    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 106 107    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 107 108    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 108 109    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 109 110    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 110 111    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 111 112    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 112 113    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 113 114    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1001 114 115    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1003  -1  -2   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1003  -2  -3   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1003  -3 116   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1005 117  -4   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1005  -4  -5   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1005  -5 118   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1007  -6  -7   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1007  -7  -8   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1007  -8 144   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1009 122  -9   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1009  -9 -10   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1009 -10 123   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1011 -11 -12   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1011 -12 -13   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1011 -13 124   11 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1012 125 127    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1012 127 128    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1012 128 129    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1012 129 130    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1012 130 135    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1012 135 142    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1013 101  -1    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1013  -1 117    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1013 117  -6    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1013  -6 122    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1013 122 -11    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1013 -11 125    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1017 105  -2   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1017  -2  -4   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1017  -4  -7   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1017  -7  -9   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1017  -9 -12   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1017 -12 129   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1022 110  -3   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1022  -3  -5   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1022  -5  -8   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1022  -8 -10   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1022 -10 -13   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1022 -13 135   10  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1026 115 116    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1026 116 118    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1026 118 144    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1026 144 123    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1026 123 124    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1026 124 142    1  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
1027 118 143    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
1028 143 119    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
1030 119 145    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
1031 145 123    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 201 202    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 202 -24    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 -24 203    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 203 204    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 204 205    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 205 206    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 206 207    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 207 208    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 208 209    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 209 210    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 210 211    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 211 212    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 212 -25    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 -25 213    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 213 -26    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 -26 214    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2001 214 215    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 225 226    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 226 228    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 228 229    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 229 230    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 230 231    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 231 232    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 232 233    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 233 234    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 234 236    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 236 237    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 237 238    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 238 239    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 239 240    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 240 241    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2012 241 242    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2013 201 220    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2013 220 225    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2017 205 229    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2022 210 236    2 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2026 215 216    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2026 216 218    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2026 218 221    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2026 221 223    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2026 223 224    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
2026 224 242    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -27 -28    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -28 -29    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -29 -30    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -30 -31    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -31 -32    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -32 -33    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -33 -34    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -34 -35    7 13       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -35 -36    7 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3002 -36 -37    7 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -38 -39    3 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -39 -40    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -40 -41    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -41 -42    3 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -42 -43    3 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -43 -44    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -44 -45    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -45 -46    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -46 -47    3 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -47 -48    3 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -48 -49    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3004 -49 -50    3 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -55 -56    3 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -56 -57    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -57 -58    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -58 -59    3 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -59 -60    3 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -60 -61    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -61 -62    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -62 -63    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -63 -64    3 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -64 -65    3 12       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -65 -66    3  1       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3006 -66 -67    3 11       17.65 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -72 -73    3 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -73 -74    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -74 -75    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -75 -76    3 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -76 -77    3 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -77 -78    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -78 -79    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -79 -80    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -80 -81    3 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -81 -82    3 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -82 -83    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -83 -84    3  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3007 -84 -85    3 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3008 -68 -69    3 13      342.35 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3010 -51 -52    3 13      342.35 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3010 -52 -53    3 13      342.35 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3010 -53 -54    3 13      342.35 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3013 201 -38    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3013 -38 -55    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3013 -55 -72    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3014 -39 -56    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3014 -56 -73    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3015 -24 -27    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3015 -27 -40    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3015 -40 -57    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3015 -57 -74    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3016 204 -28    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3016 -28 -41    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3017 205 -29    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3017 -29 -42    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3017 -42 -59    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3017 -59 -76    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3018 206 -30    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3018 -30 -43    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3019 207 -31    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3019 -31 -44    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3020 208 -32    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3020 -32 -45    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3021 209 -33    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3021 -33 -46    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3022 210 -34    2 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3022 -34 -47    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3022 -47 -64    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3022 -64 -81    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3023 211 -35    8 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3023 -35 -48    8 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3024 -25 -36    7 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3025 -26 -37    3 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3025 -37 -49    3 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3025 -49 -67    3 12        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3025 -67 -84    3 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3026 215 -50    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3026 -50 -85    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3039 -70 -71    3 13      342.35 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3044 -72 -68    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3044 -68 -51    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3044 -51 225    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3047 -58 -75    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3048 -76 -69    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3048 -69 -52    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3048 -52 229    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3049 -60 -77    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3050 -61 -78    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3051 -62 -79    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3052 -63 -80    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3053 -81 -70    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3053 -70 -53    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3053 -53 236    2 11        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3054 -65 -82    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3055 -66 -83    8 13        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3057 -85 -71    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3057 -71 -54    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
3057 -54 242    2  1        0.00 22 0.00 0.00 0.00 0.00          
5001 -20 -21    5 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5012  27 -14    5 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5013 -15  17   15 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5027  18  45    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
5028  45  19    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
5029  19  21    5  1        0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5030  19  46    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
5031  46  23    5  1        0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00          
5032   3   4    5 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5043  26 -16    5 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5043 -17  26    5  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5043  28 -17    5 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5044  44  20   13  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5044  20  47   13  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5063  43   6    5 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  30 -18    9 11       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  31  30    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  32  31    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  33  32    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  34  33    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  36  34    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  37  36    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  38  37    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  39  38    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  40  39    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074  41  40    9  1       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5074 -19  41    9 12       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5075  22 -16   15 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5094  11  12    5 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          
5125 -22 -23    5 13       90.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00          


ELENCO TIPI SOLAI


Simbologia

Comm.     = Commento                         
Lfl       = Larghezza fascia laterale        
QA        = Primo carico accidentale         
QA2       = Secondo carico accidentale       
QA3       = Terzo carico accidentale         
Qpn       = Carico permanente non strutturale
Qps       = Carico permanente strutturale    
Rc        = Ripartizione carichi             
            UN = Unidirezionale              
            PP = A piastra perimetrale       
Rip. int. = Ripartizione su aste interne     
Rip. ter. = Ripartizione su aste terminali   
Ts        = Numero del tipo solaio           
s         = Coeff. di riduzione              

Ts       Comm.       Rc    Qps      Qpn      QA       QA2      QA3   Rip. ter. Rip. int.  Lfl   s 
                        <daN/mq> <daN/mq> <daN/mq> <daN/mq> <daN/mq>                      <m>     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Tavolato in legno PP    36.00     0.00   300.00     0.00     0.00 --        --        --   0.33
 2 Copertura         UN     0.00    10.00     0.00    50.00    48.00     50.00     50.00 0.00 0.33


ELENCO SOLAI


Simbologia

Nodi = Nodi del solaio       
Ord. = Orditura              
Sol. = Numero del solaio     
Ts   = Numero del tipo solaio

Sol. Ts  Ord.                Nodi                 Sol. Ts  Ord.                Nodi              
        <grad>                                            <grad>                                 
-----------------------------------------------   -----------------------------------------------
 100  1   0.00  -4 -5 -8 -7                        101  1   0.00  -2 -3 -5 -4                    
 102  1   0.00  105 106 107 108 109 110 -3 -2      103  1   0.00  101 102 103 104 105 -2 -1      
 104  1   0.00  -1 -2 -4 117                       105  1   0.00  117 -4 -7 -6                   
 106  1   0.00  -6 -7 -9 122                       107  1   0.00  122 -9 -12 -11                 
 108  1   0.00  -11 -12 129 128 127 125            109  1   0.00  -7 -8 -10 -9                   
 110  1   0.00  -9 -10 -13 -12                     111  1   0.00  -12 -13 135 130 129            
 112  1   0.00  -13 124 142 135                    113  1   0.00  -10 123 124 -13                
 114  1   0.00  -8 144 123 -10                     115  1   0.00  -5 118 144 -8                  
 116  1   0.00  -3 116 118 -5                      117  1   0.00  110 111 112 113 114 115 116 -3 
 300  2   0.00  -39 -40 -57 -56                    301  2   0.00  -38 -39 -56 -55                
 302  2   0.00  210 211 -35 -34                    303  2   0.00  -34 -35 -48 -47                
 304  2   0.00  209 210 -34 -33                    305  2   0.00  -33 -34 -47 -46                
 306  2   0.00  -32 -33 -46 -45                    307  2   0.00  208 209 -33 -32                
 308  2   0.00  207 208 -32 -31                    309  2   0.00  -31 -32 -45 -44                
 310  2   0.00  -30 -31 -44 -43                    311  2   0.00  206 207 -31 -30                
 312  2   0.00  205 206 -30 -29                    313  2   0.00  -29 -30 -43 -42                
 314  2   0.00  -25 213 -26 -37 -36                315  2   0.00  204 205 -29 -28                
 316  2   0.00  -24 203 204 -28 -27                317  2   0.00  211 212 -25 -36 -35            
 318  2   0.00  -56 -57 -74 -73                    319  2   0.00  -55 -56 -73 -72                
 320  2   0.00  -58 -59 -76 -75                    321  2   0.00  -57 -58 -75 -74                
 322  2   0.00  -59 -60 -77 -76                    323  2   0.00  -60 -61 -78 -77                
 324  2   0.00  -61 -62 -79 -78                    325  2   0.00  -63 -64 -81 -80                
 326  2   0.00  -62 -63 -80 -79                    327  2   0.00  -64 -65 -82 -81                
 328  2   0.00  -66 -67 -84 -83                    329  2   0.00  -65 -66 -83 -82                
 330  2  90.00  -85 -84 -83 -82 -81 -70 -71        331  2  90.00  -71 -70 -53 -54                
 332  2   0.00  -28 -29 -42 -41                    333  2   0.00  -27 -28 -41 -40                
 334  2  90.00  -76 -75 -74 -73 -72 -68 -69        335  2  90.00  -69 -68 -51 -52                


ELENCO TIPI TAMPONATURE


Simbologia

Comm. = Commento                            
Crit. = Criterio di progetto                
P     = Puntoni equivalenti                 
        S = Genera i puntoni equivalenti    
        N = Non genera i puntoni equivalenti
Qpn   = Carico permanente non strutturale   
Rcg   = Ripartizione carichi gravitazionali 
        AP = Sull'asta di piede             
        AL = Sulle aste laterali            
        APT = Sulle aste di piede e di testa
Rcv   = Ripartizione carichi vento          
        AL = Sulle aste laterali            
        APT = Sulle aste di piede e di testa
Tipo  = Tipologia                           
        C = Area di carico                  
        V = Area di carico e verifica       
Tt    = Numero del tipo tamponatura         

Tt          Comm.             Qpn   Rcg Rcv P Tipo Crit.   Tt          Comm.             Qpn   Rcg Rcv P Tipo Crit.
                           <daN/mq>                                                   <daN/mq>                     
--------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------
 1 Pannello Alucobond_vert    10.00 APT APT N C    --       2 Pannello Alucobond_oriz    10.00 AL  AL  N C    --   


ELENCO TAMPONATURE


Simbologia

Nodi = Nodi della tamponatura     
Tam. = Numero della tamponatura   
Tt   = Numero del tipo tamponatura

Tam. Tt                      Nodi                       Tam. Tt                      Nodi                    
-----------------------------------------------------   -----------------------------------------------------
 110  2  111 112 12 11                                   125  2  -19 41 241 242                              
 136  2  124 142 -19 242 224                             333  1  215 216 218 221 223 224 242 -54 -71 -85 -50 
 113  2  114 115 215 214                                 111  2  112 113 213 -25 212 -23 12                  
 107  2  108 109 209 208                                 112  2  113 114 214 -26 213                         
 106  2  107 108 208 207                                 131  1  225 220 20 47 22 -16                        
 232  2  115 116 216 215                                 133  2  116 118 18 218 216                          
 135  2  123 124 224 223 23                              124  2  41 40 240 241                               
 123  2  40 39 239 240                                   122  2  39 38 238 239                               
 121  2  38 37 237 238                                   120  2  36 34 234 236                               
 119  2  34 33 233 234                                   118  2  33 32 232 233                               
 117  2  32 31 231 232                                   116  2  31 30 230 231                               
 315  2  30 -18 229 230                                  215  2  30 -18 129 130                              
 314  2  28 -17 26 226 228                               115  2  28 -17 27 127 128                           
 214  1  27 -14 -16 26 -17                               114  1  27 -14 125 127                              
 330  1  -51 -68 -72 -55 -38 201 220 225                 132  1  -14 -16 22 122 -11 125                      
 230  1  44 20 220 201 -15 17                            130  1  17 -15 101 -1 117                           
 109  2  110 111 11 -22 211 210                          210  2  -22 -23 212 211                             
 108  2  109 110 210 209                                 105  2  106 107 207 206 6                           
 204  2  43 6 206 205                                    104  2  104 105 43 205 204 -21 4                    
 103  2  103 104 4 3                                     203  2  -20 -21 204 203                             
 102  2  102 103 3 -20 203 -24 202                       101  2  101 102 202 201 -15                         
 126  2  118 143 45 18                                   128  2  143 119 19 45                               
 129  2  119 145 46 19                                   127  2  145 123 23 46                               
 233  2  18 48 21 221 218                                134  2  21 49 23 223 221                            

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI:


Simbologia

CCE      = Numero della condizione di carico elementare            
Comm.    = Commento                                                
Dir.     = Direzione del vento                                     
Jpx      = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse X 
Jpy      = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Y 
Jpz      = Moltiplicatore del momento d'inerzia intorno all'asse Z 
Mx       = Moltiplicatore della massa in dir. X                    
My       = Moltiplicatore della massa in dir. Y                    
Mz       = Moltiplicatore della massa in dir. Z                    
Sic.     = Contributo alla sicurezza                               
           S = a sfavore                                           
Tipo     = Tipologia di pressione vento                            
           M = Massimizzata                                        
           E = Esterna                                             
           I = Interna                                             
Tipo CCE = Tipo di CCE per calcolo agli stati limite               
Var.     = Tipo di variabilità                                     
           B = di base                                             
           A = ambigua                                             
s        = Coeff. di riduzione (T.A. o S.L. D.M. 96)               

Condizioni di carico elementari

CCE            Comm.           Tipo CCE Sic. Var.   s   Dir.  Tipo  Mx   My   Mz   Jpx  Jpy  Jpz
                                                       <grad>                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Permanenti strutturali            1 S    --   1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  2 Permanenti non strutturali        2 S    --   1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  3 Esercizio cat.C                   5 S    B    1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  4 Esercizio cat.H                  10 S    B    1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  5 Neve                             12 S    B    1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  6 Vento X+_1                       11 S    A    1.00   0.00    M --   --   --   --   --   --  
  7 Vento Y+_1                       11 S    A    1.00  90.00    M --   --   --   --   --   --  
  8 Vento X-_1                       11 S    A    1.00   0.00    M --   --   --   --   --   --  
  9 Vento Y-_1                       11 S    A    1.00  90.00    M --   --   --   --   --   --  
 10 Vento X+_2                       11 S    A    1.00   0.00    M --   --   --   --   --   --  
 11 Vento Y+_2                       11 S    A    1.00  90.00    M --   --   --   --   --   --  
 12 Vento X-_2                       11 S    A    1.00   0.00    M --   --   --   --   --   --  
 13 Vento Y-_2                       11 S    A    1.00  90.00    M --   --   --   --   --   --  
 14 Azione termica +                 14 S    B    1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
 15 Azione termica -                 14 S    B    1.00     --   -- 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

ELENCO CARICHI NODI

CONDIZIONE DI CARICO 1: Permanenti strutturali

CARICHI CONCENTRATI


Simbologia

Fx   = Componente X della forza applicata
Fy   = Componente Y della forza applicata
Fz   = Componente Z della forza applicata
Mx   = Momento intorno all'asse X        
My   = Momento intorno all'asse Y        
Mz   = Momento intorno all'asse Z        
Nodo = Numero del nodo                   

Nodo   Fx    Fy    Fz     Mx     My     Mz     Nodo   Fx    Fy    Fz     Mx     My     Mz  
     <daN> <daN>  <daN> <daNm> <daNm> <daNm>        <daN> <daN>  <daN> <daNm> <daNm> <daNm>
--------------------------------------------   --------------------------------------------
   1  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00      5  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00
  10  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00     15  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00
  25  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00     29  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00
  35  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00     42  0.00  0.00 312.50   0.00   0.00   0.00

ELENCO CARICHI ASTE

CONDIZIONE DI CARICO 1: Permanenti strutturali

ELENCO PESO PROPRIO ASTE


Simbologia

A     = Area                          
Comm. = Commento                      
Mat.  = Materiale                     
P     = Peso specifico                
PL    = Peso specifico a metro lineare
Sez.  = Numero della sezione          

Sez.                Comm.                    A       Mat.      P       PL  
                                           <cmq>           <daN/mc> <daN/m>
---------------------------------------------------------------------------
   1 Travi principali_sottostruttura     45.252600 Acciaio  7850.00   35.52
   2 Travi principali_copertura          78.083000 Acciaio  7850.00   61.30
   3 Travi secondarie_copertura          25.336900 Acciaio  7850.00   19.89
   4 Colonne principali                  78.083000 Acciaio  7850.00   61.30
   5 Traversi_facciata                   16.426300 Acciaio  7850.00   12.89
   6 Montanti principali_facciata        16.426300 Acciaio  7850.00   12.89
   7 Profili per pannelli_copertura       5.760000 Acciaio  7850.00    4.52
   8 Travi terziarie_copertura           13.210500 Acciaio  7850.00   10.37
   9 Travi_facciata                      31.416900 Acciaio  7850.00   24.66
  10 Travi secondarie_sottostruttura     28.484900 Acciaio  7850.00   22.36
  11 Travi terziarie_sottostruttura      20.091700 Acciaio  7850.00   15.77
  12 Montanti secondari                  20.091700 Acciaio  7850.00   15.77
  13 inf rig                              1.000000 Acciaio  7850.00    0.79
  14 Montanti secondari_facciata vetrata 34.006900 Acciaio  7850.00   26.70
  15 Traversi secondari_facciata vetrata 34.006900 Acciaio  7850.00   26.70


CONDIZIONE DI CARICO 1: Permanenti strutturali

CARICHI DISTRIBUITI


Simbologia

Asta = Numero dell'asta                         
DC   = Direzione del carico                     
       XG,YG,ZG = secondo gli assi globali      
       XL,YL,ZL = secondo gli assi locali       
E    = Elemento provenienza del carico          
       S = Solaio                               
       T = Tamponatura                          
N1   = Nodo iniziale                            
N2   = Nodo finale                              
NE   = Numero elemento di provenienza del carico
Qf   = Carico finale                            
Qi   = Carico iniziale                          
T    = Tipo di carico                           
       QA = Primo carico accidentale            
       QA2 = Secondo carico accidentale         
       QA3 = Terzo carico accidentale           
       QPS = Carico permanente strutturale      
       QPN = Carico permanente non strutturale  
       VE = Vento                               
       M = Manuale                              
Xf   = Distanza finale                          
Xi   = Distanza iniziale                        

Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                           <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                              <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------
1001 101 102 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 0.95   10.51   1001 102 103 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 0.90   10.51
1001 103 104 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 0.40   10.51   1001 104 105 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 0.75   10.51
1001 105 106 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.70   10.81   1001 106 107 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.70   10.81
1001 107 108 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.70   10.81   1001 108 109 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.70   10.81
1001 109 110 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.70   10.81   1001 110 111 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.70   10.81
1001 111 112 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.40   10.81   1001 112 113 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.80   10.81
1001 113 114 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.80   10.81   1001 114 115 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.80   10.81
1003  -1  -2 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 3.00   10.51   1003  -1  -2 S 104 QPS ZG 0.00   10.51 3.00   10.51
1003  -2  -3 S 101 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81   1003  -2  -3 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1003  -3 116 S 116 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81   1003  -3 116 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1005 117  -4 S 104 QPS ZG 0.00   10.51 3.00   10.51   1005 117  -4 S 105 QPS ZG 0.00   10.80 3.00   10.80
1005  -4  -5 S 100 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12   1005  -4  -5 S 101 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1005  -5 118 S 115 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12   1005  -5 118 S 116 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1007  -6  -7 S 105 QPS ZG 0.00   10.80 3.00   10.80   1007  -6  -7 S 106 QPS ZG 0.00   10.80 3.00   10.80
1007  -7  -8 S 100 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12   1007  -7  -8 S 109 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12
1007  -8 144 S 114 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12   1007  -8 144 S 115 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12
1009 122  -9 S 106 QPS ZG 0.00   10.80 3.00   10.80   1009 122  -9 S 107 QPS ZG 0.00   10.51 3.00   10.51
1009  -9 -10 S 109 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12   1009  -9 -10 S 110 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1009 -10 123 S 113 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81   1009 -10 123 S 114 QPS ZG 0.00   11.12 3.50   11.12
1011 -11 -12 S 107 QPS ZG 0.00   10.51 3.00   10.51   1011 -11 -12 S 108 QPS ZG 0.00   10.51 3.00   10.51
1011 -12 -13 S 110 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81   1011 -12 -13 S 111 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1011 -13 124 S 112 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81   1011 -13 124 S 113 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1012 125 127 S 108 QPS ZG 0.00   10.51 2.20   10.51   1012 127 128 S 108 QPS ZG 0.00   10.51 0.40   10.51
1012 128 129 S 108 QPS ZG 0.00   10.51 0.40   10.51   1012 129 130 S 111 QPS ZG 0.00   10.81 0.40   10.81
1012 130 135 S 111 QPS ZG 0.00   10.81 3.10   10.81   1012 135 142 S 112 QPS ZG 0.00   10.81 3.50   10.81
1013 101  -1 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51   1013  -1 117 S 104 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51
1013 117  -6 S 105 QPS ZG 0.00   10.80 0.75   10.80   1013  -6 122 S 106 QPS ZG 0.00   10.80 0.75   10.80
1013 122 -11 S 107 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51   1013 -11 125 S 108 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51
1017 105  -2 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1017 105  -2 S 103 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51
1017  -2  -4 S 101 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1017  -2  -4 S 104 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51
1017  -4  -7 S 100 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12   1017  -4  -7 S 105 QPS ZG 0.00   10.80 0.75   10.80
1017  -7  -9 S 106 QPS ZG 0.00   10.80 0.75   10.80   1017  -7  -9 S 109 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12
1017  -9 -12 S 107 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51   1017  -9 -12 S 110 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1017 -12 129 S 108 QPS ZG 0.00   10.51 0.72   10.51   1017 -12 129 S 111 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1022 110  -3 S 102 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1022 110  -3 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1022  -3  -5 S 101 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1022  -3  -5 S 116 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1022  -5  -8 S 100 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12   1022  -5  -8 S 115 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12
1022  -8 -10 S 109 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12   1022  -8 -10 S 114 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12
1022 -10 -13 S 110 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1022 -10 -13 S 113 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1022 -13 135 S 111 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1022 -13 135 S 112 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1026 115 116 S 117 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1026 116 118 S 116 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81
1026 118 144 S 115 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12   1026 144 123 S 114 QPS ZG 0.00   11.12 0.75   11.12
1026 123 124 S 113 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81   1026 124 142 S 112 QPS ZG 0.00   10.81 0.72   10.81


CONDIZIONE DI CARICO 2: Permanenti non strutturali

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                           <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                              <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------
   0 143  45 T 126 QPN ZG 0.00    2.68 2.30    2.68      0 143  45 T 128 QPN ZG 0.00    2.91 2.30    2.91
   0 145  46 T 129 QPN ZG 0.00    2.67 2.30    2.67      0 145  46 T 127 QPN ZG 0.00    3.06 2.30    3.06
   0  18  48 T 233 QPN ZG 0.00    0.00 0.56    1.13      0  48  21 T 233 QPN ZG 0.00    0.49 0.54    1.44
   0  49  21 T 134 QPN ZG 0.00    0.49 0.54    1.44      0  23  49 T 134 QPN ZG 0.00    0.00 0.56    1.13
   1 101 -15 T 101 QPN ZG 0.00    4.75 1.00    4.75      1 -15 201 T 101 QPN ZG 0.00    4.75 2.76    4.75
   2 102 202 T 102 QPN ZG 0.00    4.50 3.76    4.50      2 102 202 T 101 QPN ZG 0.00    4.75 3.76    4.75
   3 103   3 T 103 QPN ZG 0.00    2.00 2.16    2.00      3 103   3 T 102 QPN ZG 0.00    4.50 2.16    4.50
   3   3 -20 T 102 QPN ZG 0.00    4.50 0.70    4.50      3 -20 203 T 203 QPN ZG 0.00    2.00 0.90    2.00
   3 -20 203 T 102 QPN ZG 0.00    4.50 0.90    4.50      4 104   4 T 104 QPN ZG 0.00    3.75 2.16    3.75
   4 104   4 T 103 QPN ZG 0.00    2.00 2.16    2.00      4   4 -21 T 104 QPN ZG 0.00    3.75 0.70    3.75
   4 -21 204 T 104 QPN ZG 0.00    3.75 0.90    3.75      4 -21 204 T 203 QPN ZG 0.00    2.00 0.90    2.00
   5 105  43 T 104 QPN ZG 0.00    3.75 1.60    3.75      5  43 205 T 204 QPN ZG 0.00    3.50 2.16    3.50
   5  43 205 T 104 QPN ZG 0.00    3.75 2.16    3.75      6 106   6 T 105 QPN ZG 0.00    3.50 1.60    3.50
   6   6 206 T 105 QPN ZG 0.00    3.50 2.16    3.50      6   6 206 T 204 QPN ZG 0.00    3.50 2.16    3.50
   7 107 207 T 106 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50      7 107 207 T 105 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50
   8 108 208 T 107 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50      8 108 208 T 106 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50
   9 109 209 T 107 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50      9 109 209 T 108 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50
  10 110 210 T 109 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50     10 110 210 T 108 QPN ZG 0.00    3.50 3.76    3.50
  11 111  11 T 110 QPN ZG 0.00    2.00 2.16    2.00     11 111  11 T 109 QPN ZG 0.00    3.50 2.16    3.50
  11  11 -22 T 109 QPN ZG 0.00    3.50 0.70    3.50     11 -22 211 T 109 QPN ZG 0.00    3.50 0.90    3.50
  11 -22 211 T 210 QPN ZG 0.00    2.00 0.90    2.00     12 112  12 T 110 QPN ZG 0.00    2.00 2.16    2.00
  12 112  12 T 111 QPN ZG 0.00    4.00 2.16    4.00     12  12 -23 T 111 QPN ZG 0.00    4.00 0.70    4.00
  12 -23 212 T 111 QPN ZG 0.00    4.00 0.90    4.00     12 -23 212 T 210 QPN ZG 0.00    2.00 0.90    2.00
  13 113 213 T 111 QPN ZG 0.00    4.00 3.76    4.00     13 113 213 T 112 QPN ZG 0.00    4.00 3.76    4.00
  14 114 214 T 113 QPN ZG 0.00    4.00 3.76    4.00     14 114 214 T 112 QPN ZG 0.00    4.00 3.76    4.00
  15 115 215 T 113 QPN ZG 0.00    4.00 3.76    4.00     15 115 215 T 232 QPN ZG 0.00    3.62 3.76    3.62
  16 116 216 T 232 QPN ZG 0.00    3.62 3.76    3.62     16 116 216 T 133 QPN ZG 0.00    3.62 3.76    3.62
  18 118  18 T 133 QPN ZG 0.00    3.62 2.30    3.62     18 118  18 T 126 QPN ZG 0.00    2.68 2.30    2.68
  18  18 218 T 133 QPN ZG 0.00    3.62 1.46    3.62     18  18 218 T 233 QPN ZG 0.70    3.75 1.46    3.75
  18  18 218 T 233 QPN ZG 0.49    1.28 0.70    3.75     18  18 218 T 233 QPN ZG 0.00    0.00 0.49    1.28
  19 119  19 T 128 QPN ZG 0.00    2.91 2.30    2.91     19 119  19 T 129 QPN ZG 0.00    2.67 2.30    2.67
  21  21 221 T 233 QPN ZG 0.00    3.75 0.76    3.75     21  21 221 T 134 QPN ZG 0.00    3.75 0.76    3.75
  23 123  23 T 135 QPN ZG 0.00    3.62 2.30    3.62     23 123  23 T 127 QPN ZG 0.00    3.06 2.30    3.06
  23  23 223 T 135 QPN ZG 0.00    3.62 1.46    3.62     23  23 223 T 134 QPN ZG 0.70    3.75 1.46    3.75
  23  23 223 T 134 QPN ZG 0.49    1.28 0.70    3.75     23  23 223 T 134 QPN ZG 0.00    0.00 0.49    1.28
  24 124 224 T 136 QPN ZG 0.00    3.62 3.76    3.62     24 124 224 T 135 QPN ZG 0.00    3.62 3.76    3.62
  26  26 226 T 314 QPN ZG 0.00    3.00 2.76    3.00     27 127  27 T 115 QPN ZG 0.00    2.00 0.50    2.00
  27  27 -17 T 115 QPN ZG 0.00    2.00 0.50    2.00     28 128  28 T 115 QPN ZG 0.00    2.00 1.00    2.00
  28  28 228 T 314 QPN ZG 0.00    3.00 2.76    3.00     29 129 -18 T 215 QPN ZG 0.00    2.00 1.70    2.00
  29 -18 229 T 315 QPN ZG 0.00    2.00 2.06    2.00     30 130  30 T 215 QPN ZG 0.00    2.00 1.70    2.00
  30  30 230 T 116 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     30  30 230 T 315 QPN ZG 0.00    2.00 2.06    2.00
  31  31 231 T 117 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     31  31 231 T 116 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  32  32 232 T 118 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     32  32 232 T 117 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  33  33 233 T 119 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     33  33 233 T 118 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  34  34 234 T 120 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     34  34 234 T 119 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  36  36 236 T 120 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     37  37 237 T 121 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  38  38 238 T 122 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     38  38 238 T 121 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  39  39 239 T 123 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     39  39 239 T 122 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  40  40 240 T 124 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     40  40 240 T 123 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  41  41 241 T 125 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10     41  41 241 T 124 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  42 142 -19 T 136 QPN ZG 0.00    3.62 1.70    3.62     42 -19 242 T 125 QPN ZG 0.00    3.10 2.06    3.10
  42 -19 242 T 136 QPN ZG 0.00    3.62 2.06    3.62   1012 125 127 T 114 QPN ZG 0.00    2.50 2.20    2.50
1013 101  -1 T 130 QPN ZG 0.00    5.00 0.72    5.00   1013  -1 117 T 130 QPN ZG 0.00    5.00 0.72    5.00
1013 122 -11 T 132 QPN ZG 0.00    5.00 0.72    5.00   1013 -11 125 T 132 QPN ZG 0.00    5.00 0.72    5.00
2013 201 220 T 330 QPN ZG 0.00    0.00 2.20    3.50   2013 201 220 T 230 QPN ZG 1.45    7.30 2.20    7.30
2013 201 220 T 230 QPN ZG 0.00   13.80 1.45   13.80   2013 220 225 T 131 QPN ZG 0.00    7.30 0.75    7.30
2013 220 225 T 330 QPN ZG 0.00    3.50 2.20    0.00   2013 220 225 T 131 QPN ZG 0.75   13.80 2.20   13.80
2026 215 216 T 333 QPN ZG 0.00    0.00 0.72    1.15   2026 216 218 T 333 QPN ZG 0.00    1.15 0.72    2.31
2026 218 221 T 333 QPN ZG 0.00    2.31 0.75    3.50   2026 221 223 T 333 QPN ZG 0.00    3.50 0.75    2.31
2026 223 224 T 333 QPN ZG 0.00    2.31 0.72    1.15   2026 224 242 T 333 QPN ZG 0.00    1.15 0.72    0.00
3007 -72 -73 S 334 QPN ZG 0.00    2.89 0.75    2.89   3007 -73 -74 S 334 QPN ZG 0.00    2.89 0.75    2.89
3007 -74 -75 S 334 QPN ZG 0.00    2.89 0.75    2.89   3007 -75 -76 S 334 QPN ZG 0.00    2.89 0.75    2.89
3007 -81 -82 S 330 QPN ZG 0.00    2.89 0.70    2.89   3007 -82 -83 S 330 QPN ZG 0.00    2.89 0.70    2.89
3007 -83 -84 S 330 QPN ZG 0.00    2.89 0.70    2.89   3007 -84 -85 S 330 QPN ZG 0.00    2.89 1.40    2.89
3008 -68 -69 S 334 QPN ZG 0.00    2.89 3.00    2.89   3008 -68 -69 S 335 QPN ZG 0.00    2.89 3.00    2.89
3010 -51 -52 S 335 QPN ZG 0.00    2.89 3.00    2.89   3010 -53 -54 S 331 QPN ZG 0.00    2.89 3.50    2.89
3013 201 -38 T 330 QPN ZG 0.00    0.00 1.15    1.67   3013 -38 -55 S 301 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3013 -38 -55 T 330 QPN ZG 0.00    1.67 0.58    2.50   3013 -55 -72 S 319 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3013 -55 -72 T 330 QPN ZG 0.00    2.50 0.58    3.34   3014 -39 -56 S 300 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3014 -39 -56 S 301 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3014 -56 -73 S 318 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3014 -56 -73 S 319 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3015 -24 -27 S 316 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3015 -27 -40 S 333 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3015 -40 -57 S 300 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3015 -57 -74 S 318 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3015 -57 -74 S 321 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3016 204 -28 S 315 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3016 204 -28 S 316 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3016 -28 -41 S 332 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3016 -28 -41 S 333 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3017 205 -29 S 312 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3017 205 -29 S 315 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3017 -29 -42 S 313 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3017 -29 -42 S 332 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3017 -59 -76 S 320 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3017 -59 -76 S 322 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3018 206 -30 S 311 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3018 206 -30 S 312 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3018 -30 -43 S 310 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3018 -30 -43 S 313 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3019 207 -31 S 308 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3019 207 -31 S 311 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3019 -31 -44 S 309 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3019 -31 -44 S 310 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3020 208 -32 S 307 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3020 208 -32 S 308 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3020 -32 -45 S 306 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3020 -32 -45 S 309 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3021 209 -33 S 304 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3021 209 -33 S 307 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3021 -33 -46 S 305 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3021 -33 -46 S 306 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3022 210 -34 S 302 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3022 210 -34 S 304 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3022 -34 -47 S 303 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3022 -34 -47 S 305 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3022 -64 -81 S 325 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3022 -64 -81 S 327 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3023 211 -35 S 302 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3023 211 -35 S 317 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3023 -35 -48 S 303 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3024 -25 -36 S 314 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3024 -25 -36 S 317 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3025 -26 -37 S 314 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3025 -67 -84 S 328 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3026 215 -50 T 333 QPN ZG 0.00    0.00 1.15    1.67
3026 -50 -85 T 333 QPN ZG 0.00    1.67 1.15    3.34   3039 -70 -71 S 330 QPN ZG 0.00    2.89 3.50    2.89
3039 -70 -71 S 331 QPN ZG 0.00    2.89 3.50    2.89   3044 -72 -68 T 330 QPN ZG 0.00    3.34 0.58    2.50
3044 -68 -51 T 330 QPN ZG 0.00    2.50 0.58    1.67   3044 -51 225 T 330 QPN ZG 0.00    1.67 1.15    0.00
3047 -58 -75 S 320 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75   3047 -58 -75 S 321 QPN ZG 0.00    3.75 0.58    3.75
3049 -60 -77 S 322 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3049 -60 -77 S 323 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3050 -61 -78 S 323 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3050 -61 -78 S 324 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3051 -62 -79 S 324 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3051 -62 -79 S 326 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3052 -63 -80 S 325 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3052 -63 -80 S 326 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3054 -65 -82 S 327 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3054 -65 -82 S 329 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3055 -66 -83 S 328 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50   3055 -66 -83 S 329 QPN ZG 0.00    3.50 0.58    3.50
3057 -85 -71 T 333 QPN ZG 0.00    3.34 0.58    2.50   3057 -71 -54 T 333 QPN ZG 0.00    2.50 0.58    1.67
3057 -54 242 T 333 QPN ZG 0.00    1.67 1.15    0.00   5012  27 -14 T 214 QPN ZG 0.00    2.50 2.20    2.50
5012  27 -14 T 114 QPN ZG 0.00    2.50 2.20    2.50   5013 -15  17 T 230 QPN ZG 0.00   13.80 1.45   13.80
5013 -15  17 T 130 QPN ZG 0.00    5.00 1.45    5.00   5043  26 -16 T 214 QPN ZG 0.00    2.50 2.00    2.50
5043 -17  26 T 214 QPN ZG 0.00    2.50 0.20    2.50   5044  44  20 T 230 QPN ZG 0.00    7.30 0.75    7.30
5044  20  47 T 131 QPN ZG 0.00    7.30 0.75    7.30   5075  22 -16 T 131 QPN ZG 0.00   13.80 1.45   13.80
5075  22 -16 T 132 QPN ZG 0.00    5.00 1.45    5.00


CONDIZIONE DI CARICO 3: Esercizio cat.C

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
1001 101 102 S 103 QA ZG 0.00   87.58 0.95   87.58   1001 102 103 S 103 QA ZG 0.00   87.58 0.90   87.58
1001 103 104 S 103 QA ZG 0.00   87.58 0.40   87.58   1001 104 105 S 103 QA ZG 0.00   87.58 0.75   87.58
1001 105 106 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.70   90.09   1001 106 107 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.70   90.09
1001 107 108 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.70   90.09   1001 108 109 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.70   90.09
1001 109 110 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.70   90.09   1001 110 111 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.70   90.09
1001 111 112 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.40   90.09   1001 112 113 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.80   90.09
1001 113 114 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.80   90.09   1001 114 115 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.80   90.09
1003  -1  -2 S 103 QA ZG 0.00   87.58 3.00   87.58   1003  -1  -2 S 104 QA ZG 0.00   87.58 3.00   87.58
1003  -2  -3 S 101 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09   1003  -2  -3 S 102 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1003  -3 116 S 116 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09   1003  -3 116 S 117 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1005 117  -4 S 104 QA ZG 0.00   87.58 3.00   87.58   1005 117  -4 S 105 QA ZG 0.00   90.00 3.00   90.00
1005  -4  -5 S 100 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65   1005  -4  -5 S 101 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1005  -5 118 S 115 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65   1005  -5 118 S 116 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1007  -6  -7 S 105 QA ZG 0.00   90.00 3.00   90.00   1007  -6  -7 S 106 QA ZG 0.00   90.00 3.00   90.00
1007  -7  -8 S 100 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65   1007  -7  -8 S 109 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65
1007  -8 144 S 114 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65   1007  -8 144 S 115 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65
1009 122  -9 S 106 QA ZG 0.00   90.00 3.00   90.00   1009 122  -9 S 107 QA ZG 0.00   87.58 3.00   87.58
1009  -9 -10 S 109 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65   1009  -9 -10 S 110 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1009 -10 123 S 113 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09   1009 -10 123 S 114 QA ZG 0.00   92.65 3.50   92.65
1011 -11 -12 S 107 QA ZG 0.00   87.58 3.00   87.58   1011 -11 -12 S 108 QA ZG 0.00   87.58 3.00   87.58
1011 -12 -13 S 110 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09   1011 -12 -13 S 111 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1011 -13 124 S 112 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09   1011 -13 124 S 113 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1012 125 127 S 108 QA ZG 0.00   87.58 2.20   87.58   1012 127 128 S 108 QA ZG 0.00   87.58 0.40   87.58
1012 128 129 S 108 QA ZG 0.00   87.58 0.40   87.58   1012 129 130 S 111 QA ZG 0.00   90.09 0.40   90.09
1012 130 135 S 111 QA ZG 0.00   90.09 3.10   90.09   1012 135 142 S 112 QA ZG 0.00   90.09 3.50   90.09
1013 101  -1 S 103 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58   1013  -1 117 S 104 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58
1013 117  -6 S 105 QA ZG 0.00   90.00 0.75   90.00   1013  -6 122 S 106 QA ZG 0.00   90.00 0.75   90.00
1013 122 -11 S 107 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58   1013 -11 125 S 108 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58
1017 105  -2 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1017 105  -2 S 103 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58
1017  -2  -4 S 101 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1017  -2  -4 S 104 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58
1017  -4  -7 S 100 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65   1017  -4  -7 S 105 QA ZG 0.00   90.00 0.75   90.00
1017  -7  -9 S 106 QA ZG 0.00   90.00 0.75   90.00   1017  -7  -9 S 109 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65
1017  -9 -12 S 107 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58   1017  -9 -12 S 110 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1017 -12 129 S 108 QA ZG 0.00   87.58 0.72   87.58   1017 -12 129 S 111 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1022 110  -3 S 102 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1022 110  -3 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1022  -3  -5 S 101 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1022  -3  -5 S 116 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1022  -5  -8 S 100 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65   1022  -5  -8 S 115 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65
1022  -8 -10 S 109 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65   1022  -8 -10 S 114 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65
1022 -10 -13 S 110 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1022 -10 -13 S 113 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1022 -13 135 S 111 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1022 -13 135 S 112 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1026 115 116 S 117 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1026 116 118 S 116 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09
1026 118 144 S 115 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65   1026 144 123 S 114 QA ZG 0.00   92.65 0.75   92.65
1026 123 124 S 113 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09   1026 124 142 S 112 QA ZG 0.00   90.09 0.72   90.09


CONDIZIONE DI CARICO 4: Esercizio cat.H

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                           <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                              <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------
3007 -72 -73 S 334 QA2 ZG 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -73 -74 S 334 QA2 ZG 0.00   13.75 0.75   13.75
3007 -74 -75 S 334 QA2 ZG 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -75 -76 S 334 QA2 ZG 0.00   13.75 0.75   13.75
3007 -81 -82 S 330 QA2 ZG 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -82 -83 S 330 QA2 ZG 0.00   13.75 0.70   13.75
3007 -83 -84 S 330 QA2 ZG 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -84 -85 S 330 QA2 ZG 0.00   13.75 1.40   13.75
3008 -68 -69 S 334 QA2 ZG 0.00   13.75 3.00   13.75   3008 -68 -69 S 335 QA2 ZG 0.00   13.75 3.00   13.75
3010 -51 -52 S 335 QA2 ZG 0.00   13.75 3.00   13.75   3010 -53 -54 S 331 QA2 ZG 0.00   13.75 3.50   13.75
3013 -38 -55 S 301 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3013 -55 -72 S 319 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3014 -39 -56 S 300 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3014 -39 -56 S 301 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3014 -56 -73 S 318 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3014 -56 -73 S 319 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3015 -24 -27 S 316 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3015 -27 -40 S 333 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3015 -40 -57 S 300 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3015 -57 -74 S 318 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3015 -57 -74 S 321 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3016 204 -28 S 315 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3016 204 -28 S 316 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3016 -28 -41 S 332 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3016 -28 -41 S 333 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3017 205 -29 S 312 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3017 205 -29 S 315 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3017 -29 -42 S 313 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3017 -29 -42 S 332 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3017 -59 -76 S 320 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3017 -59 -76 S 322 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3018 206 -30 S 311 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3018 206 -30 S 312 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3018 -30 -43 S 310 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3018 -30 -43 S 313 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3019 207 -31 S 308 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3019 207 -31 S 311 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3019 -31 -44 S 309 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3019 -31 -44 S 310 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3020 208 -32 S 307 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3020 208 -32 S 308 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3020 -32 -45 S 306 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3020 -32 -45 S 309 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3021 209 -33 S 304 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3021 209 -33 S 307 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3021 -33 -46 S 305 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3021 -33 -46 S 306 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3022 210 -34 S 302 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3022 210 -34 S 304 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3022 -34 -47 S 303 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3022 -34 -47 S 305 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3022 -64 -81 S 325 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3022 -64 -81 S 327 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3023 211 -35 S 302 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3023 211 -35 S 317 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3023 -35 -48 S 303 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3024 -25 -36 S 314 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3024 -25 -36 S 317 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3025 -26 -37 S 314 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3025 -67 -84 S 328 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3039 -70 -71 S 330 QA2 ZG 0.00   13.75 3.50   13.75   3039 -70 -71 S 331 QA2 ZG 0.00   13.75 3.50   13.75
3047 -58 -75 S 320 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87   3047 -58 -75 S 321 QA2 ZG 0.00   17.87 0.58   17.87
3049 -60 -77 S 322 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3049 -60 -77 S 323 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3050 -61 -78 S 323 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3050 -61 -78 S 324 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3051 -62 -79 S 324 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3051 -62 -79 S 326 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3052 -63 -80 S 325 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3052 -63 -80 S 326 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3054 -65 -82 S 327 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3054 -65 -82 S 329 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68
3055 -66 -83 S 328 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68   3055 -66 -83 S 329 QA2 ZG 0.00   16.68 0.58   16.68


CONDIZIONE DI CARICO 5: Neve

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T  DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                           <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                              <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
---------------------------------------------------   ---------------------------------------------------
3007 -72 -73 S 334 QA3 ZG 0.00   13.20 0.75   13.20   3007 -73 -74 S 334 QA3 ZG 0.00   13.20 0.75   13.20
3007 -74 -75 S 334 QA3 ZG 0.00   13.20 0.75   13.20   3007 -75 -76 S 334 QA3 ZG 0.00   13.20 0.75   13.20
3007 -81 -82 S 330 QA3 ZG 0.00   13.20 0.70   13.20   3007 -82 -83 S 330 QA3 ZG 0.00   13.20 0.70   13.20
3007 -83 -84 S 330 QA3 ZG 0.00   13.20 0.70   13.20   3007 -84 -85 S 330 QA3 ZG 0.00   13.20 1.40   13.20
3008 -68 -69 S 334 QA3 ZG 0.00   13.20 3.00   13.20   3008 -68 -69 S 335 QA3 ZG 0.00   13.20 3.00   13.20
3010 -51 -52 S 335 QA3 ZG 0.00   13.20 3.00   13.20   3010 -53 -54 S 331 QA3 ZG 0.00   13.20 3.50   13.20
3013 -38 -55 S 301 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3013 -55 -72 S 319 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3014 -39 -56 S 300 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3014 -39 -56 S 301 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3014 -56 -73 S 318 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3014 -56 -73 S 319 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3015 -24 -27 S 316 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3015 -27 -40 S 333 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3015 -40 -57 S 300 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3015 -57 -74 S 318 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3015 -57 -74 S 321 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3016 204 -28 S 315 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3016 204 -28 S 316 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3016 -28 -41 S 332 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3016 -28 -41 S 333 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3017 205 -29 S 312 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3017 205 -29 S 315 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3017 -29 -42 S 313 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3017 -29 -42 S 332 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3017 -59 -76 S 320 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3017 -59 -76 S 322 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3018 206 -30 S 311 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3018 206 -30 S 312 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3018 -30 -43 S 310 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3018 -30 -43 S 313 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3019 207 -31 S 308 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3019 207 -31 S 311 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3019 -31 -44 S 309 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3019 -31 -44 S 310 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3020 208 -32 S 307 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3020 208 -32 S 308 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3020 -32 -45 S 306 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3020 -32 -45 S 309 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3021 209 -33 S 304 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3021 209 -33 S 307 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3021 -33 -46 S 305 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3021 -33 -46 S 306 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3022 210 -34 S 302 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3022 210 -34 S 304 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3022 -34 -47 S 303 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3022 -34 -47 S 305 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3022 -64 -81 S 325 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3022 -64 -81 S 327 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3023 211 -35 S 302 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3023 211 -35 S 317 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3023 -35 -48 S 303 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3024 -25 -36 S 314 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3024 -25 -36 S 317 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3025 -26 -37 S 314 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3025 -67 -84 S 328 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3039 -70 -71 S 330 QA3 ZG 0.00   13.20 3.50   13.20   3039 -70 -71 S 331 QA3 ZG 0.00   13.20 3.50   13.20
3047 -58 -75 S 320 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15   3047 -58 -75 S 321 QA3 ZG 0.00   17.15 0.58   17.15
3049 -60 -77 S 322 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3049 -60 -77 S 323 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3050 -61 -78 S 323 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3050 -61 -78 S 324 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3051 -62 -79 S 324 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3051 -62 -79 S 326 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3052 -63 -80 S 325 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3052 -63 -80 S 326 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3054 -65 -82 S 327 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3054 -65 -82 S 329 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01
3055 -66 -83 S 328 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01   3055 -66 -83 S 329 QA3 ZG 0.00   16.01 0.58   16.01


CONDIZIONE DI CARICO 6: Vento X+_1

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   0 143  45 T 126 VE YL 0.00   12.38 2.30   12.38      0 143  45 T 126 VE ZL 0.00    5.13 2.30    5.13
   0 143  45 T 128 VE YL 0.00    5.12 2.30    5.12      0 143  45 T 128 VE ZL 0.00   13.62 2.30   13.62
   0 145  46 T 129 VE YL 0.00   -3.36 2.30   -3.36      0 145  46 T 129 VE ZL 0.00   12.91 2.30   12.91
   0 145  46 T 127 VE YL 0.00   14.14 2.30   14.14      0 145  46 T 127 VE ZL 0.00   -5.84 2.30   -5.84
   0  18  48 T 233 VE YL 0.00    0.00 0.56    5.67      0  48  21 T 233 VE YL 0.00    2.44 0.54    7.18
   0  49  21 T 134 VE YL 0.00   -2.44 0.54   -7.18      0  23  49 T 134 VE YL 0.00    0.00 0.56   -5.67
  15 115 215 T 232 VE YL 0.00   18.12 3.76   18.12     16 116 216 T 232 VE ZL 0.00   18.12 3.76   18.12
  16 116 216 T 133 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12     16 116 216 T 133 VE ZL 2.30   18.12 3.76   18.12
  18 118  18 T 133 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12     18 118  18 T 126 VE YL 0.00   12.38 2.30   12.38
  18 118  18 T 126 VE ZL 0.00    5.13 2.30    5.13     18  18 218 T 133 VE ZL 0.00   18.12 1.46   18.12
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.00    0.00 0.49    6.38     18  18 218 T 233 VE ZL 0.49    6.38 0.70   18.75
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.70   18.75 1.46   18.75     19 119  19 T 128 VE YL 0.00    5.12 2.30    5.12
  19 119  19 T 128 VE ZL 0.00   13.62 2.30   13.62     19 119  19 T 129 VE YL 0.00   -3.36 2.30   -3.36
  19 119  19 T 129 VE ZL 0.00   12.91 2.30   12.91     21  21 221 T 233 VE ZL 0.00   18.75 0.76   18.75
  21  21 221 T 134 VE ZL 0.00   18.75 0.76   18.75     23 123  23 T 135 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12
  23 123  23 T 127 VE YL 0.00   14.14 2.30   14.14     23 123  23 T 127 VE ZL 0.00   -5.84 2.30   -5.84
  23  23 223 T 135 VE ZL 0.00   18.12 1.46   18.12     23  23 223 T 134 VE ZL 0.00    0.00 0.49    6.38
  23  23 223 T 134 VE ZL 0.49    6.38 0.70   18.75     23  23 223 T 134 VE ZL 0.70   18.75 1.46   18.75
  24 124 224 T 136 VE ZL 1.70   18.12 3.76   18.12     24 124 224 T 135 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12
  24 124 224 T 135 VE ZL 2.30   18.12 3.76   18.12     24 124 224 T 136 VE ZL 0.00   18.12 1.70   18.12
  42 142 -19 T 136 VE YL 0.00   18.12 1.70   18.12     42 -19 242 T 136 VE YL 0.00   18.12 2.06   18.12
1013 101  -1 T 130 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00   1013  -1 117 T 130 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00
1013 122 -11 T 132 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00   1013 -11 125 T 132 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00
2013 201 220 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.10    8.75   2013 201 220 T 230 VE YL 1.45   36.50 2.20   36.50
2013 201 220 T 230 VE YL 0.00   69.00 1.45   69.00   2013 201 220 T 330 VE YL 1.65   13.12 2.20   17.50
2013 201 220 T 330 VE YL 1.10    8.75 1.65   13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.00   36.50 0.75   36.50
2013 220 225 T 330 VE YL 1.10    8.75 2.20    0.00   2013 220 225 T 330 VE YL 0.55   13.12 1.10    8.75
2013 220 225 T 330 VE YL 0.00   17.50 0.55   13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.75   69.00 2.20   69.00
2026 215 216 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.72    5.77   2026 216 218 T 333 VE YL 0.00    5.77 0.38    8.75
2026 216 218 T 333 VE YL 0.38    8.75 0.72   11.53   2026 218 221 T 333 VE YL 0.00   11.53 0.75   17.50
2026 221 223 T 333 VE YL 0.00   17.50 0.55   13.12   2026 221 223 T 333 VE YL 0.55   13.12 0.75   11.53
2026 223 224 T 333 VE YL 0.00   11.53 0.35    8.75   2026 223 224 T 333 VE YL 0.35    8.75 0.72    5.77
2026 224 242 T 333 VE YL 0.00    5.77 0.72    0.00   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00   -4.38 1.40   -4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 1.40  -13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00   -0.00 0.75   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00  -14.43 0.75  -14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50   -0.00 2.25   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50  -14.43 2.25  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75   -0.00 1.50   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75  -14.43 1.50  -14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43   3013 201 -38 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.15    8.34
3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3013 -38 -55 T 330 VE YL 0.00    8.34 0.58   12.51
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3013 -55 -72 T 330 VE YL 0.00   12.51 0.58   16.68
3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3026 215 -50 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.76    5.50   3026 215 -50 T 333 VE YL 0.76    5.50 1.15    8.34
3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.00    8.34 0.37   10.99   3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.37   10.99 1.15   16.68
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00   -0.00 0.70   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00  -14.43 0.70  -14.43
3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00   3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10   -0.00 3.50   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10  -14.43 3.50  -14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40   -0.00 2.10   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40  -14.43 2.10  -14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70   -0.00 1.40   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70  -14.43 1.40  -14.43
3044 -72 -68 T 330 VE YL 0.00   16.68 0.58   12.51   3044 -68 -51 T 330 VE YL 0.00   12.51 0.58    8.34
3044 -51 225 T 330 VE YL 0.00    8.34 1.15    0.00   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3057 -85 -71 T 333 VE YL 0.00   16.68 0.58   12.51
3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.00   12.51 0.21   10.99   3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.21   10.99 0.58    8.34
3057 -54 242 T 333 VE YL 0.00    8.34 0.39    5.50   3057 -54 242 T 333 VE YL 0.39    5.50 1.15    0.00
5013 -15  17 T 230 VE ZL 0.00  -69.00 1.45  -69.00   5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.72  -25.00 1.45  -25.00
5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.00  -25.00 0.72  -25.00   5044  44  20 T 230 VE ZL 0.00  -36.50 0.75  -36.50
5044  20  47 T 131 VE ZL 0.00  -36.50 0.75  -36.50   5075  22 -16 T 131 VE ZL 0.00  -69.00 1.45  -69.00
5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.72  -25.00 1.45  -25.00   5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.00  -25.00 0.72  -25.00


CONDIZIONE DI CARICO 7: Vento Y+_1

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   1 101 -15 T 101 VE ZL 0.00   23.75 1.00   23.75      1 -15 201 T 101 VE ZL 0.00   23.75 2.76   23.75
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.86   22.50 3.76   22.50      2 102 202 T 101 VE ZL 0.00   23.75 1.00   23.75
   2 102 202 T 101 VE ZL 1.00   23.75 3.76   23.75      2 102 202 T 102 VE ZL 0.00   22.50 2.16   22.50
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.16   22.50 2.86   22.50      3 103   3 T 103 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00
   3 103   3 T 102 VE ZL 0.00   22.50 2.16   22.50      3   3 -20 T 102 VE ZL 0.00   22.50 0.70   22.50
   3 -20 203 T 203 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00      3 -20 203 T 102 VE ZL 0.00   22.50 0.90   22.50
   4 104   4 T 104 VE ZL 1.60   18.75 2.16   18.75      4 104   4 T 103 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00
   4 104   4 T 104 VE ZL 0.00   18.75 1.60   18.75      4   4 -21 T 104 VE ZL 0.00   18.75 0.70   18.75
   4 -21 204 T 104 VE ZL 0.00   18.75 0.90   18.75      4 -21 204 T 203 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00
   5 105  43 T 104 VE ZL 0.00   18.75 1.60   18.75      5  43 205 T 204 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50
   5  43 205 T 104 VE ZL 0.00   18.75 0.56   18.75      5  43 205 T 104 VE ZL 0.56   18.75 1.26   18.75
   5  43 205 T 104 VE ZL 1.26   18.75 2.16   18.75      6 106   6 T 105 VE ZL 0.00   17.50 1.60   17.50
   6   6 206 T 105 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50      6   6 206 T 204 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50
   7 107 207 T 106 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50      7 107 207 T 105 VE ZL 0.00   17.50 1.60   17.50
   7 107 207 T 105 VE ZL 1.60   17.50 3.76   17.50      8 108 208 T 107 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50
   8 108 208 T 106 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50      9 109 209 T 107 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50
   9 109 209 T 108 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 2.86   17.50 3.76   17.50
  10 110 210 T 108 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50
  10 110 210 T 109 VE ZL 2.16   17.50 2.86   17.50     11 111  11 T 110 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00
  11 111  11 T 109 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50     11  11 -22 T 109 VE ZL 0.00   17.50 0.70   17.50
  11 -22 211 T 109 VE ZL 0.00   17.50 0.90   17.50     11 -22 211 T 210 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00
  12 112  12 T 110 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00     12 112  12 T 111 VE ZL 0.00   20.00 2.16   20.00
  12  12 -23 T 111 VE ZL 0.00   20.00 0.70   20.00     12 -23 212 T 111 VE ZL 0.00   20.00 0.90   20.00
  12 -23 212 T 210 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00     13 113 213 T 111 VE ZL 2.86   20.00 3.76   20.00
  13 113 213 T 112 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00     13 113 213 T 111 VE ZL 0.00   20.00 2.16   20.00
  13 113 213 T 111 VE ZL 2.16   20.00 2.86   20.00     14 114 214 T 113 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00
  14 114 214 T 112 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00     15 115 215 T 113 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00
  26  26 226 T 314 VE ZL 0.00   15.00 2.76   15.00     27 127  27 T 115 VE ZL 0.00   10.00 0.50   10.00
  27  27 -17 T 115 VE ZL 0.00   10.00 0.50   10.00     28 128  28 T 115 VE ZL 0.50   10.00 1.00   10.00
  28 128  28 T 115 VE ZL 0.00   10.00 0.50   10.00     28  28 228 T 314 VE ZL 0.00   15.00 2.76   15.00
  29 129 -18 T 215 VE ZL 0.00   10.00 1.70   10.00     29 -18 229 T 315 VE ZL 0.00   10.00 2.06   10.00
  30 130  30 T 215 VE ZL 0.00   10.00 1.70   10.00     30  30 230 T 116 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  30  30 230 T 315 VE ZL 0.00   10.00 2.06   10.00     31  31 231 T 117 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  31  31 231 T 116 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     32  32 232 T 118 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  32  32 232 T 117 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     33  33 233 T 119 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  33  33 233 T 118 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     34  34 234 T 120 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  34  34 234 T 119 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     36  36 236 T 120 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  37  37 237 T 121 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     38  38 238 T 122 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  38  38 238 T 121 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     39  39 239 T 123 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  39  39 239 T 122 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     40  40 240 T 124 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  40  40 240 T 123 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     41  41 241 T 125 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  41  41 241 T 124 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     42 -19 242 T 125 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
1012 125 127 T 114 VE YL 0.00  -12.50 2.20  -12.50   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00   -4.38 1.40   -4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 1.40  -13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00   -0.00 0.75   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00  -14.43 0.75  -14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50   -0.00 2.25   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50  -14.43 2.25  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75   -0.00 1.50   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75  -14.43 1.50  -14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43   3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00   -0.00 0.70   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00  -14.43 0.70  -14.43   3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00
3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10   -0.00 3.50   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10  -14.43 3.50  -14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40   -0.00 2.10   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40  -14.43 2.10  -14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70   -0.00 1.40   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70  -14.43 1.40  -14.43   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.20  -12.50 2.20  -12.50
5012  27 -14 T 114 VE ZL 0.00  -12.50 2.20  -12.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.00  -12.50 0.20  -12.50
5043  26 -16 T 214 VE ZL 0.00  -12.50 2.00  -12.50   5043 -17  26 T 214 VE ZL 0.00  -12.50 0.20  -12.50


CONDIZIONE DI CARICO 8: Vento X-_1

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   0 143  45 T 126 VE YL 0.00  -12.38 2.30  -12.38      0 143  45 T 126 VE ZL 0.00   -5.13 2.30   -5.13
   0 143  45 T 128 VE YL 0.00   -5.12 2.30   -5.12      0 143  45 T 128 VE ZL 0.00  -13.62 2.30  -13.62
   0 145  46 T 129 VE YL 0.00    3.36 2.30    3.36      0 145  46 T 129 VE ZL 0.00  -12.91 2.30  -12.91
   0 145  46 T 127 VE YL 0.00  -14.14 2.30  -14.14      0 145  46 T 127 VE ZL 0.00    5.84 2.30    5.84
   0  18  48 T 233 VE YL 0.00    0.00 0.56   -5.67      0  48  21 T 233 VE YL 0.00   -2.44 0.54   -7.18
   0  49  21 T 134 VE YL 0.00    2.44 0.54    7.18      0  23  49 T 134 VE YL 0.00    0.00 0.56    5.67
  15 115 215 T 232 VE YL 0.00  -18.12 3.76  -18.12     16 116 216 T 232 VE ZL 0.00  -18.12 3.76  -18.12
  16 116 216 T 133 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12     16 116 216 T 133 VE ZL 2.30  -18.12 3.76  -18.12
  18 118  18 T 133 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12     18 118  18 T 126 VE YL 0.00  -12.38 2.30  -12.38
  18 118  18 T 126 VE ZL 0.00   -5.13 2.30   -5.13     18  18 218 T 133 VE ZL 0.00  -18.12 1.46  -18.12
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.00    0.00 0.49   -6.38     18  18 218 T 233 VE ZL 0.49   -6.38 0.70  -18.75
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.70  -18.75 1.46  -18.75     19 119  19 T 128 VE YL 0.00   -5.12 2.30   -5.12
  19 119  19 T 128 VE ZL 0.00  -13.62 2.30  -13.62     19 119  19 T 129 VE YL 0.00    3.36 2.30    3.36
  19 119  19 T 129 VE ZL 0.00  -12.91 2.30  -12.91     21  21 221 T 233 VE ZL 0.00  -18.75 0.76  -18.75
  21  21 221 T 134 VE ZL 0.00  -18.75 0.76  -18.75     23 123  23 T 135 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12
  23 123  23 T 127 VE YL 0.00  -14.14 2.30  -14.14     23 123  23 T 127 VE ZL 0.00    5.84 2.30    5.84
  23  23 223 T 135 VE ZL 0.00  -18.12 1.46  -18.12     23  23 223 T 134 VE ZL 0.00    0.00 0.49   -6.38
  23  23 223 T 134 VE ZL 0.49   -6.38 0.70  -18.75     23  23 223 T 134 VE ZL 0.70  -18.75 1.46  -18.75
  24 124 224 T 136 VE ZL 1.70  -18.12 3.76  -18.12     24 124 224 T 135 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12
  24 124 224 T 135 VE ZL 2.30  -18.12 3.76  -18.12     24 124 224 T 136 VE ZL 0.00  -18.12 1.70  -18.12
  42 142 -19 T 136 VE YL 0.00  -18.12 1.70  -18.12     42 -19 242 T 136 VE YL 0.00  -18.12 2.06  -18.12
1013 101  -1 T 130 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00   1013  -1 117 T 130 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00
1013 122 -11 T 132 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00   1013 -11 125 T 132 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00
2013 201 220 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.10   -8.75   2013 201 220 T 230 VE YL 1.45  -36.50 2.20  -36.50
2013 201 220 T 230 VE YL 0.00  -69.00 1.45  -69.00   2013 201 220 T 330 VE YL 1.65  -13.12 2.20  -17.50
2013 201 220 T 330 VE YL 1.10   -8.75 1.65  -13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.00  -36.50 0.75  -36.50
2013 220 225 T 330 VE YL 1.10   -8.75 2.20    0.00   2013 220 225 T 330 VE YL 0.55  -13.12 1.10   -8.75
2013 220 225 T 330 VE YL 0.00  -17.50 0.55  -13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.75  -69.00 2.20  -69.00
2026 215 216 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.72   -5.77   2026 216 218 T 333 VE YL 0.00   -5.77 0.38   -8.75
2026 216 218 T 333 VE YL 0.38   -8.75 0.72  -11.53   2026 218 221 T 333 VE YL 0.00  -11.53 0.75  -17.50
2026 221 223 T 333 VE YL 0.00  -17.50 0.55  -13.12   2026 221 223 T 333 VE YL 0.55  -13.12 0.75  -11.53
2026 223 224 T 333 VE YL 0.00  -11.53 0.35   -8.75   2026 223 224 T 333 VE YL 0.35   -8.75 0.72   -5.77
2026 224 242 T 333 VE YL 0.00   -5.77 0.72    0.00   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00   -4.38 1.40   -4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 1.40  -13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00   -0.00 0.75   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00  -14.43 0.75  -14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50   -0.00 2.25   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50  -14.43 2.25  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75   -0.00 1.50   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75  -14.43 1.50  -14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43   3013 201 -38 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.15   -8.34
3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3013 -38 -55 T 330 VE YL 0.00   -8.34 0.58  -12.51
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3013 -55 -72 T 330 VE YL 0.00  -12.51 0.58  -16.68
3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3026 215 -50 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.76   -5.50   3026 215 -50 T 333 VE YL 0.76   -5.50 1.15   -8.34
3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.00   -8.34 0.37  -10.99   3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.37  -10.99 1.15  -16.68
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00   -0.00 0.70   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00  -14.43 0.70  -14.43
3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00   3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10   -0.00 3.50   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10  -14.43 3.50  -14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40   -0.00 2.10   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40  -14.43 2.10  -14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70   -0.00 1.40   -0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70  -14.43 1.40  -14.43
3044 -72 -68 T 330 VE YL 0.00  -16.68 0.58  -12.51   3044 -68 -51 T 330 VE YL 0.00  -12.51 0.58   -8.34
3044 -51 225 T 330 VE YL 0.00   -8.34 1.15    0.00   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3057 -85 -71 T 333 VE YL 0.00  -16.68 0.58  -12.51
3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.00  -12.51 0.21  -10.99   3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.21  -10.99 0.58   -8.34
3057 -54 242 T 333 VE YL 0.00   -8.34 0.39   -5.50   3057 -54 242 T 333 VE YL 0.39   -5.50 1.15    0.00
5013 -15  17 T 230 VE ZL 0.00   69.00 1.45   69.00   5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.72   25.00 1.45   25.00
5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.00   25.00 0.72   25.00   5044  44  20 T 230 VE ZL 0.00   36.50 0.75   36.50
5044  20  47 T 131 VE ZL 0.00   36.50 0.75   36.50   5075  22 -16 T 131 VE ZL 0.00   69.00 1.45   69.00
5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.72   25.00 1.45   25.00   5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.00   25.00 0.72   25.00


CONDIZIONE DI CARICO 9: Vento Y-_1

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   1 101 -15 T 101 VE ZL 0.00  -23.75 1.00  -23.75      1 -15 201 T 101 VE ZL 0.00  -23.75 2.76  -23.75
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.86  -22.50 3.76  -22.50      2 102 202 T 101 VE ZL 0.00  -23.75 1.00  -23.75
   2 102 202 T 101 VE ZL 1.00  -23.75 3.76  -23.75      2 102 202 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 2.16  -22.50
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.16  -22.50 2.86  -22.50      3 103   3 T 103 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00
   3 103   3 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 2.16  -22.50      3   3 -20 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 0.70  -22.50
   3 -20 203 T 203 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00      3 -20 203 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 0.90  -22.50
   4 104   4 T 104 VE ZL 1.60  -18.75 2.16  -18.75      4 104   4 T 103 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00
   4 104   4 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 1.60  -18.75      4   4 -21 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 0.70  -18.75
   4 -21 204 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 0.90  -18.75      4 -21 204 T 203 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00
   5 105  43 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 1.60  -18.75      5  43 205 T 204 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50
   5  43 205 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 0.56  -18.75      5  43 205 T 104 VE ZL 0.56  -18.75 1.26  -18.75
   5  43 205 T 104 VE ZL 1.26  -18.75 2.16  -18.75      6 106   6 T 105 VE ZL 0.00  -17.50 1.60  -17.50
   6   6 206 T 105 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50      6   6 206 T 204 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50
   7 107 207 T 106 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50      7 107 207 T 105 VE ZL 0.00  -17.50 1.60  -17.50
   7 107 207 T 105 VE ZL 1.60  -17.50 3.76  -17.50      8 108 208 T 107 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50
   8 108 208 T 106 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50      9 109 209 T 107 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50
   9 109 209 T 108 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 2.86  -17.50 3.76  -17.50
  10 110 210 T 108 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50
  10 110 210 T 109 VE ZL 2.16  -17.50 2.86  -17.50     11 111  11 T 110 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00
  11 111  11 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50     11  11 -22 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 0.70  -17.50
  11 -22 211 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 0.90  -17.50     11 -22 211 T 210 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00
  12 112  12 T 110 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00     12 112  12 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 2.16  -20.00
  12  12 -23 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 0.70  -20.00     12 -23 212 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 0.90  -20.00
  12 -23 212 T 210 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00     13 113 213 T 111 VE ZL 2.86  -20.00 3.76  -20.00
  13 113 213 T 112 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00     13 113 213 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 2.16  -20.00
  13 113 213 T 111 VE ZL 2.16  -20.00 2.86  -20.00     14 114 214 T 113 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00
  14 114 214 T 112 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00     15 115 215 T 113 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00
  26  26 226 T 314 VE ZL 0.00  -15.00 2.76  -15.00     27 127  27 T 115 VE ZL 0.00  -10.00 0.50  -10.00
  27  27 -17 T 115 VE ZL 0.00  -10.00 0.50  -10.00     28 128  28 T 115 VE ZL 0.50  -10.00 1.00  -10.00
  28 128  28 T 115 VE ZL 0.00  -10.00 0.50  -10.00     28  28 228 T 314 VE ZL 0.00  -15.00 2.76  -15.00
  29 129 -18 T 215 VE ZL 0.00  -10.00 1.70  -10.00     29 -18 229 T 315 VE ZL 0.00  -10.00 2.06  -10.00
  30 130  30 T 215 VE ZL 0.00  -10.00 1.70  -10.00     30  30 230 T 116 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  30  30 230 T 315 VE ZL 0.00  -10.00 2.06  -10.00     31  31 231 T 117 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  31  31 231 T 116 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     32  32 232 T 118 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  32  32 232 T 117 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     33  33 233 T 119 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  33  33 233 T 118 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     34  34 234 T 120 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  34  34 234 T 119 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     36  36 236 T 120 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  37  37 237 T 121 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     38  38 238 T 122 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  38  38 238 T 121 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     39  39 239 T 123 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  39  39 239 T 122 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     40  40 240 T 124 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  40  40 240 T 123 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     41  41 241 T 125 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  41  41 241 T 124 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     42 -19 242 T 125 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
1012 125 127 T 114 VE YL 0.00   12.50 2.20   12.50   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00   -4.38 0.75   -4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00  -13.75 0.75  -13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00   -4.38 0.70   -4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 0.70  -13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00   -4.38 1.40   -4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00  -13.75 1.40  -13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00   -0.00 0.75   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00  -14.43 0.75  -14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25   -0.00 3.00   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25  -14.43 3.00  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50   -0.00 2.25   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50  -14.43 2.25  -14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75   -0.00 1.50   -0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75  -14.43 1.50  -14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00   -0.00 3.00   -0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00  -14.43 3.00  -14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43   3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00   -0.00 0.70   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00  -14.43 0.70  -14.43   3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00   -0.00 3.50   -0.00
3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00  -14.43 3.50  -14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10   -0.00 3.50   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10  -14.43 3.50  -14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40   -0.00 2.10   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40  -14.43 2.10  -14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70   -0.00 1.40   -0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70  -14.43 1.40  -14.43   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00  -18.75 0.58  -18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00  -17.50 0.58  -17.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.20   12.50 2.20   12.50
5012  27 -14 T 114 VE ZL 0.00   12.50 2.20   12.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.00   12.50 0.20   12.50
5043  26 -16 T 214 VE ZL 0.00   12.50 2.00   12.50   5043 -17  26 T 214 VE ZL 0.00   12.50 0.20   12.50


CONDIZIONE DI CARICO 10: Vento X+_2

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   0 143  45 T 126 VE YL 0.00   12.38 2.30   12.38      0 143  45 T 126 VE ZL 0.00    5.13 2.30    5.13
   0 143  45 T 128 VE YL 0.00    5.12 2.30    5.12      0 143  45 T 128 VE ZL 0.00   13.62 2.30   13.62
   0 145  46 T 129 VE YL 0.00   -3.36 2.30   -3.36      0 145  46 T 129 VE ZL 0.00   12.91 2.30   12.91
   0 145  46 T 127 VE YL 0.00   14.14 2.30   14.14      0 145  46 T 127 VE ZL 0.00   -5.84 2.30   -5.84
   0  18  48 T 233 VE YL 0.00    0.00 0.56    5.67      0  48  21 T 233 VE YL 0.00    2.44 0.54    7.18
   0  49  21 T 134 VE YL 0.00   -2.44 0.54   -7.18      0  23  49 T 134 VE YL 0.00    0.00 0.56   -5.67
  15 115 215 T 232 VE YL 0.00   18.12 3.76   18.12     16 116 216 T 232 VE ZL 0.00   18.12 3.76   18.12
  16 116 216 T 133 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12     16 116 216 T 133 VE ZL 2.30   18.12 3.76   18.12
  18 118  18 T 133 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12     18 118  18 T 126 VE YL 0.00   12.38 2.30   12.38
  18 118  18 T 126 VE ZL 0.00    5.13 2.30    5.13     18  18 218 T 133 VE ZL 0.00   18.12 1.46   18.12
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.00    0.00 0.49    6.38     18  18 218 T 233 VE ZL 0.49    6.38 0.70   18.75
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.70   18.75 1.46   18.75     19 119  19 T 128 VE YL 0.00    5.12 2.30    5.12
  19 119  19 T 128 VE ZL 0.00   13.62 2.30   13.62     19 119  19 T 129 VE YL 0.00   -3.36 2.30   -3.36
  19 119  19 T 129 VE ZL 0.00   12.91 2.30   12.91     21  21 221 T 233 VE ZL 0.00   18.75 0.76   18.75
  21  21 221 T 134 VE ZL 0.00   18.75 0.76   18.75     23 123  23 T 135 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12
  23 123  23 T 127 VE YL 0.00   14.14 2.30   14.14     23 123  23 T 127 VE ZL 0.00   -5.84 2.30   -5.84
  23  23 223 T 135 VE ZL 0.00   18.12 1.46   18.12     23  23 223 T 134 VE ZL 0.00    0.00 0.49    6.38
  23  23 223 T 134 VE ZL 0.49    6.38 0.70   18.75     23  23 223 T 134 VE ZL 0.70   18.75 1.46   18.75
  24 124 224 T 136 VE ZL 1.70   18.12 3.76   18.12     24 124 224 T 135 VE ZL 0.00   18.12 2.30   18.12
  24 124 224 T 135 VE ZL 2.30   18.12 3.76   18.12     24 124 224 T 136 VE ZL 0.00   18.12 1.70   18.12
  42 142 -19 T 136 VE YL 0.00   18.12 1.70   18.12     42 -19 242 T 136 VE YL 0.00   18.12 2.06   18.12
1013 101  -1 T 130 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00   1013  -1 117 T 130 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00
1013 122 -11 T 132 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00   1013 -11 125 T 132 VE YL 0.00   25.00 0.72   25.00
2013 201 220 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.10    8.75   2013 201 220 T 230 VE YL 1.45   36.50 2.20   36.50
2013 201 220 T 230 VE YL 0.00   69.00 1.45   69.00   2013 201 220 T 330 VE YL 1.65   13.12 2.20   17.50
2013 201 220 T 330 VE YL 1.10    8.75 1.65   13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.00   36.50 0.75   36.50
2013 220 225 T 330 VE YL 1.10    8.75 2.20    0.00   2013 220 225 T 330 VE YL 0.55   13.12 1.10    8.75
2013 220 225 T 330 VE YL 0.00   17.50 0.55   13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.75   69.00 2.20   69.00
2026 215 216 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.72    5.77   2026 216 218 T 333 VE YL 0.00    5.77 0.38    8.75
2026 216 218 T 333 VE YL 0.38    8.75 0.72   11.53   2026 218 221 T 333 VE YL 0.00   11.53 0.75   17.50
2026 221 223 T 333 VE YL 0.00   17.50 0.55   13.12   2026 221 223 T 333 VE YL 0.55   13.12 0.75   11.53
2026 223 224 T 333 VE YL 0.00   11.53 0.35    8.75   2026 223 224 T 333 VE YL 0.35    8.75 0.72    5.77
2026 224 242 T 333 VE YL 0.00    5.77 0.72    0.00   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00    4.38 1.40    4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00   13.75 1.40   13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00    0.00 0.75    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00   14.43 0.75   14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50    0.00 2.25    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50   14.43 2.25   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75    0.00 1.50    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75   14.43 1.50   14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43   3013 201 -38 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.15    8.34
3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3013 -38 -55 T 330 VE YL 0.00    8.34 0.58   12.51
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3013 -55 -72 T 330 VE YL 0.00   12.51 0.58   16.68
3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3026 215 -50 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.76    5.50   3026 215 -50 T 333 VE YL 0.76    5.50 1.15    8.34
3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.00    8.34 0.37   10.99   3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.37   10.99 1.15   16.68
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00    0.00 0.70    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00   14.43 0.70   14.43
3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00   3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10    0.00 3.50    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10   14.43 3.50   14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40    0.00 2.10    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40   14.43 2.10   14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70    0.00 1.40    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70   14.43 1.40   14.43
3044 -72 -68 T 330 VE YL 0.00   16.68 0.58   12.51   3044 -68 -51 T 330 VE YL 0.00   12.51 0.58    8.34
3044 -51 225 T 330 VE YL 0.00    8.34 1.15    0.00   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3057 -85 -71 T 333 VE YL 0.00   16.68 0.58   12.51
3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.00   12.51 0.21   10.99   3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.21   10.99 0.58    8.34
3057 -54 242 T 333 VE YL 0.00    8.34 0.39    5.50   3057 -54 242 T 333 VE YL 0.39    5.50 1.15    0.00
5013 -15  17 T 230 VE ZL 0.00  -69.00 1.45  -69.00   5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.72  -25.00 1.45  -25.00
5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.00  -25.00 0.72  -25.00   5044  44  20 T 230 VE ZL 0.00  -36.50 0.75  -36.50
5044  20  47 T 131 VE ZL 0.00  -36.50 0.75  -36.50   5075  22 -16 T 131 VE ZL 0.00  -69.00 1.45  -69.00
5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.72  -25.00 1.45  -25.00   5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.00  -25.00 0.72  -25.00


CONDIZIONE DI CARICO 11: Vento Y+_2

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   1 101 -15 T 101 VE ZL 0.00   23.75 1.00   23.75      1 -15 201 T 101 VE ZL 0.00   23.75 2.76   23.75
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.86   22.50 3.76   22.50      2 102 202 T 101 VE ZL 0.00   23.75 1.00   23.75
   2 102 202 T 101 VE ZL 1.00   23.75 3.76   23.75      2 102 202 T 102 VE ZL 0.00   22.50 2.16   22.50
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.16   22.50 2.86   22.50      3 103   3 T 103 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00
   3 103   3 T 102 VE ZL 0.00   22.50 2.16   22.50      3   3 -20 T 102 VE ZL 0.00   22.50 0.70   22.50
   3 -20 203 T 203 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00      3 -20 203 T 102 VE ZL 0.00   22.50 0.90   22.50
   4 104   4 T 104 VE ZL 1.60   18.75 2.16   18.75      4 104   4 T 103 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00
   4 104   4 T 104 VE ZL 0.00   18.75 1.60   18.75      4   4 -21 T 104 VE ZL 0.00   18.75 0.70   18.75
   4 -21 204 T 104 VE ZL 0.00   18.75 0.90   18.75      4 -21 204 T 203 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00
   5 105  43 T 104 VE ZL 0.00   18.75 1.60   18.75      5  43 205 T 204 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50
   5  43 205 T 104 VE ZL 0.00   18.75 0.56   18.75      5  43 205 T 104 VE ZL 0.56   18.75 1.26   18.75
   5  43 205 T 104 VE ZL 1.26   18.75 2.16   18.75      6 106   6 T 105 VE ZL 0.00   17.50 1.60   17.50
   6   6 206 T 105 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50      6   6 206 T 204 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50
   7 107 207 T 106 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50      7 107 207 T 105 VE ZL 0.00   17.50 1.60   17.50
   7 107 207 T 105 VE ZL 1.60   17.50 3.76   17.50      8 108 208 T 107 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50
   8 108 208 T 106 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50      9 109 209 T 107 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50
   9 109 209 T 108 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 2.86   17.50 3.76   17.50
  10 110 210 T 108 VE ZL 0.00   17.50 3.76   17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50
  10 110 210 T 109 VE ZL 2.16   17.50 2.86   17.50     11 111  11 T 110 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00
  11 111  11 T 109 VE ZL 0.00   17.50 2.16   17.50     11  11 -22 T 109 VE ZL 0.00   17.50 0.70   17.50
  11 -22 211 T 109 VE ZL 0.00   17.50 0.90   17.50     11 -22 211 T 210 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00
  12 112  12 T 110 VE ZL 0.00   10.00 2.16   10.00     12 112  12 T 111 VE ZL 0.00   20.00 2.16   20.00
  12  12 -23 T 111 VE ZL 0.00   20.00 0.70   20.00     12 -23 212 T 111 VE ZL 0.00   20.00 0.90   20.00
  12 -23 212 T 210 VE ZL 0.00   10.00 0.90   10.00     13 113 213 T 111 VE ZL 2.86   20.00 3.76   20.00
  13 113 213 T 112 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00     13 113 213 T 111 VE ZL 0.00   20.00 2.16   20.00
  13 113 213 T 111 VE ZL 2.16   20.00 2.86   20.00     14 114 214 T 113 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00
  14 114 214 T 112 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00     15 115 215 T 113 VE ZL 0.00   20.00 3.76   20.00
  26  26 226 T 314 VE ZL 0.00   15.00 2.76   15.00     27 127  27 T 115 VE ZL 0.00   10.00 0.50   10.00
  27  27 -17 T 115 VE ZL 0.00   10.00 0.50   10.00     28 128  28 T 115 VE ZL 0.50   10.00 1.00   10.00
  28 128  28 T 115 VE ZL 0.00   10.00 0.50   10.00     28  28 228 T 314 VE ZL 0.00   15.00 2.76   15.00
  29 129 -18 T 215 VE ZL 0.00   10.00 1.70   10.00     29 -18 229 T 315 VE ZL 0.00   10.00 2.06   10.00
  30 130  30 T 215 VE ZL 0.00   10.00 1.70   10.00     30  30 230 T 116 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  30  30 230 T 315 VE ZL 0.00   10.00 2.06   10.00     31  31 231 T 117 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  31  31 231 T 116 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     32  32 232 T 118 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  32  32 232 T 117 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     33  33 233 T 119 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  33  33 233 T 118 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     34  34 234 T 120 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  34  34 234 T 119 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     36  36 236 T 120 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  37  37 237 T 121 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     38  38 238 T 122 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  38  38 238 T 121 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     39  39 239 T 123 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  39  39 239 T 122 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     40  40 240 T 124 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  40  40 240 T 123 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     41  41 241 T 125 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
  41  41 241 T 124 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50     42 -19 242 T 125 VE ZL 0.00   15.50 2.06   15.50
1012 125 127 T 114 VE YL 0.00  -12.50 2.20  -12.50   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00    4.38 1.40    4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00   13.75 1.40   13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00    0.00 0.75    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00   14.43 0.75   14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50    0.00 2.25    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50   14.43 2.25   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75    0.00 1.50    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75   14.43 1.50   14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43   3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00    0.00 0.70    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00   14.43 0.70   14.43   3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00
3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10    0.00 3.50    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10   14.43 3.50   14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40    0.00 2.10    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40   14.43 2.10   14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70    0.00 1.40    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70   14.43 1.40   14.43   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.20  -12.50 2.20  -12.50
5012  27 -14 T 114 VE ZL 0.00  -12.50 2.20  -12.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.00  -12.50 0.20  -12.50
5043  26 -16 T 214 VE ZL 0.00  -12.50 2.00  -12.50   5043 -17  26 T 214 VE ZL 0.00  -12.50 0.20  -12.50


CONDIZIONE DI CARICO 12: Vento X-_2

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   0 143  45 T 126 VE YL 0.00  -12.38 2.30  -12.38      0 143  45 T 126 VE ZL 0.00   -5.13 2.30   -5.13
   0 143  45 T 128 VE YL 0.00   -5.12 2.30   -5.12      0 143  45 T 128 VE ZL 0.00  -13.62 2.30  -13.62
   0 145  46 T 129 VE YL 0.00    3.36 2.30    3.36      0 145  46 T 129 VE ZL 0.00  -12.91 2.30  -12.91
   0 145  46 T 127 VE YL 0.00  -14.14 2.30  -14.14      0 145  46 T 127 VE ZL 0.00    5.84 2.30    5.84
   0  18  48 T 233 VE YL 0.00    0.00 0.56   -5.67      0  48  21 T 233 VE YL 0.00   -2.44 0.54   -7.18
   0  49  21 T 134 VE YL 0.00    2.44 0.54    7.18      0  23  49 T 134 VE YL 0.00    0.00 0.56    5.67
  15 115 215 T 232 VE YL 0.00  -18.12 3.76  -18.12     16 116 216 T 232 VE ZL 0.00  -18.12 3.76  -18.12
  16 116 216 T 133 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12     16 116 216 T 133 VE ZL 2.30  -18.12 3.76  -18.12
  18 118  18 T 133 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12     18 118  18 T 126 VE YL 0.00  -12.38 2.30  -12.38
  18 118  18 T 126 VE ZL 0.00   -5.13 2.30   -5.13     18  18 218 T 133 VE ZL 0.00  -18.12 1.46  -18.12
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.00    0.00 0.49   -6.38     18  18 218 T 233 VE ZL 0.49   -6.38 0.70  -18.75
  18  18 218 T 233 VE ZL 0.70  -18.75 1.46  -18.75     19 119  19 T 128 VE YL 0.00   -5.12 2.30   -5.12
  19 119  19 T 128 VE ZL 0.00  -13.62 2.30  -13.62     19 119  19 T 129 VE YL 0.00    3.36 2.30    3.36
  19 119  19 T 129 VE ZL 0.00  -12.91 2.30  -12.91     21  21 221 T 233 VE ZL 0.00  -18.75 0.76  -18.75
  21  21 221 T 134 VE ZL 0.00  -18.75 0.76  -18.75     23 123  23 T 135 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12
  23 123  23 T 127 VE YL 0.00  -14.14 2.30  -14.14     23 123  23 T 127 VE ZL 0.00    5.84 2.30    5.84
  23  23 223 T 135 VE ZL 0.00  -18.12 1.46  -18.12     23  23 223 T 134 VE ZL 0.00    0.00 0.49   -6.38
  23  23 223 T 134 VE ZL 0.49   -6.38 0.70  -18.75     23  23 223 T 134 VE ZL 0.70  -18.75 1.46  -18.75
  24 124 224 T 136 VE ZL 1.70  -18.12 3.76  -18.12     24 124 224 T 135 VE ZL 0.00  -18.12 2.30  -18.12
  24 124 224 T 135 VE ZL 2.30  -18.12 3.76  -18.12     24 124 224 T 136 VE ZL 0.00  -18.12 1.70  -18.12
  42 142 -19 T 136 VE YL 0.00  -18.12 1.70  -18.12     42 -19 242 T 136 VE YL 0.00  -18.12 2.06  -18.12
1013 101  -1 T 130 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00   1013  -1 117 T 130 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00
1013 122 -11 T 132 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00   1013 -11 125 T 132 VE YL 0.00  -25.00 0.72  -25.00
2013 201 220 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.10   -8.75   2013 201 220 T 230 VE YL 1.45  -36.50 2.20  -36.50
2013 201 220 T 230 VE YL 0.00  -69.00 1.45  -69.00   2013 201 220 T 330 VE YL 1.65  -13.12 2.20  -17.50
2013 201 220 T 330 VE YL 1.10   -8.75 1.65  -13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.00  -36.50 0.75  -36.50
2013 220 225 T 330 VE YL 1.10   -8.75 2.20    0.00   2013 220 225 T 330 VE YL 0.55  -13.12 1.10   -8.75
2013 220 225 T 330 VE YL 0.00  -17.50 0.55  -13.12   2013 220 225 T 131 VE YL 0.75  -69.00 2.20  -69.00
2026 215 216 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.72   -5.77   2026 216 218 T 333 VE YL 0.00   -5.77 0.38   -8.75
2026 216 218 T 333 VE YL 0.38   -8.75 0.72  -11.53   2026 218 221 T 333 VE YL 0.00  -11.53 0.75  -17.50
2026 221 223 T 333 VE YL 0.00  -17.50 0.55  -13.12   2026 221 223 T 333 VE YL 0.55  -13.12 0.75  -11.53
2026 223 224 T 333 VE YL 0.00  -11.53 0.35   -8.75   2026 223 224 T 333 VE YL 0.35   -8.75 0.72   -5.77
2026 224 242 T 333 VE YL 0.00   -5.77 0.72    0.00   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00    4.38 1.40    4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00   13.75 1.40   13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00    0.00 0.75    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00   14.43 0.75   14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50    0.00 2.25    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50   14.43 2.25   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75    0.00 1.50    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75   14.43 1.50   14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43   3013 201 -38 T 330 VE YL 0.00    0.00 1.15   -8.34
3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3013 -38 -55 T 330 VE YL 0.00   -8.34 0.58  -12.51
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3013 -55 -72 T 330 VE YL 0.00  -12.51 0.58  -16.68
3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3026 215 -50 T 333 VE YL 0.00    0.00 0.76   -5.50   3026 215 -50 T 333 VE YL 0.76   -5.50 1.15   -8.34
3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.00   -8.34 0.37  -10.99   3026 -50 -85 T 333 VE YL 0.37  -10.99 1.15  -16.68
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00    0.00 0.70    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00   14.43 0.70   14.43
3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00   3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10    0.00 3.50    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10   14.43 3.50   14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40    0.00 2.10    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40   14.43 2.10   14.43
3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70    0.00 1.40    0.00   3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70   14.43 1.40   14.43
3044 -72 -68 T 330 VE YL 0.00  -16.68 0.58  -12.51   3044 -68 -51 T 330 VE YL 0.00  -12.51 0.58   -8.34
3044 -51 225 T 330 VE YL 0.00   -8.34 1.15    0.00   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3057 -85 -71 T 333 VE YL 0.00  -16.68 0.58  -12.51
3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.00  -12.51 0.21  -10.99   3057 -71 -54 T 333 VE YL 0.21  -10.99 0.58   -8.34
3057 -54 242 T 333 VE YL 0.00   -8.34 0.39   -5.50   3057 -54 242 T 333 VE YL 0.39   -5.50 1.15    0.00
5013 -15  17 T 230 VE ZL 0.00   69.00 1.45   69.00   5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.72   25.00 1.45   25.00
5013 -15  17 T 130 VE ZL 0.00   25.00 0.72   25.00   5044  44  20 T 230 VE ZL 0.00   36.50 0.75   36.50
5044  20  47 T 131 VE ZL 0.00   36.50 0.75   36.50   5075  22 -16 T 131 VE ZL 0.00   69.00 1.45   69.00
5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.72   25.00 1.45   25.00   5075  22 -16 T 132 VE ZL 0.00   25.00 0.72   25.00


CONDIZIONE DI CARICO 13: Vento Y-_2

CARICHI DISTRIBUITI

Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf     Asta  N1  N2 E  NE  T DC  Xi     Qi    Xf     Qf  
                          <m> <daN/m>  <m> <daN/m>                             <m> <daN/m>  <m> <daN/m>
--------------------------------------------------   --------------------------------------------------
   1 101 -15 T 101 VE ZL 0.00  -23.75 1.00  -23.75      1 -15 201 T 101 VE ZL 0.00  -23.75 2.76  -23.75
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.86  -22.50 3.76  -22.50      2 102 202 T 101 VE ZL 0.00  -23.75 1.00  -23.75
   2 102 202 T 101 VE ZL 1.00  -23.75 3.76  -23.75      2 102 202 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 2.16  -22.50
   2 102 202 T 102 VE ZL 2.16  -22.50 2.86  -22.50      3 103   3 T 103 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00
   3 103   3 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 2.16  -22.50      3   3 -20 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 0.70  -22.50
   3 -20 203 T 203 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00      3 -20 203 T 102 VE ZL 0.00  -22.50 0.90  -22.50
   4 104   4 T 104 VE ZL 1.60  -18.75 2.16  -18.75      4 104   4 T 103 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00
   4 104   4 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 1.60  -18.75      4   4 -21 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 0.70  -18.75
   4 -21 204 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 0.90  -18.75      4 -21 204 T 203 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00
   5 105  43 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 1.60  -18.75      5  43 205 T 204 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50
   5  43 205 T 104 VE ZL 0.00  -18.75 0.56  -18.75      5  43 205 T 104 VE ZL 0.56  -18.75 1.26  -18.75
   5  43 205 T 104 VE ZL 1.26  -18.75 2.16  -18.75      6 106   6 T 105 VE ZL 0.00  -17.50 1.60  -17.50
   6   6 206 T 105 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50      6   6 206 T 204 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50
   7 107 207 T 106 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50      7 107 207 T 105 VE ZL 0.00  -17.50 1.60  -17.50
   7 107 207 T 105 VE ZL 1.60  -17.50 3.76  -17.50      8 108 208 T 107 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50
   8 108 208 T 106 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50      9 109 209 T 107 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50
   9 109 209 T 108 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 2.86  -17.50 3.76  -17.50
  10 110 210 T 108 VE ZL 0.00  -17.50 3.76  -17.50     10 110 210 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50
  10 110 210 T 109 VE ZL 2.16  -17.50 2.86  -17.50     11 111  11 T 110 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00
  11 111  11 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 2.16  -17.50     11  11 -22 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 0.70  -17.50
  11 -22 211 T 109 VE ZL 0.00  -17.50 0.90  -17.50     11 -22 211 T 210 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00
  12 112  12 T 110 VE ZL 0.00  -10.00 2.16  -10.00     12 112  12 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 2.16  -20.00
  12  12 -23 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 0.70  -20.00     12 -23 212 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 0.90  -20.00
  12 -23 212 T 210 VE ZL 0.00  -10.00 0.90  -10.00     13 113 213 T 111 VE ZL 2.86  -20.00 3.76  -20.00
  13 113 213 T 112 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00     13 113 213 T 111 VE ZL 0.00  -20.00 2.16  -20.00
  13 113 213 T 111 VE ZL 2.16  -20.00 2.86  -20.00     14 114 214 T 113 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00
  14 114 214 T 112 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00     15 115 215 T 113 VE ZL 0.00  -20.00 3.76  -20.00
  26  26 226 T 314 VE ZL 0.00  -15.00 2.76  -15.00     27 127  27 T 115 VE ZL 0.00  -10.00 0.50  -10.00
  27  27 -17 T 115 VE ZL 0.00  -10.00 0.50  -10.00     28 128  28 T 115 VE ZL 0.50  -10.00 1.00  -10.00
  28 128  28 T 115 VE ZL 0.00  -10.00 0.50  -10.00     28  28 228 T 314 VE ZL 0.00  -15.00 2.76  -15.00
  29 129 -18 T 215 VE ZL 0.00  -10.00 1.70  -10.00     29 -18 229 T 315 VE ZL 0.00  -10.00 2.06  -10.00
  30 130  30 T 215 VE ZL 0.00  -10.00 1.70  -10.00     30  30 230 T 116 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  30  30 230 T 315 VE ZL 0.00  -10.00 2.06  -10.00     31  31 231 T 117 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  31  31 231 T 116 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     32  32 232 T 118 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  32  32 232 T 117 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     33  33 233 T 119 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  33  33 233 T 118 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     34  34 234 T 120 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  34  34 234 T 119 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     36  36 236 T 120 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  37  37 237 T 121 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     38  38 238 T 122 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  38  38 238 T 121 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     39  39 239 T 123 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  39  39 239 T 122 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     40  40 240 T 124 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  40  40 240 T 123 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     41  41 241 T 125 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
  41  41 241 T 124 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50     42 -19 242 T 125 VE ZL 0.00  -15.50 2.06  -15.50
1012 125 127 T 114 VE YL 0.00   12.50 2.20   12.50   3007 -72 -73 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -72 -73 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -73 -74 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -73 -74 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -74 -75 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -74 -75 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -75 -76 S 334 VE YL 0.00    4.38 0.75    4.38
3007 -75 -76 S 334 VE ZL 0.00   13.75 0.75   13.75   3007 -81 -82 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -81 -82 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -82 -83 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -82 -83 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -83 -84 S 330 VE YL 0.00    4.38 0.70    4.38
3007 -83 -84 S 330 VE ZL 0.00   13.75 0.70   13.75   3007 -84 -85 S 330 VE YL 0.00    4.38 1.40    4.38
3007 -84 -85 S 330 VE ZL 0.00   13.75 1.40   13.75   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.00    0.00 0.75    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.00   14.43 0.75   14.43   3008 -68 -69 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 2.25    0.00 3.00    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 2.25   14.43 3.00   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 1.50    0.00 2.25    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 1.50   14.43 2.25   14.43   3008 -68 -69 S 334 VE YL 0.75    0.00 1.50    0.00
3008 -68 -69 S 334 VE ZL 0.75   14.43 1.50   14.43   3010 -51 -52 S 335 VE YL 0.00    0.00 3.00    0.00
3010 -51 -52 S 335 VE ZL 0.00   14.43 3.00   14.43   3010 -53 -54 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00
3010 -53 -54 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43   3013 -38 -55 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3013 -55 -72 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -39 -56 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3014 -39 -56 S 301 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3014 -56 -73 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3014 -56 -73 S 319 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -24 -27 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -27 -40 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -40 -57 S 300 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3015 -57 -74 S 318 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3015 -57 -74 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 204 -28 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 204 -28 S 316 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3016 -28 -41 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3016 -28 -41 S 333 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 205 -29 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3017 205 -29 S 315 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 -29 -42 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3017 -29 -42 S 332 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3017 -59 -76 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3017 -59 -76 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 206 -30 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 206 -30 S 312 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3018 -30 -43 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3018 -30 -43 S 313 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 207 -31 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 207 -31 S 311 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3019 -31 -44 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3019 -31 -44 S 310 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 208 -32 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 208 -32 S 308 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3020 -32 -45 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3020 -32 -45 S 309 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 209 -33 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 209 -33 S 307 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3021 -33 -46 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3021 -33 -46 S 306 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 210 -34 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 210 -34 S 304 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -34 -47 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -34 -47 S 305 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3022 -64 -81 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3022 -64 -81 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3023 211 -35 S 302 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3023 211 -35 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3023 -35 -48 S 303 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3024 -25 -36 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3024 -25 -36 S 317 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3025 -26 -37 S 314 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3025 -67 -84 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.00    0.00 0.70    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.00   14.43 0.70   14.43   3039 -70 -71 S 331 VE YL 0.00    0.00 3.50    0.00
3039 -70 -71 S 331 VE ZL 0.00   14.43 3.50   14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 2.10    0.00 3.50    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 2.10   14.43 3.50   14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 1.40    0.00 2.10    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 1.40   14.43 2.10   14.43   3039 -70 -71 S 330 VE YL 0.70    0.00 1.40    0.00
3039 -70 -71 S 330 VE ZL 0.70   14.43 1.40   14.43   3047 -58 -75 S 320 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75
3047 -58 -75 S 321 VE ZL 0.00   18.75 0.58   18.75   3049 -60 -77 S 322 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3049 -60 -77 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3050 -61 -78 S 323 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3050 -61 -78 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3051 -62 -79 S 324 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3051 -62 -79 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3052 -63 -80 S 325 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3052 -63 -80 S 326 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3054 -65 -82 S 327 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3054 -65 -82 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   3055 -66 -83 S 328 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50
3055 -66 -83 S 329 VE ZL 0.00   17.50 0.58   17.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.20   12.50 2.20   12.50
5012  27 -14 T 114 VE ZL 0.00   12.50 2.20   12.50   5012  27 -14 T 214 VE ZL 0.00   12.50 0.20   12.50
5043  26 -16 T 214 VE ZL 0.00   12.50 2.00   12.50   5043 -17  26 T 214 VE ZL 0.00   12.50 0.20   12.50


CONDIZIONE DI CARICO 14: Azione termica +

CARICHI TERMICI


Simbologia

Asta = Numero dell'asta           
DT   = Incremento di temperatura  
Gy   = Gradiente termico in dir. Y
Gz   = Gradiente termico in dir. Z
N1   = Nodo iniziale              
N2   = Nodo finale                


Asta  N1  N2   DT    Gy     Gz     Asta  N1  N2   DT    Gy     Gz     Asta  N1  N2   DT    Gy     Gz  
              <°C> <°C/m> <°C/m>                 <°C> <°C/m> <°C/m>                 <°C> <°C/m> <°C/m>
--------------------------------   --------------------------------   --------------------------------
   0 143  45 25.00                    0 145  46 25.00                    0  18  48 25.00              
   0  48  21 25.00                    0  49  21 25.00                    0  23  49 25.00              
   1   1 101 25.00                    1 101 -15 25.00                    1 -15 201 25.00              
   2 102 202 25.00                    3 103   3 25.00                    3   3 -20 25.00              
   3 -20 203 25.00                    4 104   4 25.00                    4   4 -21 25.00              
   4 -21 204 25.00                    5   5 105 25.00                    5 105  43 25.00              
   5  43 205 25.00                    6 106   6 25.00                    6   6 206 25.00              
   7 107 207 25.00                    8 108 208 25.00                    9 109 209 25.00              
  10  10 110 25.00                   10 110 210 25.00                   11 111  11 25.00              
  11  11 -22 25.00                   11 -22 211 25.00                   12 112  12 25.00              
  12  12 -23 25.00                   12 -23 212 25.00                   13 113 213 25.00              
  14 114 214 25.00                   15  15 115 25.00                   15 115 215 25.00              
  16 116 216 25.00                   17 117  17 25.00                   17  17  44 25.00              
  18 118  18 25.00                   18  18 218 25.00                   19 119  19 25.00              
  20  20 220 25.00                   21  21 221 25.00                   22 122  22 25.00              
  22  22  47 25.00                   23 123  23 25.00                   23  23 223 25.00              
  24 124 224 25.00                   25  25 125 25.00                   25 125 -14 25.00              
  25 -14 -16 25.00                   25 -16 225 25.00                   26  26 226 25.00              
  27 127  27 25.00                   27  27 -17 25.00                   28 128  28 25.00              
  28  28 228 25.00                   29  29 129 25.00                   29 129 -18 25.00              
  29 -18 229 25.00                   30 130  30 25.00                   30  30 230 25.00              
  31  31 231 25.00                   32  32 232 25.00                   33  33 233 25.00              
  34  34 234 25.00                   35  35 135 25.00                   36  36 236 25.00              
  37  37 237 25.00                   38  38 238 25.00                   39  39 239 25.00              
  40  40 240 25.00                   41  41 241 25.00                   42  42 142 25.00              
  42 142 -19 25.00                   42 -19 242 25.00                 1001 101 102 25.00              
1001 102 103 25.00                 1001 103 104 25.00                 1001 104 105 25.00              
1001 105 106 25.00                 1001 106 107 25.00                 1001 107 108 25.00              
1001 108 109 25.00                 1001 109 110 25.00                 1001 110 111 25.00              
1001 111 112 25.00                 1001 112 113 25.00                 1001 113 114 25.00              
1001 114 115 25.00                 1003  -1  -2 25.00                 1003  -2  -3 25.00              
1003  -3 116 25.00                 1005 117  -4 25.00                 1005  -4  -5 25.00              
1005  -5 118 25.00                 1007  -6  -7 25.00                 1007  -7  -8 25.00              
1007  -8 144 25.00                 1009 122  -9 25.00                 1009  -9 -10 25.00              
1009 -10 123 25.00                 1011 -11 -12 25.00                 1011 -12 -13 25.00              
1011 -13 124 25.00                 1012 125 127 25.00                 1012 127 128 25.00              
1012 128 129 25.00                 1012 129 130 25.00                 1012 130 135 25.00              
1012 135 142 25.00                 1013 101  -1 25.00                 1013  -1 117 25.00              
1013 117  -6 25.00                 1013  -6 122 25.00                 1013 122 -11 25.00              
1013 -11 125 25.00                 1017 105  -2 25.00                 1017  -2  -4 25.00              
1017  -4  -7 25.00                 1017  -7  -9 25.00                 1017  -9 -12 25.00              
1017 -12 129 25.00                 1022 110  -3 25.00                 1022  -3  -5 25.00              
1022  -5  -8 25.00                 1022  -8 -10 25.00                 1022 -10 -13 25.00              
1022 -13 135 25.00                 1026 115 116 25.00                 1026 116 118 25.00              
1026 118 144 25.00                 1026 144 123 25.00                 1026 123 124 25.00              
1026 124 142 25.00                 1027 118 143 25.00                 1028 143 119 25.00              
1030 119 145 25.00                 1031 145 123 25.00                 2001 201 202 25.00              
2001 202 -24 25.00                 2001 -24 203 25.00                 2001 203 204 25.00              
2001 204 205 25.00                 2001 205 206 25.00                 2001 206 207 25.00              
2001 207 208 25.00                 2001 208 209 25.00                 2001 209 210 25.00              
2001 210 211 25.00                 2001 211 212 25.00                 2001 212 -25 25.00              
2001 -25 213 25.00                 2001 213 -26 25.00                 2001 -26 214 25.00              
2001 214 215 25.00                 2012 225 226 25.00                 2012 226 228 25.00              
2012 228 229 25.00                 2012 229 230 25.00                 2012 230 231 25.00              
2012 231 232 25.00                 2012 232 233 25.00                 2012 233 234 25.00              
2012 234 236 25.00                 2012 236 237 25.00                 2012 237 238 25.00              
2012 238 239 25.00                 2012 239 240 25.00                 2012 240 241 25.00              
2012 241 242 25.00                 2013 201 220 25.00                 2013 220 225 25.00              
2017 205 229 25.00                 2022 210 236 25.00                 2026 215 216 25.00              
2026 216 218 25.00                 2026 218 221 25.00                 2026 221 223 25.00              
2026 223 224 25.00                 2026 224 242 25.00                 3002 -27 -28 25.00              
3002 -28 -29 25.00                 3002 -29 -30 25.00                 3002 -30 -31 25.00              
3002 -31 -32 25.00                 3002 -32 -33 25.00                 3002 -33 -34 25.00              
3002 -34 -35 25.00                 3002 -35 -36 25.00                 3002 -36 -37 25.00              
3004 -38 -39 25.00                 3004 -39 -40 25.00                 3004 -40 -41 25.00              
3004 -41 -42 25.00                 3004 -42 -43 25.00                 3004 -43 -44 25.00              
3004 -44 -45 25.00                 3004 -45 -46 25.00                 3004 -46 -47 25.00              
3004 -47 -48 25.00                 3004 -48 -49 25.00                 3004 -49 -50 25.00              
3006 -55 -56 25.00                 3006 -56 -57 25.00                 3006 -57 -58 25.00              
3006 -58 -59 25.00                 3006 -59 -60 25.00                 3006 -60 -61 25.00              
3006 -61 -62 25.00                 3006 -62 -63 25.00                 3006 -63 -64 25.00              
3006 -64 -65 25.00                 3006 -65 -66 25.00                 3006 -66 -67 25.00              
3007 -72 -73 25.00                 3007 -73 -74 25.00                 3007 -74 -75 25.00              
3007 -75 -76 25.00                 3007 -76 -77 25.00                 3007 -77 -78 25.00              
3007 -78 -79 25.00                 3007 -79 -80 25.00                 3007 -80 -81 25.00              
3007 -81 -82 25.00                 3007 -82 -83 25.00                 3007 -83 -84 25.00              
3007 -84 -85 25.00                 3008 -68 -69 25.00                 3010 -51 -52 25.00              
3010 -52 -53 25.00                 3010 -53 -54 25.00                 3013 201 -38 25.00              
3013 -38 -55 25.00                 3013 -55 -72 25.00                 3014 -39 -56 25.00              
3014 -56 -73 25.00                 3015 -24 -27 25.00                 3015 -27 -40 25.00              
3015 -40 -57 25.00                 3015 -57 -74 25.00                 3016 204 -28 25.00              
3016 -28 -41 25.00                 3017 205 -29 25.00                 3017 -29 -42 25.00              
3017 -42 -59 25.00                 3017 -59 -76 25.00                 3018 206 -30 25.00              
3018 -30 -43 25.00                 3019 207 -31 25.00                 3019 -31 -44 25.00              
3020 208 -32 25.00                 3020 -32 -45 25.00                 3021 209 -33 25.00              
3021 -33 -46 25.00                 3022 210 -34 25.00                 3022 -34 -47 25.00              
3022 -47 -64 25.00                 3022 -64 -81 25.00                 3023 211 -35 25.00              
3023 -35 -48 25.00                 3024 -25 -36 25.00                 3025 -26 -37 25.00              
3025 -37 -49 25.00                 3025 -49 -67 25.00                 3025 -67 -84 25.00              
3026 215 -50 25.00                 3026 -50 -85 25.00                 3039 -70 -71 25.00              
3044 -72 -68 25.00                 3044 -68 -51 25.00                 3044 -51 225 25.00              
3047 -58 -75 25.00                 3048 -76 -69 25.00                 3048 -69 -52 25.00              
3048 -52 229 25.00                 3049 -60 -77 25.00                 3050 -61 -78 25.00              
3051 -62 -79 25.00                 3052 -63 -80 25.00                 3053 -81 -70 25.00              
3053 -70 -53 25.00                 3053 -53 236 25.00                 3054 -65 -82 25.00              
3055 -66 -83 25.00                 3057 -85 -71 25.00                 3057 -71 -54 25.00              
3057 -54 242 25.00                 5001 -20 -21 25.00                 5012  27 -14 25.00              
5013 -15  17 25.00                 5027  18  45 25.00                 5028  45  19 25.00              
5029  19  21 25.00                 5030  19  46 25.00                 5031  46  23 25.00              
5032   3   4 25.00                 5043  26 -16 25.00                 5043 -17  26 25.00              
5043  28 -17 25.00                 5044  44  20 25.00                 5044  20  47 25.00              
5063  43   6 25.00                 5074  30 -18 25.00                 5074  31  30 25.00              
5074  32  31 25.00                 5074  33  32 25.00                 5074  34  33 25.00              
5074  36  34 25.00                 5074  37  36 25.00                 5074  38  37 25.00              
5074  39  38 25.00                 5074  40  39 25.00                 5074  41  40 25.00              
5074 -19  41 25.00                 5075  22 -16 25.00                 5094  11  12 25.00              
5125 -22 -23 25.00              


CONDIZIONE DI CARICO 15: Azione termica -

CARICHI TERMICI

Asta  N1  N2   DT     Gy     Gz     Asta  N1  N2   DT     Gy     Gz     Asta  N1  N2   DT     Gy     Gz  
              <°C>  <°C/m> <°C/m>                 <°C>  <°C/m> <°C/m>                 <°C>  <°C/m> <°C/m>
---------------------------------   ---------------------------------   ---------------------------------
   0 143  45 -25.00                    0 145  46 -25.00                    0  18  48 -25.00              
   0  48  21 -25.00                    0  49  21 -25.00                    0  23  49 -25.00              
   1   1 101 -25.00                    1 101 -15 -25.00                    1 -15 201 -25.00              
   2 102 202 -25.00                    3 103   3 -25.00                    3   3 -20 -25.00              
   3 -20 203 -25.00                    4 104   4 -25.00                    4   4 -21 -25.00              
   4 -21 204 -25.00                    5   5 105 -25.00                    5 105  43 -25.00              
   5  43 205 -25.00                    6 106   6 -25.00                    6   6 206 -25.00              
   7 107 207 -25.00                    8 108 208 -25.00                    9 109 209 -25.00              
  10  10 110 -25.00                   10 110 210 -25.00                   11 111  11 -25.00              
  11  11 -22 -25.00                   11 -22 211 -25.00                   12 112  12 -25.00              
  12  12 -23 -25.00                   12 -23 212 -25.00                   13 113 213 -25.00              
  14 114 214 -25.00                   15  15 115 -25.00                   15 115 215 -25.00              
  16 116 216 -25.00                   17 117  17 -25.00                   17  17  44 -25.00              
  18 118  18 -25.00                   18  18 218 -25.00                   19 119  19 -25.00              
  20  20 220 -25.00                   21  21 221 -25.00                   22 122  22 -25.00              
  22  22  47 -25.00                   23 123  23 -25.00                   23  23 223 -25.00              
  24 124 224 -25.00                   25  25 125 -25.00                   25 125 -14 -25.00              
  25 -14 -16 -25.00                   25 -16 225 -25.00                   26  26 226 -25.00              
  27 127  27 -25.00                   27  27 -17 -25.00                   28 128  28 -25.00              
  28  28 228 -25.00                   29  29 129 -25.00                   29 129 -18 -25.00              
  29 -18 229 -25.00                   30 130  30 -25.00                   30  30 230 -25.00              
  31  31 231 -25.00                   32  32 232 -25.00                   33  33 233 -25.00              
  34  34 234 -25.00                   35  35 135 -25.00                   36  36 236 -25.00              
  37  37 237 -25.00                   38  38 238 -25.00                   39  39 239 -25.00              
  40  40 240 -25.00                   41  41 241 -25.00                   42  42 142 -25.00              
  42 142 -19 -25.00                   42 -19 242 -25.00                 1001 101 102 -25.00              
1001 102 103 -25.00                 1001 103 104 -25.00                 1001 104 105 -25.00              
1001 105 106 -25.00                 1001 106 107 -25.00                 1001 107 108 -25.00              
1001 108 109 -25.00                 1001 109 110 -25.00                 1001 110 111 -25.00              
1001 111 112 -25.00                 1001 112 113 -25.00                 1001 113 114 -25.00              
1001 114 115 -25.00                 1003  -1  -2 -25.00                 1003  -2  -3 -25.00              
1003  -3 116 -25.00                 1005 117  -4 -25.00                 1005  -4  -5 -25.00              
1005  -5 118 -25.00                 1007  -6  -7 -25.00                 1007  -7  -8 -25.00              
1007  -8 144 -25.00                 1009 122  -9 -25.00                 1009  -9 -10 -25.00              
1009 -10 123 -25.00                 1011 -11 -12 -25.00                 1011 -12 -13 -25.00              
1011 -13 124 -25.00                 1012 125 127 -25.00                 1012 127 128 -25.00              
1012 128 129 -25.00                 1012 129 130 -25.00                 1012 130 135 -25.00              
1012 135 142 -25.00                 1013 101  -1 -25.00                 1013  -1 117 -25.00              
1013 117  -6 -25.00                 1013  -6 122 -25.00                 1013 122 -11 -25.00              
1013 -11 125 -25.00                 1017 105  -2 -25.00                 1017  -2  -4 -25.00              
1017  -4  -7 -25.00                 1017  -7  -9 -25.00                 1017  -9 -12 -25.00              
1017 -12 129 -25.00                 1022 110  -3 -25.00                 1022  -3  -5 -25.00              
1022  -5  -8 -25.00                 1022  -8 -10 -25.00                 1022 -10 -13 -25.00              
1022 -13 135 -25.00                 1026 115 116 -25.00                 1026 116 118 -25.00              
1026 118 144 -25.00                 1026 144 123 -25.00                 1026 123 124 -25.00              
1026 124 142 -25.00                 1027 118 143 -25.00                 1028 143 119 -25.00              
1030 119 145 -25.00                 1031 145 123 -25.00                 2001 201 202 -25.00              
2001 202 -24 -25.00                 2001 -24 203 -25.00                 2001 203 204 -25.00              
2001 204 205 -25.00                 2001 205 206 -25.00                 2001 206 207 -25.00              
2001 207 208 -25.00                 2001 208 209 -25.00                 2001 209 210 -25.00              
2001 210 211 -25.00                 2001 211 212 -25.00                 2001 212 -25 -25.00              
2001 -25 213 -25.00                 2001 213 -26 -25.00                 2001 -26 214 -25.00              
2001 214 215 -25.00                 2012 225 226 -25.00                 2012 226 228 -25.00              
2012 228 229 -25.00                 2012 229 230 -25.00                 2012 230 231 -25.00              
2012 231 232 -25.00                 2012 232 233 -25.00                 2012 233 234 -25.00              
2012 234 236 -25.00                 2012 236 237 -25.00                 2012 237 238 -25.00              
2012 238 239 -25.00                 2012 239 240 -25.00                 2012 240 241 -25.00              
2012 241 242 -25.00                 2013 201 220 -25.00                 2013 220 225 -25.00              
2017 205 229 -25.00                 2022 210 236 -25.00                 2026 215 216 -25.00              
2026 216 218 -25.00                 2026 218 221 -25.00                 2026 221 223 -25.00              
2026 223 224 -25.00                 2026 224 242 -25.00                 3002 -27 -28 -25.00              
3002 -28 -29 -25.00                 3002 -29 -30 -25.00                 3002 -30 -31 -25.00              
3002 -31 -32 -25.00                 3002 -32 -33 -25.00                 3002 -33 -34 -25.00              
3002 -34 -35 -25.00                 3002 -35 -36 -25.00                 3002 -36 -37 -25.00              
3004 -38 -39 -25.00                 3004 -39 -40 -25.00                 3004 -40 -41 -25.00              
3004 -41 -42 -25.00                 3004 -42 -43 -25.00                 3004 -43 -44 -25.00              
3004 -44 -45 -25.00                 3004 -45 -46 -25.00                 3004 -46 -47 -25.00              
3004 -47 -48 -25.00                 3004 -48 -49 -25.00                 3004 -49 -50 -25.00              
3006 -55 -56 -25.00                 3006 -56 -57 -25.00                 3006 -57 -58 -25.00              
3006 -58 -59 -25.00                 3006 -59 -60 -25.00                 3006 -60 -61 -25.00              
3006 -61 -62 -25.00                 3006 -62 -63 -25.00                 3006 -63 -64 -25.00              
3006 -64 -65 -25.00                 3006 -65 -66 -25.00                 3006 -66 -67 -25.00              
3007 -72 -73 -25.00                 3007 -73 -74 -25.00                 3007 -74 -75 -25.00              
3007 -75 -76 -25.00                 3007 -76 -77 -25.00                 3007 -77 -78 -25.00              
3007 -78 -79 -25.00                 3007 -79 -80 -25.00                 3007 -80 -81 -25.00              
3007 -81 -82 -25.00                 3007 -82 -83 -25.00                 3007 -83 -84 -25.00              
3007 -84 -85 -25.00                 3008 -68 -69 -25.00                 3010 -51 -52 -25.00              
3010 -52 -53 -25.00                 3010 -53 -54 -25.00                 3013 201 -38 -25.00              
3013 -38 -55 -25.00                 3013 -55 -72 -25.00                 3014 -39 -56 -25.00              
3014 -56 -73 -25.00                 3015 -24 -27 -25.00                 3015 -27 -40 -25.00              
3015 -40 -57 -25.00                 3015 -57 -74 -25.00                 3016 204 -28 -25.00              
3016 -28 -41 -25.00                 3017 205 -29 -25.00                 3017 -29 -42 -25.00              
3017 -42 -59 -25.00                 3017 -59 -76 -25.00                 3018 206 -30 -25.00              
3018 -30 -43 -25.00                 3019 207 -31 -25.00                 3019 -31 -44 -25.00              
3020 208 -32 -25.00                 3020 -32 -45 -25.00                 3021 209 -33 -25.00              
3021 -33 -46 -25.00                 3022 210 -34 -25.00                 3022 -34 -47 -25.00              
3022 -47 -64 -25.00                 3022 -64 -81 -25.00                 3023 211 -35 -25.00              
3023 -35 -48 -25.00                 3024 -25 -36 -25.00                 3025 -26 -37 -25.00              
3025 -37 -49 -25.00                 3025 -49 -67 -25.00                 3025 -67 -84 -25.00              
3026 215 -50 -25.00                 3026 -50 -85 -25.00                 3039 -70 -71 -25.00              
3044 -72 -68 -25.00                 3044 -68 -51 -25.00                 3044 -51 225 -25.00              
3047 -58 -75 -25.00                 3048 -76 -69 -25.00                 3048 -69 -52 -25.00              
3048 -52 229 -25.00                 3049 -60 -77 -25.00                 3050 -61 -78 -25.00              
3051 -62 -79 -25.00                 3052 -63 -80 -25.00                 3053 -81 -70 -25.00              
3053 -70 -53 -25.00                 3053 -53 236 -25.00                 3054 -65 -82 -25.00              
3055 -66 -83 -25.00                 3057 -85 -71 -25.00                 3057 -71 -54 -25.00              
3057 -54 242 -25.00                 5001 -20 -21 -25.00                 5012  27 -14 -25.00              
5013 -15  17 -25.00                 5027  18  45 -25.00                 5028  45  19 -25.00              
5029  19  21 -25.00                 5030  19  46 -25.00                 5031  46  23 -25.00              
5032   3   4 -25.00                 5043  26 -16 -25.00                 5043 -17  26 -25.00              
5043  28 -17 -25.00                 5044  44  20 -25.00                 5044  20  47 -25.00              
5063  43   6 -25.00                 5074  30 -18 -25.00                 5074  31  30 -25.00              
5074  32  31 -25.00                 5074  33  32 -25.00                 5074  34  33 -25.00              
5074  36  34 -25.00                 5074  37  36 -25.00                 5074  38  37 -25.00              
5074  39  38 -25.00                 5074  40  39 -25.00                 5074  41  40 -25.00              
5074 -19  41 -25.00                 5075  22 -16 -25.00                 5094  11  12 -25.00              
5125 -22 -23 -25.00              


Analisi dei carichi da vento

Vento X_pareti

Calcolo delle azioni del vento
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: 3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)



Classe di rugosità del terreno: D - a) Mare e relativa fascia costiera, b) Lago e relativa fascia costiera, c) Area priva di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (tab. 3.3.III)

Categoria di esposizione del sito: II



Parametri derivati (tab. 3.3.I): 
Vb,0 (velocità base di riferimento al livello del mare): 27.00<m/sec>
a0: 500.00<m>
    Ks: 0.37

Parametri derivati (tab. 3.3.II):
    Kr: 0.19
    z0: 0.05<m>
    zmin: 4.00<m>

Classificazione della costruzione: Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde, inclinate e curvilinee - Pareti verticali(C3.3.8.1.1)


as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>
Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Vb (velocità base di riferimento [3.3.1]): 27.00<m/sec>
ca (coefficiente di altitudine [3.3.1.b]): 1.00
Vr (velocità di riferimento [3.3.2]): 27.00<m/sec>
cr (coefficiente di ritorno [3.3.3]): 1.00
ct (coefficiente topografico): 1.00
qr (pressione cinetica di riferimento): 45.56<daN/mq>
ce (coefficiente di esposizione): 1.98
cd (coefficiente dinamico): 1.00
h (altezza dell'edificio): 5.46<m>
b (dimensione in pianta ortogonale al flusso): 4.40<m>
d (profondità dell'edificio): 10.00<m>

Coefficienti di pressione Cpe: 
     sopravento: 0.75
     laterale: -0.90
     sottovento: -0.41

Pressioni esterne:
     sopravento fino a quota 4.40<m>: 63.78<daN/mq>
     sopravento oltre la quota 4.40<m>: 68.11<daN/mq>
     laterale: -81.24<daN/mq>
     sottovento: -36.94<daN/mq>

Criteri di valutazione del Cpi (C3.3.8.5) riferiti a edifici aventi:Area con distribuzione uniforme di aperture

Coefficiente di pressione Cpi:
     positivo: 0.20
     negativo: -0.30

Pressioni interna:
     positiva: 18.05<daN/mq>
     negativa: -27.08<daN/mq>

Pressioni massimizzate (esterne+interne):
     sopravento fino a quota 4.40<m>: 90.86<daN/mq>
     sopravento oltre la quota 4.40<m>: 95.19<daN/mq>
     laterale: -99.29<daN/mq>
     sottovento: -54.99<daN/mq>


Vento Y_pareti

Calcolo delle azioni del vento
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: 3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)



Classe di rugosità del terreno: D - a) Mare e relativa fascia costiera, b) Lago e relativa fascia costiera, c) Area priva di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (tab. 3.3.III)

Categoria di esposizione del sito: II



Parametri derivati (tab. 3.3.I): 
Vb,0 (velocità base di riferimento al livello del mare): 27.00<m/sec>
a0: 500.00<m>
    Ks: 0.37

Parametri derivati (tab. 3.3.II):
    Kr: 0.19
    z0: 0.05<m>
    zmin: 4.00<m>

Classificazione della costruzione: Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde, inclinate e curvilinee - Pareti verticali(C3.3.8.1.1)


as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>
Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Vb (velocità base di riferimento [3.3.1]): 27.00<m/sec>
ca (coefficiente di altitudine [3.3.1.b]): 1.00
Vr (velocità di riferimento [3.3.2]): 27.00<m/sec>
cr (coefficiente di ritorno [3.3.3]): 1.00
ct (coefficiente topografico): 1.00
qr (pressione cinetica di riferimento): 45.56<daN/mq>
ce (coefficiente di esposizione): 1.98
cd (coefficiente dinamico): 1.00
h (altezza dell'edificio): 5.46<m>
b (dimensione in pianta ortogonale al flusso): 10.00<m>
d (profondità dell'edificio): 4.40<m>

Coefficienti di pressione Cpe: 
     sopravento: 0.80
     laterale: -0.90
     sottovento: -0.51

Pressioni esterne:
     sopravento: 72.21<daN/mq>
     laterale: -81.24<daN/mq>
     sottovento: -46.22<daN/mq>

Criteri di valutazione del Cpi (C3.3.8.5) riferiti a edifici aventi:Area con distribuzione uniforme di aperture

Coefficiente di pressione Cpi:
     positivo: 0.20
     negativo: -0.30

Pressioni interna:
     positiva: 18.05<daN/mq>
     negativa: -27.08<daN/mq>

Pressioni massimizzate (esterne+interne):
     sopravento: 99.29<daN/mq>
     laterale: -99.29<daN/mq>
     sottovento: -64.27<daN/mq>


Vento X_copertura

Calcolo delle azioni del vento
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: 3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)



Classe di rugosità del terreno: D - a) Mare e relativa fascia costiera, b) Lago e relativa fascia costiera, c) Area priva di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (tab. 3.3.III)

Categoria di esposizione del sito: II



Parametri derivati (tab. 3.3.I): 
Vb,0 (velocità base di riferimento al livello del mare): 27.00<m/sec>
a0: 500.00<m>
    Ks: 0.37

Parametri derivati (tab. 3.3.II):
    Kr: 0.19
    z0: 0.05<m>
    zmin: 4.00<m>

Classificazione della costruzione: Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde, inclinate e curvilinee - Coperture piane(C3.3.8.1.2)


as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>
Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Vb (velocità base di riferimento [3.3.1]): 27.00<m/sec>
ca (coefficiente di altitudine [3.3.1.b]): 1.00
Vr (velocità di riferimento [3.3.2]): 27.00<m/sec>
cr (coefficiente di ritorno [3.3.3]): 1.00
ct (coefficiente topografico): 1.00
qr (pressione cinetica di riferimento): 45.56<daN/mq>
ce (coefficiente di esposizione): 1.98
cd (coefficiente dinamico): 1.00
h (altezza dell'edificio): 5.46<m>
b (dimensione in pianta ortogonale al flusso): 4.40<m>

Si considera una fascia sopravento di 2.20<m> e sottovento le zone restanti.

Coefficienti di pressione Cpe:
     sopravento Cpe,A: -0.80
     positivo sottovento Cpe,B: 0.20
     negativo sottovento Cpe,B: -0.20

Pressioni esterne:
     sopravento Cpe,A: -72.21<daN/mq>
     positivo sottovento Cpe,B: 18.05<daN/mq>
     negativo sottovento Cpe,B: -18.05<daN/mq>

Criteri di valutazione del Cpi (C3.3.8.5) riferiti a edifici aventi:Area con distribuzione uniforme di aperture

Coefficiente di pressione Cpi:
     positivo: 0.20
     negativo: -0.30

Pressioni interna:
     positiva: 18.05<daN/mq>
     negativa: -27.08<daN/mq>

Pressioni massimizzate (esterne+interne):
     sopravento: -90.26<daN/mq>
     positivo sottovento: 45.13<daN/mq>
     negativo sottovento: -36.11<daN/mq>

Vento Y_copertura

Calcolo delle azioni del vento
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: 3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)



Classe di rugosità del terreno: D - a) Mare e relativa fascia costiera, b) Lago e relativa fascia costiera, c) Area priva di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (tab. 3.3.III)

Categoria di esposizione del sito: II



Parametri derivati (tab. 3.3.I): 
Vb,0 (velocità base di riferimento al livello del mare): 27.00<m/sec>
a0: 500.00<m>
    Ks: 0.37

Parametri derivati (tab. 3.3.II):
    Kr: 0.19
    z0: 0.05<m>
    zmin: 4.00<m>

Classificazione della costruzione: Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde, inclinate e curvilinee - Coperture a falda doppia(C3.3.8.1.4)


as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>
Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Vb (velocità base di riferimento [3.3.1]): 27.00<m/sec>
ca (coefficiente di altitudine [3.3.1.b]): 1.00
Vr (velocità di riferimento [3.3.2]): 27.00<m/sec>
cr (coefficiente di ritorno [3.3.3]): 1.00
ct (coefficiente topografico): 1.00
qr (pressione cinetica di riferimento): 45.56<daN/mq>
ce (coefficiente di esposizione): 1.98
cd (coefficiente dinamico): 1.00
h (altezza dell'edificio): 5.46<m>
b (dimensione in pianta del lato parallelo alla direzione del colmo): 10.00<m>
a (angolo inclinazione): 17.65<grad>

Per il vento parallelo si considera una fascia sopravento di 5.00<m> e sottovento le zone restanti.


Coefficienti di pressione Cpe:
     vento perpendicolare al colmo sopravento positivo: 0.24
     vento perpendicolare al colmo sopravento negativo: -0.56
     vento perpendicolare al colmo sottovento: -0.57
     vento parallelo al colmo sopravento Cpe,A: -0.92
     vento parallelo al colmo sottovento Cpe,B: -0.50

Pressioni esterne:
     vento perpendicolare al colmo sopravento positivo: 21.24<daN/mq>
     vento perpendicolare al colmo sopravento negativo: -50.97<daN/mq>
     vento perpendicolare al colmo sottovento: -51.77<daN/mq>
     vento parallelo al colmo sopravento Cpe,A: -82.83<daN/mq>
     vento parallelo al colmo sottovento Cpe,B: -45.13<daN/mq>

Criteri di valutazione del Cpi (C3.3.8.5) riferiti a edifici aventi:Area con distribuzione uniforme di aperture

Coefficiente di pressione Cpi:
     positivo: 0.20
     negativo: -0.30

Pressioni interna:
     positiva: 18.05<daN/mq>
     negativa: -27.08<daN/mq>

Pressioni massimizzate (esterne+interne):
     vento perpendicolare al colmo sopravento positivo: 48.32<daN/mq>
     vento perpendicolare al colmo sopravento negativo: -69.02<daN/mq>
     vento perpendicolare al colmo sottovento: -69.82<daN/mq>
     vento parallelo al colmo sopravento: -100.89<daN/mq>
     vento parallelo al colmo sottovento: -63.18<daN/mq>

Vento X_tettoia

Calcolo delle azioni del vento
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: 3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)



Classe di rugosità del terreno: C - Area con ostacoli diffusi (quali alberi, case, muri, recinzioni, ...); aree con rugosità non riconducibile alle Classi A, B, D (tab. 3.3.III)

Categoria di esposizione del sito: III



Parametri derivati (tab. 3.3.I): 
Vb,0 (velocità base di riferimento al livello del mare): 27.00<m/sec>
a0: 500.00<m>
    Ks: 0.37

Parametri derivati (tab. 3.3.II):
    Kr: 0.20
    z0: 0.10<m>
    zmin: 5.00<m>

Classificazione della costruzione: Tettoie - Tettoie a falda singola(C3.3.8.2.1)


as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>
Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Vb (velocità base di riferimento [3.3.1]): 27.00<m/sec>
ca (coefficiente di altitudine [3.3.1.b]): 1.00
Vr (velocità di riferimento [3.3.2]): 27.00<m/sec>
cr (coefficiente di ritorno [3.3.3]): 1.00
ct (coefficiente topografico): 1.00
qr (pressione cinetica di riferimento): 45.56<daN/mq>
ce (coefficiente di esposizione): 1.76
cd (coefficiente dinamico): 1.00
h (altezza dell'edificio): 5.46<m>
d (dimensione falda): 10.00<m>
b (dimensione in pianta ortogonale al flusso): 4.40<m>
a (angolo inclinazione): 0.00<grad>
f (grado di bloccaggio): 0.00

Coefficienti di forza Cf:
     perpendicolare al colmo positivo: 0.20
     perpendicolare al colmo negativo: -0.50

Forza risultante:
     perpendicolare al colmo positivo: 705.68<daN>
     perpendicolare al colmo negativo: -1764.20<daN>

Coefficienti di forza Cf:
     vento parallelo al colmo positivo: 0.20
     vento parallelo al colmo negativo: -0.50

Forza risultante:
     vento parallelo al colmo positivo: 705.68<daN>
     vento parallelo al colmo negativo: -1764.20<daN>

Vento Y_tettoia

Calcolo delle azioni del vento
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: 3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la Provincia di Reggio Calabria)



Classe di rugosità del terreno: C - Area con ostacoli diffusi (quali alberi, case, muri, recinzioni, ...); aree con rugosità non riconducibile alle Classi A, B, D (tab. 3.3.III)

Categoria di esposizione del sito: III



Parametri derivati (tab. 3.3.I): 
Vb,0 (velocità base di riferimento al livello del mare): 27.00<m/sec>
a0: 500.00<m>
    Ks: 0.37

Parametri derivati (tab. 3.3.II):
    Kr: 0.20
    z0: 0.10<m>
    zmin: 5.00<m>

Classificazione della costruzione: Tettoie - Tettoie a falda doppia(C3.3.8.2.2)


as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>
Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Vb (velocità base di riferimento [3.3.1]): 27.00<m/sec>
ca (coefficiente di altitudine [3.3.1.b]): 1.00
Vr (velocità di riferimento [3.3.2]): 27.00<m/sec>
cr (coefficiente di ritorno [3.3.3]): 1.00
ct (coefficiente topografico): 1.00
qr (pressione cinetica di riferimento): 45.56<daN/mq>
ce (coefficiente di esposizione): 1.76
cd (coefficiente dinamico): 1.00
h (altezza dell'edificio): 5.46<m>
d (dimensione falda): 4.40<m>
b (dimensione in pianta ortogonale al flusso): 10.00<m>
a (angolo inclinazione): 17.65<grad>
f (grado di bloccaggio): 0.00

Coefficienti di forza Cf:
     perpendicolare al colmo positivo: 0.61
     perpendicolare al colmo negativo: -0.85

Forza risultante:
     perpendicolare al colmo positivo: 2158.79<daN>
     perpendicolare al colmo negativo: -3009.73<daN>

Coefficienti di forza Cf:
     vento parallelo al colmo positivo: 0.20
     vento parallelo al colmo negativo: -0.50

Forza risultante:
     vento parallelo al colmo positivo: 705.68<daN>
     vento parallelo al colmo negativo: -1764.20<daN>

Nome dell'analisi dei carichi da neve

Neve

Calcolo delle azioni della neve
Normativa di riferimento: Norme tecniche per le costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Zona di ubicazione dell'edificio: III
Agrigento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia - Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Grosseto, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia - Tempio, Oristano, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo



Coefficiente di esposizione del sito: Normale

Classificazione della costruzione:Copertura a due falde

Tr (tempo di ritorno): 50 anni
Ct (coefficiente termico): 1.00
as (altitudine sul livello del mare): 180.00<m>

a1 (angolo sinistro d'inclinazione della falda): 17.62<grad>
a2 (angolo destro d'inclinazione della falda): 17.62<grad>

Parametri derivati (3.4.2): 
    qsk (valore di riferimento del carico neve al suolo): 60.00<daN/mq>

Parametri derivati (tab. 3.4.I):
    CE (coefficiente d'esposizione): 1.00
    m1(a1) (coefficiente di forma della copertura): 0.80
    m1(a2) (coefficiente di forma della copertura): 0.80

Carichi agenti:
     qss (carico sinistro provocato dalla neve sulle coperture nel caso I): 48.00<daN/mq>
     qsd (carico destro provocato dalla neve sulle coperture nel caso I): 48.00<daN/mq>
     qss (carico sinistro provocato dalla neve sulle coperture nel caso II): 24.00<daN/mq>
     qsd (carico destro  provocato dalla neve sulle coperture nel caso II): 48.00<daN/mq>
     qss (carico sinistro provocato dalla neve sulle coperture nel caso III): 48.00<daN/mq>
     qsd (carico destro provocato dalla neve sulle coperture nel caso III): 24.00<daN/mq>
PARAMETRI DI CALCOLO
La modellazione della struttura e la rielaborazione dei risultati del calcolo sono stati effettuati con:
ModeSt ver. 8.37, licenza n. 7481, prodotto da Tecnisoft s.a.s. - Prato
La struttura è stata calcolata utilizzando come solutore agli elementi finiti:
Xfinest ver. 9.7.8, licenza n. 0, prodotto da Ce.A.S. S.r.l. - Milano

Tipo di normativa: stati limite D.M. 18
Tipo di calcolo: sismica dinamica
Vincoli esterni: Considera sempre vincoli assegnati in modellazione
Schematizzazione piani rigidi: nessun impalcato rigido
Modalità di recupero masse secondarie: trasferire le masse
- All'impalcato più vicino in assoluto: Sì
- Anche sui nodi degli impalcati non rigidi: Sì
- Modificare coordinate baricentro impalcati rigidi: XY

Generazione combinazioni
- Tipo di analisi: Lineare
- Valuta spostamenti e non sollecitazioni: No
- Buckling: No

Opzioni di calcolo
- Sono state considerate infinitamente rigide le zone di connessione fra travi, pilastri ed elementi bidimensionali con una riduzione del 20%
- Calcolo con offset rigidi dai nodi: No
- Uniformare i carichi variabili: No
- Massimizzare i carichi variabili: No
- Recupero carichi zone rigide: taglio e momento flettente
- Modalità di combinazione momento torcente: disaccoppiare le azioni

Opzioni del solutore
Opzioni generali:
- Trascura deformabilità a taglio delle aste: No
- Analisi dinamica con metodo di Lanczos: Sì
- Ricerca autovettori aggiuntivi nel metodo di Ritz-vectors: Sì
- Check sequenza di Sturm: Sì
- Usa formulazione secante per buckling: No
- Trascura buckling torsionale: No

- Tipo di elemento bidimensionale: QF46
- Calcolo sforzo nei nodi: No

Opzioni per analisi P-Delta:
- Numero massimo di iterazioni: 15
- Valore della norma euclidea degli spostamenti: 1.0000E-04

Opzioni per analisi pushover:
- Esegui analisi in regime di piccoli spostamenti: Sì

Opzioni per analisi pushover murature:
- Interrompi analisi nel caso di plasticizzazione per carichi statici: Sì
- Utilizza sforzo normale medio: Sì

Metodo di convergenza:
- Forze e momenti residui (F)
  Valore della norma euclidea delle forze: 1.0000E-03
  Valore della norma euclidea dei momenti: 1.0000E-02

- Opzioni aggiuntive per analisi non lineari in presenza di elementi bidimensionali con comportamento Drucker-Prager:
OPTION PARAM AUTO_INCREMENT=YES
OPTION PARAM LINE_SEARCHES=YES
OPTION PARAM BGINCRS=1.0
OPTION PARAM AVINCRS=1.0

Dati struttura
- Sito di costruzione: Via di Monti, 44, 56037 Peccioli PI, Italia LON. 10.81230 LAT. 43.53690
   Contenuto tra ID reticolo: 20940 21162 20941 21163

Simbologia

Ag  = Accelerazione orizzontale massima al sito                                                        
CC  = Coefficiente funzione della categoria del suolo                                                  
Fo  = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale          
SS  = Coefficiente di amplificazione stratigrafica                                                     
TR  = Periodo di ritorno <anni>                                                                        
TCC = Tipo di combinazione di carico                                                                   
      SLU = Stato limite ultimo                                                                        
      SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara                                              
      SLD = Stato limite di danno                                                                      
      SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)                                  
Tc* = Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale <sec>
TCC  TR Ag <g>  Fo   Tc*  SS   CC 
----------------------------------
SLD  35 0.0500 2.49 0.24 1.50 1.68
SLV 332 0.1247 2.48 0.27 1.50 1.61

- Edificio esistente: No
- Spettri: Automatici da normativa
- Tipo di opera: Provvisoria
- Vita nominale VN: 10.00
- Classe d'uso: Classe I
- SL Esercizio: SLOPvr No, SLDPvr 63.00
- SL Ultimi: SLVPvr 10.00, SLCPvr No
- Struttura dissipativa: No
- Quota di riferimento: 0.00 <m>
- Quota max della struttura: 5.46 <m>
- Altezza della struttura: 5.46 <m>
- Numero piani edificio: 2
- Coefficiente q: 0.00
- Edificio regolare in altezza: No
- Edificio regolare in pianta: No
- Forze orizzontali convenzionali per stati limite non sismici: No
- Genera stati limite per verifiche di resistenza al fuoco: No


Dati di piano

Simbologia

Ea   = Eccentricità complessiva      
Ex   = Eccentricità in dir. X        
Ey   = Eccentricità in dir. Y        
Imp. = Numero dell'impalcato         
Lx   = Dimensione del piano in dir. X
Ly   = Dimensione del piano in dir. Y

Imp.   Lx   Ly   Ex   Ey   Ea 
      <m>   <m>  <m>  <m>  <m>
------------------------------
   1 10.57 4.40 0.53 0.22 0.57
   2 10.00 4.40 0.50 0.22 0.55

- Eccentricità di calcolo: 0.57 <m>
- Considera eccentricità aggiuntiva sugli impalcati non rigidi: Sì

Dati di calcolo
- Categoria del suolo di fondazione: C
- Tipologia strutturale: c.a. o prefabbricata a telaio a più piani e più campate                                                               
---------------------------------------------------------------
Periodo T1                                              0.25152
Coeff. l SLD                                               1.00
Coeff. l SLV                                               1.00
Rapporto di sovraresistenza (au/a1)                        1.15
Valore di riferimento del fattore di comportamento (q0)    3.45
Fattore riduttivo (Kw)                                     1.00
Fattore riduttivo regolarità in altezza (KR)               0.80
Fattore di comportamento dissipativo (q)                   1.50
Fattore di comportamento non dissipativo (qND)             1.50
Fattore di comportamento per SLD (qD)                      1.50

- Categoria topografica: T2 - Pendii con inclinazione media i > 15°
- Coeff. amplificazione topografica ST: 1.20
- Fattore di comportamento per sisma verticale (qv): 1.50
- Modalità di calcolo modi di vibrare: Autovalori
- Numero modi: 30
- Modi da considerare: Tutti i modi calcolati
- Smorzamento spettro: 5.00%

- Angolo di ingresso del sisma: 0.00 <grad>

AMBIENTI DI CARICO:

Simbologia

N.    = Numero                                                   
Comm. = Commento                                                 
    1 = Permanenti strutturali                                   
    2 = Permanenti non strutturali                               
    3 = Esercizio cat.C                                          
    4 = Esercizio cat.H                                          
    5 = Neve                                                     
    6 = Vento X+_1                                               
    7 = Vento Y+_1                                               
    8 = Vento X-_1                                               
    9 = Vento Y-_1                                               
   10 = Vento X+_2                                               
   11 = Vento Y+_2                                               
   12 = Vento X-_2                                               
   13 = Vento Y-_2                                               
   14 = Azione termica +                                         
   15 = Azione termica -                                         
F     = azioni orizzontali convenzionali                         
SLU   = Stato limite ultimo                                      
SLR   = Stato limite per combinazioni rare                       
SLF   = Stato limite per combinazioni frequenti                  
SLQ/D = Stato limite per combinazioni quasi permanenti o di danno
        S = Sì                                                   
        N = No                                                   

N.      Comm.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S SLU SLR SLF SLQ
------------------------------------------------------------------------
 1 Calcolo sismico S S S S S N N N N N  N  N  N  S  S  S S   N   N   N  
 2 Calcolo statico S S S S S N N N N N  N  N  N  S  S  N S   S   S   S  
 3 Vento da 0°     S S S S S S N S N S  N  S  N  S  S  N S   S   S   S  
 4 Vento da 90°    S S S S S N S N S N  S  N  S  S  S  N S   S   S   S  


ELENCO COMBINAZIONI DI CARICO SIMBOLICHE:


Simbologia

CC    = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
Comm. = Commento                                                       
TCC   = Tipo di combinazione di carico                                 
        SLU = Stato limite ultimo                                      
        SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara            
        SLD = Stato limite di danno                                    
        SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

CC      Comm.      TCC    1     2     3     4     5       6        7        8        9       10       11       12       13      14    15    S  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Amb. 1 (Sisma) SLU S 1     1     y2    y2    y2    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    y2    y2    1    
 2 Amb. 2 (SLU)   SLU   g max g max g max g max g max -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    g max g max -----
 3 Amb. 2 (SLE R) SLE R 1     1     1     1     1     -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    1     1     -----
 4 Amb. 2 (SLE F) SLE F 1     1     y1    y1    y1    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    y1    y1    -----
 5 Amb. 2 (SLE Q) SLE Q 1     1     y2    y2    y2    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    y2    y2    -----
 6 Amb. 3 (SLU)   SLU   g max g max g max g max g max g max    -----    g max    -----    g max    -----    g max    -----    g max g max -----
 7 Amb. 3 (SLU)   SLU   g max g max g max g max g max y0*g max -----    y0*g max -----    y0*g max -----    y0*g max -----    g max g max -----
 8 Amb. 3 (SLE R) SLE R 1     1     1     1     1     1        -----    1        -----    1        -----    1        -----    1     1     -----
 9 Amb. 3 (SLE R) SLE R 1     1     1     1     1     y0       -----    y0       -----    y0       -----    y0       -----    1     1     -----
10 Amb. 3 (SLE F) SLE F 1     1     y1    y1    y1    y1       -----    y1       -----    y1       -----    y1       -----    y1    y1    -----
11 Amb. 3 (SLE F) SLE F 1     1     y1    y1    y1    y2       -----    y2       -----    y2       -----    y2       -----    y1    y1    -----
12 Amb. 3 (SLE Q) SLE Q 1     1     y2    y2    y2    y2       -----    y2       -----    y2       -----    y2       -----    y2    y2    -----
13 Amb. 4 (SLU)   SLU   g max g max g max g max g max -----    g max    -----    g max    -----    g max    -----    g max    g max g max -----
14 Amb. 4 (SLU)   SLU   g max g max g max g max g max -----    y0*g max -----    y0*g max -----    y0*g max -----    y0*g max g max g max -----
15 Amb. 4 (SLE R) SLE R 1     1     1     1     1     -----    1        -----    1        -----    1        -----    1        1     1     -----
16 Amb. 4 (SLE R) SLE R 1     1     1     1     1     -----    y0       -----    y0       -----    y0       -----    y0       1     1     -----
17 Amb. 4 (SLE F) SLE F 1     1     y1    y1    y1    -----    y1       -----    y1       -----    y1       -----    y1       y1    y1    -----
18 Amb. 4 (SLE F) SLE F 1     1     y1    y1    y1    -----    y2       -----    y2       -----    y2       -----    y2       y1    y1    -----
19 Amb. 4 (SLE Q) SLE Q 1     1     y2    y2    y2    -----    y2       -----    y2       -----    y2       -----    y2       y2    y2    -----


Genera le combinazioni con un solo carico di tipo variabile come di base: No

Considera sollecitazioni dinamiche con segno dei modi principali: No


COMBINAZIONI DELLE CCE:


Simbologia

An.   = Tipo di analisi                                                
        L = Lineare                                                    
        NL = Non lineare                                               
        PD = P-Delta                                                   
Bk    = Buckling                                                       
        S = Sì                                                         
        N = No                                                         
CC    = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
Comm. = Commento                                                       
TCC   = Tipo di combinazione di carico                                 
        SLU = Stato limite ultimo                                      
        SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara            
        SLD = Stato limite di danno                                    
        SND = Stato limite di salvaguardia della vita (non dissipativo)

 CC            Comm.             TCC  An. Bk   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15    Mt   ±S X  ±S Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Amb. 1 (SLU S) S Mt+X+0.3Y  SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00  1.00  0.30
  2 Amb. 1 (SLE) S Mt+X+0.3Y    SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00  1.00  0.30
  3 Amb. 1 (SLU S) S Mt+X-0.3Y  SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00  1.00 -0.30
  4 Amb. 1 (SLE) S Mt+X-0.3Y    SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00  1.00 -0.30
  5 Amb. 1 (SLU S) S Mt+0.3X+Y  SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00  0.30  1.00
  6 Amb. 1 (SLE) S Mt+0.3X+Y    SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00  0.30  1.00
  7 Amb. 1 (SLU S) S Mt-0.3X+Y  SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00 -0.30  1.00
  8 Amb. 1 (SLE) S Mt-0.3X+Y    SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1.00 -0.30  1.00
  9 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X+0.3Y SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00  1.00  0.30
 10 Amb. 1 (SLE) S -Mt+X+0.3Y   SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00  1.00  0.30
 11 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+X-0.3Y SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00  1.00 -0.30
 12 Amb. 1 (SLE) S -Mt+X-0.3Y   SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00  1.00 -0.30
 13 Amb. 1 (SLU S) S -Mt+0.3X+Y SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00  0.30  1.00
 14 Amb. 1 (SLE) S -Mt+0.3X+Y   SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00  0.30  1.00
 15 Amb. 1 (SLU S) S -Mt-0.3X+Y SND   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30  1.00
 16 Amb. 1 (SLE) S -Mt-0.3X+Y   SLD   L   N  1.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.30  1.00
 17 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 18 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 19 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 20 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 21 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 22 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 23 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 24 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 25 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 26 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 27 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 28 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 29 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 30 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 31 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 32 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
 33 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 34 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 35 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 36 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 37 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
 38 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 39 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 40 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 41 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 42 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
 43 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 44 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 45 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 46 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 47 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
 48 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 49 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 50 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 51 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 52 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
 53 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 54 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 55 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 56 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 57 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
 58 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 59 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 60 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 61 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 62 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
 63 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 64 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 65 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 66 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 67 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
 68 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 69 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 70 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 71 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 72 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 73 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 74 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 75 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
 76 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 77 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 78 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 79 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 80 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
 81 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 82 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 83 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 84 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 85 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
 86 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 87 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 88 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 89 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 90 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
 91 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 92 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 93 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 94 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
 95 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
 96 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 97 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 98 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
 99 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
100 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
101 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
102 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
103 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
104 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
105 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
106 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
107 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
108 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
109 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.90 0.00  0.00  0.00  0.00
110 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1.50 0.00  0.00  0.00  0.00
111 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.50 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
112 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 1.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
113 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
114 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.90  0.00  0.00  0.00
115 Amb. 2 (SLU)                SLU   L   N  1.30 1.50 1.05 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 1.50  0.00  0.00  0.00
116 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
117 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
118 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
119 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
120 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
121 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
122 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
123 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
124 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
125 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
126 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
127 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
128 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
129 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
130 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
131 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
132 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
133 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
134 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
135 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
136 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
137 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
138 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
139 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
140 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
141 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
142 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
143 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
144 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
145 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
146 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
147 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
148 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
149 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
150 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
151 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
152 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
153 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
154 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
155 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
156 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
157 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
158 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
159 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
160 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
161 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
162 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
163 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
164 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
165 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
166 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
167 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
168 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
169 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
170 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
171 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
172 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
173 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
174 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00
175 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
176 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
177 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
178 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
179 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
180 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
181 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
182 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
183 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
184 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
185 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
186 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
187 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
188 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
189 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
190 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
191 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
192 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
193 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
194 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
195 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
196 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
197 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
198 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
199 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
200 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
201 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
202 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
203 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
204 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00
205 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
206 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
207 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
208 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.60 0.00  0.00  0.00  0.00
209 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00
210 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
211 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
212 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
213 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.60  0.00  0.00  0.00
214 Amb. 2 (SLE R)              SLE R L   N  1.00 1.00 0.70 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 1.00  0.00  0.00  0.00


ELENCO BARICENTRI E MASSE IMPALCATI:


Simbologia

Mo   = Massa orizzontale
Nodo = Numero del nodo  

Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo     Nodo   Mo  
      <kg>          <kg>          <kg>          <kg>          <kg>          <kg>          <kg>          <kg>          <kg> 
-----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------   -----------
 -26  85.94    -25  53.87    -24  65.53    -13 631.51    -12 587.59    -11 293.51    -10 641.43     -9 596.81     -8 651.35
  -7 606.04     -6 298.98     -5 641.43     -4 596.81     -3 631.51     -2 587.59     -1 293.51    101 336.09    102 118.36
 103  74.00    104  67.46    105 410.54    106 114.39    107  96.92    108  96.92    109  96.92    110 363.35    111  65.28
 112  69.64    113 106.45    114 106.45    115 276.74    116 377.87    117 374.77    118 368.42    122 374.77    123 369.36
 124 377.87    125 410.70    127 180.83    128  77.60    129 642.83    135 632.15    142 510.40    143 372.09    145  99.73
 201 307.67    202 115.28    203  88.65    204 179.98    205 483.48    206 145.27    207 163.84    208 163.84    209 163.84
 210 535.59    211 178.58    212  85.68    213  67.93    214  89.29    215 216.25    216  90.27    218 229.34    220 519.75
 221 205.75    223 301.54    224  90.27    225 359.91    229 626.00    230  50.76    231  58.79    232  58.79    233  58.79
 234  58.79    236 434.33    237  48.66    238  58.79    239  58.79    240  58.79    241  58.79    242 149.97


TOTALI MASSE NODI:

 Mo <kg>
--------
21394.30


ELENCO FORZE SISMICHE DI IMPALCATO

Simbologia

Fx   = Forza in dir. X      
Fy   = Forza in dir. Y      
Imp. = Numero dell'impalcato
cx   = Coeff. c in dir. X   
cy   = Coeff. c in dir. Y   

Imp.  cx   cy    Fx    Fy    Imp.  cx   cy    Fx    Fy    Imp.  cx   cy    Fx    Fy    Imp.  cx   cy    Fx    Fy 
               <daN> <daN>                  <daN> <daN>                  <daN> <daN>                  <daN> <daN>
--------------------------   --------------------------   --------------------------   --------------------------
   1 0.27 0.27 -1.48  1.16      1 0.27 0.27 -1.48 -1.50      1 0.27 0.27 -1.48 -3.77      1 0.27 0.27 -0.93  1.16
   1 0.27 0.27 -0.93 -1.50      1 0.27 0.27 -0.36  1.16      1 0.27 0.27 -0.36 -1.50      1 0.27 0.27 -0.36 -3.77
   1 0.27 0.27  0.21  1.16      1 0.27 0.27  0.21 -1.50      1 0.27 0.27  0.76  1.16      1 0.27 0.27  0.76 -1.50
   1 0.27 0.27  0.76 -3.77      1 0.27 0.27  1.31 -3.77      1 0.27 0.27  1.31 -3.05      1 0.27 0.27  1.31 -2.37
   1 0.27 0.27  1.31 -2.07      1 0.27 0.27  1.31 -1.50      1 0.27 0.27  1.31 -0.97      1 0.27 0.27  1.31 -0.43
   1 0.27 0.27  1.31  0.10      1 0.27 0.27  1.31  0.63      1 0.27 0.27  1.31  1.16      1 0.27 0.27  1.31  1.69
   1 0.27 0.27  1.31  1.99      1 0.27 0.27  1.31  2.60      1 0.27 0.27  1.31  3.21      1 0.27 0.27  1.31  3.82
   1 0.27 0.27  0.76  3.82      1 0.27 0.27  0.21 -3.77      1 0.27 0.27  0.21  3.82      1 0.27 0.27 -0.93 -3.77
   1 0.27 0.27 -0.93  3.82      1 0.27 0.27 -1.48  3.82      1 0.27 0.27 -2.03 -3.77      1 0.27 0.27 -2.03 -2.10
   1 0.27 0.27 -2.03 -1.80      1 0.27 0.27 -2.03 -1.50      1 0.27 0.27 -2.03  1.16      1 0.27 0.27 -2.03  3.82
   1 0.27 0.27  0.06  4.19      1 0.27 0.27 -0.75  4.25      2 0.40 0.40  2.57  3.42      2 0.40 0.40  2.57  2.50
   2 0.40 0.40  2.57 -5.85      2 0.40 0.40  2.57 -7.81      2 0.40 0.40  2.57 -6.57      2 0.40 0.40  2.57 -5.40
   2 0.40 0.40  2.57 -4.88      2 0.40 0.40  2.57 -3.90      2 0.40 0.40  2.57 -2.98      2 0.40 0.40  2.57 -2.07
   2 0.40 0.40  2.57 -1.15      2 0.40 0.40  2.57 -0.24      2 0.40 0.40  2.57  0.68      2 0.40 0.40  2.57  1.59
   2 0.40 0.40  2.57  2.11      2 0.40 0.40  2.57  3.16      2 0.40 0.40  2.57  4.20      2 0.40 0.40  2.57  5.25
   2 0.40 0.40  1.62  5.25      2 0.40 0.40  0.68  5.25      2 0.40 0.40 -0.30 -7.81      2 0.40 0.40 -0.30  5.25
   2 0.40 0.40 -1.28  5.25      2 0.40 0.40 -2.23  5.25      2 0.40 0.40 -3.18 -7.81      2 0.40 0.40 -3.18 -3.90
   2 0.40 0.40 -3.18 -3.37      2 0.40 0.40 -3.18 -2.56      2 0.40 0.40 -3.18 -1.75      2 0.40 0.40 -3.18 -0.94
   2 0.40 0.40 -3.18 -0.13      2 0.40 0.40 -3.18  0.68      2 0.40 0.40 -3.18  1.20      2 0.40 0.40 -3.18  2.01
   2 0.40 0.40 -3.18  2.82      2 0.40 0.40 -3.18  3.63      2 0.40 0.40 -3.18  4.44      2 0.40 0.40 -3.18  5.25

TOTALI FORZE SISMICHE:

  Fx 
<daN>
-----
 0.00


ELENCO FORZE SISMICHE DI IMPALCATO
Imp.  cx   cy    Fx    Fy     Imp.  cx   cy    Fx    Fy     Imp.  cx   cy    Fx    Fy     Imp.  cx   cy    Fx    Fy  
               <daN>  <daN>                  <daN>  <daN>                  <daN>  <daN>                  <daN>  <daN>
---------------------------   ---------------------------   ---------------------------   ---------------------------
   1 0.27 0.27 -3.67   2.88      1 0.27 0.27 -3.67  -3.71      1 0.27 0.27 -3.67  -9.37      1 0.27 0.27 -2.30   2.88
   1 0.27 0.27 -2.30  -3.71      1 0.27 0.27 -0.89   2.88      1 0.27 0.27 -0.89  -3.71      1 0.27 0.27 -0.89  -9.37
   1 0.27 0.27  0.52   2.88      1 0.27 0.27  0.52  -3.71      1 0.27 0.27  1.89   2.88      1 0.27 0.27  1.89  -3.71
   1 0.27 0.27  1.89  -9.37      1 0.27 0.27  3.26  -9.37      1 0.27 0.27  3.26  -7.58      1 0.27 0.27  3.26  -5.88
   1 0.27 0.27  3.26  -5.13      1 0.27 0.27  3.26  -3.71      1 0.27 0.27  3.26  -2.40      1 0.27 0.27  3.26  -1.08
   1 0.27 0.27  3.26   0.24      1 0.27 0.27  3.26   1.56      1 0.27 0.27  3.26   2.88      1 0.27 0.27  3.26   4.20
   1 0.27 0.27  3.26   4.95      1 0.27 0.27  3.26   6.46      1 0.27 0.27  3.26   7.97      1 0.27 0.27  3.26   9.47
   1 0.27 0.27  1.89   9.47      1 0.27 0.27  0.52  -9.37      1 0.27 0.27  0.52   9.47      1 0.27 0.27 -2.30  -9.37
   1 0.27 0.27 -2.30   9.47      1 0.27 0.27 -3.67   9.47      1 0.27 0.27 -5.03  -9.37      1 0.27 0.27 -5.03  -5.22
   1 0.27 0.27 -5.03  -4.47      1 0.27 0.27 -5.03  -3.71      1 0.27 0.27 -5.03   2.88      1 0.27 0.27 -5.03   9.47
   1 0.27 0.27  0.14  10.41      1 0.27 0.27 -1.86  10.54      2 0.40 0.40  6.38   8.48      2 0.40 0.40  6.38   6.21
   2 0.40 0.40  6.38 -14.53      2 0.40 0.40  6.38 -19.39      2 0.40 0.40  6.38 -16.32      2 0.40 0.40  6.38 -13.40
   2 0.40 0.40  6.38 -12.10      2 0.40 0.40  6.38  -9.67      2 0.40 0.40  6.38  -7.40      2 0.40 0.40  6.38  -5.13
   2 0.40 0.40  6.38  -2.86      2 0.40 0.40  6.38  -0.59      2 0.40 0.40  6.38   1.68      2 0.40 0.40  6.38   3.95
   2 0.40 0.40  6.38   5.24      2 0.40 0.40  6.38   7.84      2 0.40 0.40  6.38  10.43      2 0.40 0.40  6.38  13.02
   2 0.40 0.40  4.03  13.02      2 0.40 0.40  1.68  13.02      2 0.40 0.40 -0.75 -19.39      2 0.40 0.40 -0.75  13.02
   2 0.40 0.40 -3.18  13.02      2 0.40 0.40 -5.53  13.02      2 0.40 0.40 -7.88 -19.39      2 0.40 0.40 -7.88  -9.67
   2 0.40 0.40 -7.88  -8.37      2 0.40 0.40 -7.88  -6.36      2 0.40 0.40 -7.88  -4.35      2 0.40 0.40 -7.88  -2.34
   2 0.40 0.40 -7.88  -0.33      2 0.40 0.40 -7.88   1.68      2 0.40 0.40 -7.88   2.97      2 0.40 0.40 -7.88   4.98
   2 0.40 0.40 -7.88   6.99      2 0.40 0.40 -7.88   9.00      2 0.40 0.40 -7.88  11.01      2 0.40 0.40 -7.88  13.02

TOTALI FORZE SISMICHE:

  Fx    Fy 
<daN> <daN>
-----------
 0.00  0.00


ELENCO MODI DI VIBRARE, MASSE PARTECIPANTI E COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE

Simbologia

Fx    = Coefficiente di partecipazione in dir. X                            
Fy    = Coefficiente di partecipazione in dir. Y                            
Fz    = Coefficiente di partecipazione in dir. Z                            
%Jpz  = Percentuale momento d'inerzia polare partecipante intorno all'asse Z
%Mx   = Percentuale massa partecipante in dir. X                            
%My   = Percentuale massa partecipante in dir. Y                            
%Mz   = Percentuale massa partecipante in dir. Z                            
C     = * indica che il modo è stato considerato                            
Diff. = Minima differenza percentuale dagli altri periodi                   
Modo  = Numero del modo di vibrare                                          
T     = Periodo                                                             


   Modo   C    T   Diff.   Fx     Fy    Fz    %Mx    %My   %Mz   %Jpz
---------------------------------------------------------------------
        1 * 0.2515  0.86 -35.15  -0.97 0.00 57.742  0.044 0.000 0.000
        2 * 0.2494  0.86  -1.11  34.31 0.00  0.057 55.012 0.000 0.000
        3 * 0.1946 18.06   0.51   9.30 0.00  0.012  4.042 0.000 0.000
        4 * 0.1649  4.74  23.58   0.20 0.00 25.980  0.002 0.000 0.000
        5 * 0.1574  4.74   2.21  -2.06 0.00  0.229  0.199 0.000 0.000
        6 * 0.1046 19.06  -0.08  -2.27 0.00  0.000  0.241 0.000 0.000
        7 * 0.0879 14.11  -0.26  18.91 0.00  0.003 16.709 0.000 0.000
        8 * 0.0770  9.17  -0.46 -10.27 0.00  0.010  4.926 0.000 0.000
        9 * 0.0705  9.17  -1.26   2.27 0.00  0.075  0.241 0.000 0.000
       10 * 0.0586  9.95   0.25 -10.87 0.00  0.003  5.525 0.000 0.000
       11 * 0.0533  4.88  -2.97  -2.05 0.00  0.414  0.196 0.000 0.000
       12 * 0.0508  2.43  -1.43 -12.95 0.00  0.096  7.835 0.000 0.000
       13 * 0.0496  2.43   6.00  -1.12 0.00  1.684  0.059 0.000 0.000
       14 * 0.0470  4.91 -16.60   0.57 0.00 12.878  0.015 0.000 0.000
       15 * 0.0448  4.91  -0.73   8.71 0.00  0.025  3.543 0.000 0.000
       16 * 0.0403  8.12  -0.03   2.00 0.00  0.000  0.186 0.000 0.000
       17 * 0.0373  8.12  -1.84   0.59 0.00  0.158  0.016 0.000 0.000
       18 * 0.0345  3.04   0.34   1.41 0.00  0.006  0.092 0.000 0.000
       19 * 0.0335  3.04   0.29   4.38 0.00  0.004  0.898 0.000 0.000
       20 * 0.0297 12.67   1.49   1.78 0.00  0.103  0.148 0.000 0.000
       21 * 0.0252  3.89  -3.15   0.50 0.00  0.465  0.012 0.000 0.000
       22 * 0.0242  3.89  -0.02  -0.19 0.00  0.000  0.002 0.000 0.000
       23 * 0.0227  2.20   0.98   0.51 0.00  0.045  0.012 0.000 0.000
       24 * 0.0222  2.20  -0.06   0.10 0.00  0.000  0.000 0.000 0.000
       25 * 0.0214  3.89   0.00  -0.86 0.00  0.000  0.035 0.000 0.000
       26 * 0.0185  3.38   0.15  -0.05 0.00  0.001  0.000 0.000 0.000
       27 * 0.0179  3.01   0.03  -0.10 0.00  0.000  0.000 0.000 0.000
       28 * 0.0174  3.01   0.02   0.21 0.00  0.000  0.002 0.000 0.000
       29 * 0.0161  6.51  -0.42   0.08 0.00  0.008  0.000 0.000 0.000
       30 * 0.0151  6.51   0.14   0.09 0.00  0.001  0.000 0.000 0.000
                                                                     
Tot.cons.                                   100.00  99.99  0.00  0.00


ELENCO COEFFICIENTI DI RISPOSTA

Simbologia

Modo = Numero del modo di vibrare               
Sx   = Coefficiente di risposta (*100) in dir. X
Sy   = Coefficiente di risposta (*100) in dir. Y

Stato limite di danno
Modo   Sx    Sy 
----------------
   1 14.93 14.93
   2 14.93 14.93
   3 14.93 14.93
   4 14.93 14.93
   5 14.93 14.93
   6 13.60 13.60
   7 12.86 12.86
   8 12.38 12.38
   9 12.10 12.10
  10 11.57 11.57
  11 11.34 11.34
  12 11.23 11.23
  13 11.18 11.18
  14 11.06 11.06
  15 10.97 10.97
  16 10.77 10.77
  17 10.64 10.64
  18 10.51 10.51
  19 10.47 10.47
  20 10.30 10.30
  21 10.10 10.10
  22 10.06 10.06
  23 10.00 10.00
  24  9.98  9.98
  25  9.94  9.94
  26  9.81  9.81
  27  9.79  9.79
  28  9.76  9.76
  29  9.71  9.71
  30  9.66  9.66


Stato limite di salvaguardia della vita
Modo   Sx    Sy 
----------------
   1 37.06 37.06
   2 37.06 37.06
   3 37.06 37.06
   4 37.06 37.06
   5 37.06 37.06
   6 32.91 32.91
   7 31.24 31.24
   8 30.15 30.15
   9 29.50 29.50
  10 28.30 28.30
  11 27.78 27.78
  12 27.53 27.53
  13 27.41 27.41
  14 27.15 27.15
  15 26.93 26.93
  16 26.48 26.48
  17 26.18 26.18
  18 25.90 25.90
  19 25.80 25.80
  20 25.42 25.42
  21 24.97 24.97
  22 24.87 24.87
  23 24.72 24.72
  24 24.67 24.67
  25 24.59 24.59
  26 24.30 24.30
  27 24.24 24.24
  28 24.19 24.19
  29 24.06 24.06
  30 23.97 23.97


DOMANDA IN DUTTILITÀ DI CURVATURA
Direzione X mEdX=11.63
Direzione Y mEdY=11.72

Simbologia

D                  <cm>      = Spostamento relativo membratura                                                                  
FLT                          = Coefficiente F per stabilità laterale membrature inflesse                                        
Fy                           = Coefficiente F per inflessione intorno all'asse y(c)                                             
Fz                           = Coefficiente F per inflessione intorno all'asse z(e)                                             
a                            = Esponente sfruttamento per flessione retta intorno all'asse y                                    
aimp                         = Coefficiente di imperfezione                                                                     
amy, amz, aLT                = Coefficienti correttivi per il momento flettente                                                 
b                            = Esponente sfruttamento per flessione retta intorno all'asse z                                    
bLT                          = Coefficiente per calcolo FLT                                                                     
cLT                          = Coefficiente di riduzione per stabilità laterale membrature inflesse                             
cy                           = Coefficiente c di riduzione per instabilità intorno all'asse y(c)                                
cz                           = Coefficiente c di riduzione per instabilità intorno all'asse z(e)                                
c,min                        = Coefficiente c di riduzione per instabilità                                                      
d                  <cm>      = Spostamento relativo asta                                                                        
l*y                          = Snellezza adimensionale per inflessione intorno all'asse y(c)                                    
l*z                          = Snellezza adimensionale per inflessione intorno all'asse z(e)                                    
lLT                          = Coefficiente di imperfezione per stabilità laterale membrature inflesse                          
lLT,0                         = Coefficiente di imperfezione di confronto per stabilità laterale membrature inflesse             
ly                           = Snellezza per inflessione intorno all'asse y(c)                                                  
lz                           = Snellezza per inflessione intorno all'asse z(e)                                                  
sID,max             <daN/cmq> = Tensione ideale massima                                                                          
sM                 <daN/cmq> = Tensione normale per momento flettente                                                           
sN                 <daN/cmq> = Tensione normale per sforzo normale                                                              
t                  <daN/cmq> = Tensione tangenziale per taglio e/o torsione                                                     
y                            = Coeff. di correzione momento critico per stabilità laterale membrature inflesse                  
Aeff               <cmq>     = Area effettiva per trazione                                                                      
Anet               <cmq>     = Area netta per compressione                                                                      
Area               <cmq>     = Area                                                                                             
Atag,y             <cmq>     = Area resistente a taglio in dir. Y                                                               
Atag,z             <cmq>     = Area resistente a taglio in dir. Z                                                               
CC                           = Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari                                  
Cod.                         = Codice                                                                                           
Curva                        = Curva di instabilità adottata                                                                    
D                  <cm>      = Distanza                                                                                         
Fyk                <daN/cmq> = Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio                                              
Fyt                <daN/cmq> = Tensione caratteristica di rottura                                                               
Iy                 <cm>      = Raggio giratorio d'inerzia rispetto all'asse Y                                                   
Iz                 <cm>      = Raggio giratorio d'inerzia rispetto all'asse Z                                                   
Jw                 <cm6>     = Costante di ingobbamento                                                                         
Jy                 <cm4>     = Momento d'inerzia rispetto all'asse Y                                                            
Jz                 <cm4>     = Momento d'inerzia rispetto all'asse Z                                                            
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz           = Coefficienti di interazione                                                                      
L                  <m>       = Lunghezza dell'asta                                                                              
Lcr                <m>       = Lunghezza di libera inflessione laterale fra ritegni torsionali                                  
M,cr               <daNm>    = Momento critico per instabilità flesso torsionale                                                
MNy,c,Rd           <daNm>    = Resistenza di calcolo a pressoflessione intorno all'asse Y                                       
MNz,c,Rd           <daNm>    = Resistenza di calcolo a pressoflessione intorno all'asse Z                                       
Mx                 <daNm>    = Momento torcente intorno all'asse X                                                              
My                 <daNm>    = Momento flettente intorno all'asse Y                                                             
My,Ed              <daNm>    = Momento flettente di calcolo intorno all'asse Y                                                  
My,V,c,Rd          <daNm>    = Resistenza di calcolo a flessione ridotta per taglio intorno all'asse Y                          
My,c,Rd            <daNm>    = Resistenza di calcolo a flessione intorno all'asse Y                                             
Mz                 <daNm>    = Momento flettente intorno all'asse Z                                                             
Mz,Ed              <daNm>    = Momento flettente di calcolo intorno all'asse Z                                                  
Mz,V,c,Rd          <daNm>    = Resistenza di calcolo a flessione ridotta per taglio intorno all'asse Z                          
Mz,c,Rd            <daNm>    = Resistenza di calcolo a flessione intorno all'asse Z                                             
N                  <daN>     = Sforzo normale                                                                                   
N,Ed               <daN>     = Forza assiale di calcolo                                                                         
Nb,Rd              <daN>     = Resistenza all'instabilità                                                                       
Nc,Rd              <daN>     = Resistenza a compressione                                                                        
Ncr,y              <daN>     = Sforzo normale critico euleriano per inflessione intorno all'asse y(c)                           
Ncr,z              <daN>     = Sforzo normale critico euleriano per inflessione intorno all'asse z(e)                           
Npl,Rd             <daN>     = Resistenza plastica a trazione per sezione lorda                                                 
Nt,Rd              <daN>     = Resistenza a trazione ultima                                                                     
Nu,Rd              <daN>     = Resistenza a rottura di trazione per sezione netta                                               
Sez.                         = Numero della sezione                                                                             
Tipo                         = Tipo sezione                                                                                     
                               Ia = Inerzie assegnate                                                                           
                               Rc = Rettangolare cava                                                                           
                               Is = I stondata                                                                                  
Tp                           = Tipo di acciaio                                                                                  
Ty                 <daN>     = Taglio in dir. Y                                                                                 
Tz                 <daN>     = Taglio in dir. Z                                                                                 
V,Ed               <daN>     = Forza di taglio di calcolo                                                                       
Vc,Rd              <daN>     = Resistenza a taglio                                                                              
Vc,Rd,Red          <daN>     = Resistenza a taglio ridotta                                                                      
Wy,plas            <cmc>     = Modulo di resistenza plastico intorno all'asse Y                                                 
Wymin              <cmc>     = Modulo di resistenza minimo rispetto all'asse Y                                                  
Wz,plas            <cmc>     = Modulo di resistenza plastico intorno all'asse Z                                                 
Wzmin              <cmc>     = Modulo di resistenza minimo rispetto all'asse Z                                                  
Xl                 <m>       = Coordinata progressiva (dal nodo iniziale dell'asta) in cui viene effettuato il progetto/verifica
f                            = Fattore di modifica per il coefficiente di riduzione                                             
fZ,G               <cm>      = Freccia in direzione Z globale                                                                   
fZ,L               <cm>      = Freccia in direzione Z locale                                                                    
kc                           = Coeff. di correzione momento flettente per stabilità laterale membrature inflesse                

Caratteristiche profilati utilizzati

Sez.                 Cod.                Tipo   D   Area  Anet  Aeff    Jy      Jz    Iy   Iz   Wymin  Wzmin          Tp             Fyk       Fyt   
                                              <cm> <cmq> <cmq> <cmq>  <cm4>   <cm4>  <cm> <cm>  <cmc>  <cmc>                      <daN/cmq> <daN/cmq>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Travi principali_sottostruttura     Is   --   45.25 45.25 45.25 2510.34  924.60 7.45 4.52 293.61 102.73 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   2 Travi principali_copertura          Is   --   78.08 78.08 78.08 5696.29 2003.37 8.54 5.07 569.63 200.34 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   3 Travi secondarie_copertura          Is   --   25.34 25.34 25.34  606.17  230.90 4.89 3.02 106.34  38.48 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   4 Colonne principali                  Is   --   78.08 78.08 78.08 5696.29 2003.37 8.54 5.07 569.63 200.34 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   5 Traversi_facciata                   Is   --   16.43 16.43 16.43  541.23   44.92 5.74 1.65  77.32  12.31 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   6 Montanti principali_facciata        Is   --   16.43 16.43 16.43  541.23   44.92 5.74 1.65  77.32  12.31 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   7 Profili per pannelli_copertura      Rc   --    5.76  5.76  5.76   12.60   12.60 1.48 1.48   6.30   6.30 S275H UNI EN 10210-1   2750.00   4300.00
   8 Travi terziarie_copertura           Is   --   13.21 13.21 13.21  317.76   27.67 4.90 1.45  52.96   8.65 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
   9 Travi_facciata                      Is   --   31.42 31.42 31.42 1033.15  389.32 5.73 3.52 155.36  55.62 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
  10 Travi secondarie_sottostruttura     Is   --   28.48 28.48 28.48 1943.23  142.37 8.26 2.24 194.32  28.47 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
  11 Travi terziarie_sottostruttura      Is   --   20.09 20.09 20.09  869.32   68.31 6.58 1.84 108.66  16.66 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
  12 Montanti secondari                  Is   --   20.09 20.09 20.09  869.32   68.31 6.58 1.84 108.66  16.66 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
  14 Montanti secondari_facciata vetrata Is   --   34.01 34.01 34.01  864.39  317.52 5.04 3.06 144.06  52.92 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00
  15 Traversi secondari_facciata vetrata Is   --   34.01 34.01 34.01  864.39  317.52 5.04 3.06 144.06  52.92 S275 UNI EN 10025-2    2750.00   4300.00

Caratteristiche profilati utilizzati

Sez.                 Cod.                Wy,plas Wz,plas Atag,y Atag,z     Jw   
                                          <cmc>   <cmc>   <cmq>  <cmq>   <cm6>  
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Travi principali_sottostruttura      326.12  156.65  37.93  14.47  60210.90
   2 Travi principali_copertura           644.58  306.10  66.02  24.83 171125.00
   3 Travi secondarie_copertura           120.00   58.93  21.64   8.46   6471.94
   4 Colonne principali                   644.58  306.10  66.02  24.83 171125.00
   5 Traversi_facciata                     88.58   19.27  11.15   7.64   1981.36
   6 Montanti principali_facciata          88.58   19.27  11.15   7.64   1981.36
   7 Profili per pannelli_copertura         7.81    7.81   2.88   2.88          
   8 Travi terziarie_copertura             60.93   13.60   9.10   6.31    889.59
   9 Travi_facciata                       174.11   84.93  26.36  10.12  15063.70
  10 Travi secondarie_sottostruttura      221.64   44.70  19.58  14.00  12988.10
  11 Travi terziarie_sottostruttura       124.31   26.14  13.73   9.66   3958.87
  12 Montanti secondari                   124.31   26.14  13.73   9.66   3958.87
  14 Montanti secondari_facciata vetrata  165.73   81.06  29.20  10.96   9409.75
  15 Traversi secondari_facciata vetrata  165.73   81.06  29.20  10.96   9409.75

Asta n. 1 (1 101) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-3503.01 Tz=-531.54 My=440.65 Ty=-509.04 Mz=-422.00 Mx=5.22
  Tensioni: sN=-44.86  sm,d=-288.00  t=14.72 smax=-332.86 (sic.=7.868)
  Tensioni: sN=-44.86  sm,d=61.31  t=38.66 tmax=38.66 (sic.=39.117)
  Tensioni: sN=-44.86  sm,d=-288.00  t=14.72 sID,max=333.84 (sic.=7.845)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 62 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1521.59
  V,Ed=-1521.59  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=65.614)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 62 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1772.03
  V,Ed=-1772.03  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=21.191)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 100 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-3682.81 Tz=-1460.69 My=1210.91 Ty=-1615.73 Mz=-1339.44 Mx=2.21
  N,Ed=-3682.81  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1210.91 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=13.941)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-1339.44 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.17 (sic.=5.985)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.17 (sic.=5.806)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 52 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-3656.20 My,Ed=1236.77 Mz,Ed=-1336.99 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.29
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.07+0.10=0.18 (sic.=5.444)
  Verifica ZZ: 0.02+0.04+0.16=0.22 (sic.=4.507)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 194
  d=0.14 (L/596) (sic.=1.987)

Asta n. 1 (101 -15) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1527.16 Tz=-170.06 My=-248.24 Ty=-484.45 Mz=829.39 Mx=-1.47
  Tensioni: sN=-19.56  sm,d=-457.58  t=4.15 smax=-477.14 (sic.=5.489)
  Tensioni: sN=-19.56  sm,d=47.83  t=14.31 tmax=14.31 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-19.56  sm,d=-457.58  t=4.15 sID,max=477.19 (sic.=5.488)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-146.62
  V,Ed=-146.62  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-750.23
  V,Ed=-750.23  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=50.053)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 57 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2407.74 Tz=-535.47 My=-978.46 Ty=-337.81 Mz=624.73 Mx=4.61
  N,Ed=-2407.74  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-978.46 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.254)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=624.73 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.08 (sic.=12.833)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.302)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1527.16 My,Ed=-248.24 Mz,Ed=829.39 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.36 M,cr=159488.00 lLT=0.31
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.15=0.17 (sic.=5.747)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.15=0.17 (sic.=5.821)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.08 (L/1181) (sic.=3.937)

Asta n. 1 (-15 201) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=2.57 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1364.89 Tz=-246.58 My=570.52 Ty=-446.52 Mz=830.64 Mx=1.54
  Tensioni: sN=-17.48  sm,d=-514.78  t=4.34 smax=-532.26 (sic.=4.921)
  Tensioni: sN=-17.48  sm,d=48.45  t=17.90 tmax=17.90 (sic.=84.460)
  Tensioni: sN=-17.48  sm,d=-514.78  t=4.34 sID,max=532.31 (sic.=4.920)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-146.62
  V,Ed=-146.62  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-570.29
  V,Ed=-570.29  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=65.846)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=2.57 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1996.46 Tz=-480.90 My=1098.70 Ty=-146.62 Mz=-205.01
  N,Ed=-1996.46  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1098.70 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=15.365)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-205.01 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=39.105)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=15.365)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1530.63 My,Ed=570.52 Mz,Ed=830.64 L=2.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=5.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.90 M,cr=51902.80 lLT=0.55
  lLT,0=0.40 FLT=0.64 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.96
  lY=64.63 Ncr,y=387465.00 l*y=0.74 Curva b:  Fy=0.87 cy=0.76
  lZ=108.98 Ncr,z=136271.00 l*z=1.26 Curva c:  Fz=1.55 cz=0.41
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.15=0.20 (sic.=5.006)
  Verifica ZZ: 0.02+0.03+0.15=0.20 (sic.=4.984)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 155
  d=0.14 (L/1735) (sic.=5.783)

Asta n. 2 (102 202) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-647.97
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-647.97  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=81.210)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=3.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-123.49
  V,Ed=-123.49  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=1.78 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=27.73 My=-109.90
  My,Ed=-109.90  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=27.73  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.623)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 100 SLU
  Sollecitazioni: N=-1134.25
  L=3.76
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66
  Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35
  Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  c,min=0.16 N,Ed=-1134.25  Nb,Rd=8243.74  N,Ed/Nb,Rd=0.14 (sic.=7.268)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 110 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-978.53 My,Ed=65.94 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.66, 0.00, 1.11
  Verifica YY: 0.02+0.03=0.05 (sic.=20.123)
  Verifica ZZ: 0.12=0.12 (sic.=8.425)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.30 (L/1184) (sic.=3.947)

Asta n. 3 (103 3) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 9 SND Xl=2.12 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=177.60
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=177.60  Npl,Rd=52621.20 Nu,Rd=62204.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 73 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=83.70
  V,Ed=83.70  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 109 SLU Xl=1.74 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=163.55 My=71.86
  My,Ed=71.86  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=163.55  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=45.304)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-103.16 My,Ed=-71.85 Mz,Ed=0.05 L=2.16
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.16  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=6347.05 lLT=0.73
  lLT,0=0.40 FLT=0.76 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.88
  lY=32.84 Ncr,y=386179.00 l*y=0.38 Curva a:  Fy=0.59 cy=0.96
  lZ=117.14 Ncr,z=30347.70 l*z=1.35 Curva b:  Fz=1.61 cz=0.40
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=38.517)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=51.945)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.24 (L/900) (sic.=3.000)

Asta n. 3 (3 -20) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=183.99 Ty=-7.33 Mz=-4.07
  Tensioni: sN=9.16  sm,d=24.41  t=0.00 smax=33.57 (sic.=78.019)
  Tensioni: sN=9.16  sm,d=-6.85  t=0.83 tmax=0.83 (sic. >100)
  Tensioni: sN=9.16  sm,d=24.41  t=0.00 sID,max=33.57 (sic.=78.019)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-44.00
  V,Ed=-44.00  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 109 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=180.68 Tz=22.82 My=66.22
  My,Ed=66.22  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=180.68  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=49.165)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-33.47 My,Ed=-66.21 Mz,Ed=-0.52 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=27702.20 lLT=0.35
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=10.64 Ncr,y=3677050.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=37.96 Ncr,z=288960.00 l*z=0.44 Curva b:  Fz=0.64 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.02 (sic.=49.052)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=76.878)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.05 (L/1158) (sic.=3.860)

Asta n. 3 (-20 203) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=198.58 Ty=-6.16 Mz=4.09
  Tensioni: sN=9.88  sm,d=24.52  t=0.00 smax=34.40 (sic.=76.132)
  Tensioni: sN=9.88  sm,d=6.88  t=0.70 tmax=0.70 (sic. >100)
  Tensioni: sN=9.88  sm,d=24.52  t=0.00 sID,max=34.40 (sic.=76.132)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-79.35
  V,Ed=-79.35  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 89 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=194.66 Tz=-47.01 My=-41.92
  My,Ed=-41.92  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=194.66  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=77.664)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-10.93 My,Ed=-41.92 Mz,Ed=-0.41 L=0.90
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.90  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=26080.30 lLT=0.36
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=13.68 Ncr,y=2224390.00 l*y=0.16 Curva a:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=48.81 Ncr,z=174803.00 l*z=0.56 Curva b:  Fz=0.72 cz=0.86
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=78.249)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 208
  d=0.07 (L/899) (sic.=2.997)

Asta n. 4 (104 4) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-582.11
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-582.11  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=90.398)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=75.32
  V,Ed=75.32  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 89 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=25.84 My=-65.78
  My,Ed=-65.78  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=25.84  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=49.497)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-582.11 My,Ed=-0.05 Mz,Ed=-0.38 L=2.16
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.16  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=6347.05 lLT=0.69
  lLT,0=0.40 FLT=0.73 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.90
  lY=32.84 Ncr,y=386179.00 l*y=0.38 Curva a:  Fy=0.59 cy=0.96
  lZ=117.14 Ncr,z=30347.70 l*z=1.35 Curva b:  Fz=1.61 cz=0.40
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.97, 0.76, 0.97
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.00=0.01 (sic.=80.570)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=35.389)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.22 (L/977) (sic.=3.257)

Asta n. 4 (4 -21) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-520.09 Ty=7.47 Mz=4.47
  Tensioni: sN=-25.89  sm,d=-26.82  t=0.00 smax=-52.71 (sic.=49.689)
  Tensioni: sN=-25.89  sm,d=7.52  t=0.85 tmax=0.85 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-25.89  sm,d=-26.82  t=0.00 sID,max=52.71 (sic.=49.689)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 109 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=36.51
  V,Ed=36.51  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 89 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=42.19 Tz=-18.86 My=-61.46
  My,Ed=-61.46  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=42.19  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=52.976)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-150.52 My,Ed=-61.46 Mz,Ed=0.56 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.15 M,cr=27196.00 lLT=0.35
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=10.64 Ncr,y=3677050.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=37.96 Ncr,z=288960.00 l*z=0.44 Curva b:  Fz=0.64 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.02 (sic.=47.051)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=68.159)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.05 (L/1256) (sic.=4.187)

Asta n. 4 (-21 204) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-516.01 Ty=-5.91 Mz=4.43
  Tensioni: sN=-25.68  sm,d=-26.59  t=0.00 smax=-52.28 (sic.=50.099)
  Tensioni: sN=-25.68  sm,d=7.46  t=0.67 tmax=0.67 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-25.68  sm,d=-26.59  t=0.00 sID,max=52.28 (sic.=50.099)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 69 SLU Xl=0.79 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-71.40
  V,Ed=-71.40  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 109 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=55.09 Tz=39.11 My=41.40
  My,Ed=41.40  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=55.09  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=78.644)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-516.01 My,Ed=0.02 Mz,Ed=4.43 L=0.90
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.90  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=26080.30 lLT=0.34
  lLT,0=0.40 FLT=0.53 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=13.68 Ncr,y=2224390.00 l*y=0.16 Curva a:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=48.81 Ncr,z=174803.00 l*z=0.56 Curva b:  Fz=0.72 cz=0.86
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01=0.02 (sic.=51.293)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01=0.02 (sic.=47.282)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.05 (L/1562) (sic.=5.207)

Asta n. 5 (5 105) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-4006.28 Tz=-1170.68 My=970.49 Ty=1023.40 Mz=848.40
  Tensioni: sN=-51.31  sm,d=-593.86  t=0.00 smax=-645.17 (sic.=4.059)
  Tensioni: sN=-51.31  sm,d=-19.06  t=76.74 tmax=76.74 (sic.=19.705)
  Tensioni: sN=-51.31  sm,d=-593.86  t=0.00 sID,max=645.17 (sic.=4.059)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-491.22
  V,Ed=-491.22  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-2863.79
  V,Ed=-2863.79  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.08 (sic.=13.112)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 58 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-5890.18 Tz=-2863.79 My=2374.08 Ty=-491.22 Mz=-407.22
  N,Ed=-5890.18  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.03
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=2374.08 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.14 (sic.=7.111)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-407.22 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.05 (sic.=19.687)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.14 (sic.=7.111)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-4057.09 My,Ed=970.49 Mz,Ed=848.40 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.06+0.15=0.24 (sic.=4.221)
  Verifica ZZ: 0.02+0.05+0.15=0.23 (sic.=4.405)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.15 (L/551) (sic.=1.837)

Asta n. 5 (105 43) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1610.79 Tz=-252.94 My=-440.70 Ty=-573.77 Mz=991.26
  Tensioni: sN=-20.63  sm,d=-572.16  t=0.00 smax=-592.79 (sic.=4.418)
  Tensioni: sN=-20.63  sm,d=-74.10  t=16.92 tmax=16.92 (sic.=89.364)
  Tensioni: sN=-20.63  sm,d=-572.16  t=0.00 sID,max=592.79 (sic.=4.418)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-60.30
  V,Ed=-60.30  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-753.12
  V,Ed=-753.12  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=49.861)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 67 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2069.34 Tz=-676.31 My=-1304.66 Ty=-63.84 Mz=132.75
  N,Ed=-2069.34  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1304.66 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.940)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=132.75 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=60.392)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.940)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1610.79 My,Ed=-440.70 Mz,Ed=991.26 L=1.60
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.28 M,cr=71691.00 lLT=0.47
  lLT,0=0.40 FLT=0.59 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=37.47 Ncr,y=1152950.00 l*y=0.43 Curva b:  Fy=0.63 cy=0.91
  lZ=63.18 Ncr,z=405491.00 l*z=0.73 Curva c:  Fz=0.89 cz=0.71
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.18=0.22 (sic.=4.604)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.18=0.21 (sic.=4.672)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.20 (L/780) (sic.=2.600)

Asta n. 5 (43 205) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.97 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1439.09 Tz=-286.37 My=575.79 Ty=562.22 Mz=1035.79
  Tensioni: sN=-18.43  sm,d=-618.11  t=0.00 smax=-636.54 (sic.=4.115)
  Tensioni: sN=-18.43  sm,d=-23.27  t=18.87 tmax=18.87 (sic.=80.135)
  Tensioni: sN=-18.43  sm,d=-618.11  t=0.00 sID,max=636.54 (sic.=4.115)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-59.41
  V,Ed=-59.41  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-706.13
  V,Ed=-706.13  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=53.179)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=1.97 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1659.38 Tz=-601.03 My=1297.42 Ty=-59.41 Mz=-94.52
  N,Ed=-1659.38  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1297.42 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=13.012)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-94.52 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=84.819)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=13.012)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1571.58 My,Ed=575.79 Mz,Ed=1035.79 L=2.16
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=4.32  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.14 M,cr=79507.80 lLT=0.44
  lLT,0=0.40 FLT=0.58 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=50.58 Ncr,y=632621.00 l*y=0.58 Curva b:  Fy=0.73 cy=0.85
  lZ=85.29 Ncr,z=222491.00 l*z=0.98 Curva c:  Fz=1.17 cz=0.55
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.19=0.23 (sic.=4.256)
  Verifica ZZ: 0.01+0.03+0.19=0.23 (sic.=4.302)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 165
  d=0.16 (L/1201) (sic.=4.003)

Asta n. 6 (106 6) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.56 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-549.20 Mz=1.02
  Tensioni: sN=-27.33  sm,d=-6.13  t=0.00 smax=-33.46 (sic.=78.274)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-27.33  sm,d=-6.13  t=0.00 sID,max=33.46 (sic.=78.274)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 46 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=62.93
  V,Ed=62.93  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 46 SLU Xl=1.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=96.82 Tz=21.89 My=-66.31
  My,Ed=-66.31  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=96.82  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=49.101)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 109 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-321.40 My,Ed=66.29 Mz,Ed=-0.55 L=1.60
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.60  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=9895.49 lLT=0.59
  lLT,0=0.40 FLT=0.66 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.95
  lY=24.32 Ncr,y=703811.00 l*y=0.28 Curva a:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=86.77 Ncr,z=55308.70 l*z=1.00 Curva b:  Fz=1.14 cz=0.60
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=36.922)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=43.037)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.19 (L/820) (sic.=2.733)

Asta n. 6 (6 206) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-589.19
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-589.19  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=89.311)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=2.05 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=86.48
  V,Ed=86.48  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 66 SLU Xl=0.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=39.33 My=71.23
  My,Ed=71.23  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=39.33  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=45.704)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-589.19 My,Ed=0.01 Mz,Ed=-0.96 L=2.16
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.16  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=6347.05 lLT=0.69
  lLT,0=0.40 FLT=0.73 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.90
  lY=32.84 Ncr,y=386179.00 l*y=0.38 Curva a:  Fy=0.59 cy=0.96
  lZ=117.14 Ncr,z=30347.70 l*z=1.35 Curva b:  Fz=1.61 cz=0.40
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.97, 0.76, 0.97
  Verifica YY: 0.01+0.00=0.01 (sic.=72.428)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00=0.03 (sic.=33.502)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.17 (L/1205) (sic.=4.017)

Asta n. 7 (107 207) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=3.65 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=225.79
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=225.79  Npl,Rd=52621.20 Nu,Rd=62204.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=95.70
  V,Ed=95.70  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=1.82 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=91.37 My=-87.22
  My,Ed=-87.22  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=91.37  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=37.328)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 109 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-42.83 My,Ed=87.22 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.04=0.04 (sic.=26.362)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.40 (L/909) (sic.=3.030)

Asta n. 8 (108 208) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 9 SND Xl=3.65 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=227.79
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=227.79  Npl,Rd=52621.20 Nu,Rd=62204.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=95.70
  V,Ed=95.70  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=1.82 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=85.82 My=-87.22
  My,Ed=-87.22  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=85.82  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=37.328)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-12.17 My,Ed=-87.22 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04=0.04 (sic.=26.846)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.44 (L/830) (sic.=2.767)

Asta n. 9 (109 209) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-613.73
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-613.73  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=85.740)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-95.70
  V,Ed=-95.70  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=1.82 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-49.32 My=-87.22
  My,Ed=-87.22  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-49.32  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=37.328)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 1 SND
  Sollecitazioni: N=-613.73 Mz=-0.00
  L=3.76
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66
  Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35
  Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  c,min=0.16 N,Ed=-613.73  Nb,Rd=8243.74  N,Ed/Nb,Rd=0.07 (sic.=13.432)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-305.06 My,Ed=-87.22 Mz,Ed=-0.00 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.60, 0.57, 1.00
  Verifica YY: 0.01+0.04=0.04 (sic.=22.840)
  Verifica ZZ: 0.04+0.02=0.06 (sic.=16.875)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.46 (L/791) (sic.=2.637)

Asta n. 10 (10 110) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-3839.76 Tz=-1483.67 My=1229.96 Ty=-1032.47 Mz=-855.91
  Tensioni: sN=-49.18  sm,d=-643.16  t=0.00 smax=-692.34 (sic.=3.783)
  Tensioni: sN=-49.18  sm,d=19.23  t=97.21 tmax=97.21 (sic.=15.556)
  Tensioni: sN=-49.18  sm,d=-643.16  t=0.00 sID,max=692.34 (sic.=3.783)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 106 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=358.54
  V,Ed=358.54  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 106 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-2965.22
  V,Ed=-2965.22  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.08 (sic.=12.664)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 106 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-6478.30 Tz=-2965.22 My=2458.17 Ty=358.54 Mz=297.23
  N,Ed=-6478.30  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.03
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=2458.17 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.868)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=297.23 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=26.972)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.15 (sic.=6.868)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-3890.58 My,Ed=1229.96 Mz,Ed=-855.91 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.08+0.16=0.25 (sic.=3.937)
  Verifica ZZ: 0.02+0.06+0.16=0.24 (sic.=4.155)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 160
  d=0.11 (L/743) (sic.=2.477)

Asta n. 10 (110 210) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1409.83 Tz=-124.48 My=-441.34 Ty=-568.59 Mz=980.98
  Tensioni: sN=-18.06  sm,d=-567.14  t=0.00 smax=-585.20 (sic.=4.475)
  Tensioni: sN=-18.06  sm,d=-176.03  t=13.54 tmax=13.54 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-18.06  sm,d=-567.14  t=0.00 sID,max=585.20 (sic.=4.475)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-26.21
  V,Ed=-26.21  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-386.91
  V,Ed=-386.91  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=97.054)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1660.89 Tz=-386.91 My=-986.79 Ty=-26.21 Mz=34.17
  N,Ed=-1660.89  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-986.79 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.108)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=34.17 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.108)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1409.83 My,Ed=-441.34 Mz,Ed=-1048.72 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=7.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.81 M,cr=34496.40 lLT=0.67
  lLT,0=0.40 FLT=0.72 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.91
  lY=88.04 Ncr,y=208773.00 l*y=1.01 Curva b:  Fy=1.15 cy=0.59
  lZ=148.46 Ncr,z=73425.20 l*z=1.71 Curva c:  Fz=2.33 cz=0.26
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.97, 0.77, 0.97
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.19=0.24 (sic.=4.241)
  Verifica ZZ: 0.03+0.02+0.19=0.24 (sic.=4.084)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.46 (L/770) (sic.=2.567)

Asta n. 11 (111 11) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-600.55
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-600.55  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=87.622)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=71.89
  V,Ed=71.89  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 94 SLU Xl=1.74 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-221.07 My=-62.65
  My,Ed=-62.65  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-221.07  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=51.968)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-600.55 My,Ed=-0.05 Mz,Ed=0.40 L=2.16
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.16  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=6347.05 lLT=0.69
  lLT,0=0.40 FLT=0.73 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.90
  lY=32.84 Ncr,y=386179.00 l*y=0.38 Curva a:  Fy=0.59 cy=0.96
  lZ=117.14 Ncr,z=30347.70 l*z=1.35 Curva b:  Fz=1.61 cz=0.40
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.97, 0.76, 0.97
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.00=0.01 (sic.=78.013)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=34.286)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.30 (L/712) (sic.=2.373)

Asta n. 11 (11 -22) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-539.23 Ty=-7.80 Mz=-4.67
  Tensioni: sN=-26.84  sm,d=-28.05  t=0.00 smax=-54.88 (sic.=47.719)
  Tensioni: sN=-26.84  sm,d=-7.87  t=0.88 tmax=0.88 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-26.84  sm,d=-28.05  t=0.00 sID,max=54.88 (sic.=47.719)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1.41
  V,Ed=-1.41  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=34.64
  V,Ed=34.64  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-204.78 Tz=-18.17 My=-58.47
  My,Ed=-58.47  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-204.78  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=55.685)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-241.47 My,Ed=58.46 Mz,Ed=-0.77 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.15 M,cr=27209.90 lLT=0.35
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=10.64 Ncr,y=3677050.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=37.96 Ncr,z=288960.00 l*z=0.44 Curva b:  Fz=0.64 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.02 (sic.=44.883)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=61.222)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.08 (L/814) (sic.=2.713)

Asta n. 11 (-22 211) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-535.18 Ty=6.19 Mz=-4.64
  Tensioni: sN=-26.64  sm,d=-27.83  t=0.00 smax=-54.47 (sic.=48.085)
  Tensioni: sN=-26.64  sm,d=-7.81  t=0.70 tmax=0.70 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-26.64  sm,d=-27.83  t=0.00 sID,max=54.47 (sic.=48.085)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.79 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=68.01
  V,Ed=68.01  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-219.98 Tz=37.11 My=39.37
  My,Ed=39.37  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-219.98  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=82.685)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-535.18 My,Ed=0.02 Mz,Ed=-4.64 L=0.90
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.90  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=26080.30 lLT=0.34
  lLT,0=0.40 FLT=0.53 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=13.68 Ncr,y=2224390.00 l*y=0.16 Curva a:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=48.81 Ncr,z=174803.00 l*z=0.56 Curva b:  Fz=0.72 cz=0.86
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01=0.02 (sic.=49.234)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01=0.02 (sic.=45.399)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.08 (L/949) (sic.=3.163)

Asta n. 12 (112 12) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=2.12 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=242.99
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=242.99  Npl,Rd=52621.20 Nu,Rd=62204.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 73 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=77.03
  V,Ed=77.03  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 114 SLU Xl=1.74 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-122.83 Tz=1.13 My=65.95
  My,Ed=65.95  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-122.83  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=49.364)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-174.09 My,Ed=65.97 Mz,Ed=-0.09 L=2.16
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.16  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=6347.05 lLT=0.73
  lLT,0=0.40 FLT=0.76 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.88
  lY=32.84 Ncr,y=386179.00 l*y=0.38 Curva a:  Fy=0.59 cy=0.96
  lZ=117.14 Ncr,z=30347.70 l*z=1.35 Curva b:  Fz=1.61 cz=0.40
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=39.291)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=46.572)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.31 (L/675) (sic.=2.250)

Asta n. 12 (12 -23) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=241.34 Ty=7.66 Mz=4.25
  Tensioni: sN=12.01  sm,d=25.52  t=0.00 smax=37.53 (sic.=69.777)
  Tensioni: sN=12.01  sm,d=7.16  t=0.87 tmax=0.87 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.01  sm,d=25.52  t=0.00 sID,max=37.53 (sic.=69.777)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-40.07
  V,Ed=-40.07  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-106.04 Tz=21.24 My=60.61 Ty=1.39
  My,Ed=60.61  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-106.04  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=53.713)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-106.04 My,Ed=60.61 Mz,Ed=0.71 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=27711.80 lLT=0.35
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=10.64 Ncr,y=3677050.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=37.96 Ncr,z=288960.00 l*z=0.44 Curva b:  Fz=0.64 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.02 (sic.=49.291)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=72.444)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.08 (L/771) (sic.=2.570)

Asta n. 12 (-23 212) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=245.43 Ty=-6.34 Mz=4.21
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=25.24  t=0.00 smax=37.46 (sic.=69.921)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=7.08  t=0.72 tmax=0.72 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=25.24  t=0.00 sID,max=37.46 (sic.=69.921)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-72.67
  V,Ed=-72.67  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-65.98 Tz=-42.81 My=-38.31
  My,Ed=-38.31  My,V,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-65.98  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=84.984)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-84.02 My,Ed=38.30 Mz,Ed=0.60 L=0.90
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.90  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=26080.30 lLT=0.36
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=13.68 Ncr,y=2224390.00 l*y=0.16 Curva a:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=48.81 Ncr,z=174803.00 l*z=0.56 Curva b:  Fz=0.72 cz=0.86
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=75.349)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.08 (L/847) (sic.=2.823)

Asta n. 13 (113 213) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 9 SND Xl=3.56 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=195.33
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=195.33  Npl,Rd=52621.20 Nu,Rd=62204.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=3.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-106.80
  V,Ed=-106.80  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=1.78 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=96.00 My=-95.05
  My,Ed=-95.05  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=96.00  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=34.252)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-114.81 My,Ed=-95.05 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.97
  Verifica YY: 0.00+0.04=0.04 (sic.=23.330)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic.=71.806)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.44 (L/804) (sic.=2.680)

Asta n. 14 (114 214) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-694.31
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-694.31  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=75.790)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=3.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-106.80
  V,Ed=-106.80  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=1.78 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-124.42 My=-95.05
  My,Ed=-95.05  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-124.42  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=34.252)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 80 SLU
  Sollecitazioni: N=-1116.38
  L=3.76
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66
  Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35
  Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  c,min=0.16 N,Ed=-1116.38  Nb,Rd=8243.74  N,Ed/Nb,Rd=0.14 (sic.=7.384)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-989.58 My,Ed=-57.03 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.67, 0.00, 1.11
  Verifica YY: 0.02+0.02=0.05 (sic.=21.680)
  Verifica ZZ: 0.12=0.12 (sic.=8.331)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.37 (L/951) (sic.=3.170)

Asta n. 15 (15 115) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-3693.58 Tz=-681.91 My=565.31 Ty=519.85 Mz=430.96 Mx=-5.27
  Tensioni: sN=-47.30  sm,d=-314.36  t=14.86 smax=-361.66 (sic.=7.242)
  Tensioni: sN=-47.30  sm,d=-9.68  t=47.71 tmax=47.71 (sic.=31.692)
  Tensioni: sN=-47.30  sm,d=-314.36  t=14.86 sID,max=362.57 (sic.=7.223)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 62 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=1580.66 Mx=-1.33
  V,Ed=1580.66  Vc,Rd,Red=99738.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=63.099)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 62 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1918.78 Mx=-1.33
  V,Ed=-1918.78  Vc,Rd,Red=37514.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.05 (sic.=19.551)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 80 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-3945.52 Tz=-1591.45 My=1319.31 Ty=1708.64 Mz=1416.46 Mx=-2.38
  N,Ed=-3945.52  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1319.31 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.796)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1416.46 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.18 (sic.=5.660)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.18 (sic.=5.471)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 80 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-4011.58 My,Ed=1319.31 Mz,Ed=1416.46 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.29
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.07+0.10=0.20 (sic.=5.105)
  Verifica ZZ: 0.02+0.04+0.17=0.24 (sic.=4.233)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 194
  d=0.15 (L/563) (sic.=1.877)

Asta n. 15 (115 215) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=3.57 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1204.08 Tz=-398.73 My=851.27 Ty=432.95 Mz=809.92 Mx=-1.42
  Tensioni: sN=-15.42  sm,d=-553.72  t=4.02 smax=-569.14 (sic.=4.602)
  Tensioni: sN=-15.42  sm,d=-18.19  t=26.71 tmax=26.71 (sic.=56.609)
  Tensioni: sN=-15.42  sm,d=-553.72  t=4.02 sID,max=569.18 (sic.=4.601)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=101.26
  V,Ed=101.26  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-805.59
  V,Ed=-805.59  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=46.613)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=3.57 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2055.43 Tz=-698.51 My=1455.56 Ty=101.26 Mz=123.68
  N,Ed=-2055.43  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1455.56 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.598)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=123.68 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=64.822)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.598)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1450.09 My,Ed=851.27 Mz,Ed=809.92 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=7.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.59 M,cr=49304.20 lLT=0.56
  lLT,0=0.40 FLT=0.65 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.96
  lY=88.04 Ncr,y=208773.00 l*y=1.01 Curva b:  Fy=1.15 cy=0.59
  lZ=148.46 Ncr,z=73425.20 l*z=1.71 Curva c:  Fz=2.33 cz=0.26
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.97, 0.77, 0.97
  Verifica YY: 0.01+0.06+0.15=0.22 (sic.=4.585)
  Verifica ZZ: 0.03+0.05+0.15=0.22 (sic.=4.496)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.30 (L/1207) (sic.=4.023)

Asta n. 16 (116 216) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1309.71
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1309.71  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.02 (sic.=40.178)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=3.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-96.79
  V,Ed=-96.79  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 20 SLU Xl=1.78 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-144.54 My=-86.14
  My,Ed=-86.14  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-144.54  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=37.795)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 13 SND
  Sollecitazioni: N=-1309.71
  L=3.76
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66
  Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35
  Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  c,min=0.16 N,Ed=-1309.71  Nb,Rd=8243.74  N,Ed/Nb,Rd=0.16 (sic.=6.294)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 32 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-597.93 My,Ed=-51.68 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.63, 0.00, 1.05
  Verifica YY: 0.01+0.02=0.04 (sic.=28.442)
  Verifica ZZ: 0.07=0.07 (sic.=13.787)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.29 (L/1208) (sic.=4.027)

Asta n. 17 (117 17) - Sez. 14 (Montanti secondari_facciata vetrata) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.94 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=565.27 Ty=-13.94 Mz=-13.11
  Tensioni: sN=16.62  sm,d=24.77  t=0.00 smax=41.39 (sic.=63.280)
  Tensioni: sN=16.62  sm,d=-6.29  t=0.74 tmax=0.74 (sic. >100)
  Tensioni: sN=16.62  sm,d=24.77  t=0.00 sID,max=41.39 (sic.=63.280)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 31 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=25.66 Mx=3.34
  V,Ed=25.66  Vc,Rd,Red=43796.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 31 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=86.15 Mx=3.34
  V,Ed=86.15  Vc,Rd,Red=16443.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 47 SLU Xl=0.94 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=750.13 Ty=-58.54 Mz=-55.03
  Mz,Ed=-55.03  Mz,V,c,Rd=2122.91
  N,Ed=750.13  Nc,Rd=89065.70 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=2122.91  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=38.576)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 62 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-112.47 My,Ed=-0.05 Mz,Ed=49.80 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=76924.90 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=19.83 Ncr,y=1791540.00 l*y=0.23 Curva b:  Fy=0.53 cy=0.99
  lZ=32.73 Ncr,z=658102.00 l*z=0.38 Curva c:  Fz=0.61 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=68.210)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02=0.02 (sic.=42.220)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 203
  d=0.11 (L/829) (sic.=2.763)

Asta n. 17 (17 44) - Sez. 14 (Montanti secondari_facciata vetrata) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=1.30 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=633.65 My=1.04 Ty=-102.75 Mz=-145.12
  Tensioni: sN=18.63  sm,d=274.93  t=0.00 smax=293.57 (sic.=8.921)
  Tensioni: sN=18.63  sm,d=-68.98  t=5.45 tmax=5.45 (sic. >100)
  Tensioni: sN=18.63  sm,d=274.93  t=0.00 sID,max=293.57 (sic.=8.921)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 66 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=122.73
  V,Ed=122.73  Vc,Rd=44150.20  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 66 SLU Xl=1.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=289.50 Ty=122.73 Mz=142.66
  Mz,Ed=142.66  Mz,V,c,Rd=2122.91
  N,Ed=289.50  Nc,Rd=89065.70 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=2122.91  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.07 (sic.=14.881)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-133.42 My,Ed=-1.19 Mz,Ed=145.52 L=1.30
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.30  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=33823.60 lLT=0.34
  lLT,0=0.40 FLT=0.53 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=25.79 Ncr,y=1060090.00 l*y=0.30 Curva b:  Fy=0.56 cy=0.97
  lZ=42.54 Ncr,z=389410.00 l*z=0.49 Curva c:  Fz=0.69 cz=0.85
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.10=0.10 (sic.=9.838)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.10=0.10 (sic.=9.823)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 203
  d=0.11 (L/1118) (sic.=3.727)

Asta n. 18 (118 18) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=2.27 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=656.48 Tz=-3.95 My=8.95 Ty=28.07 Mz=63.67
  Tensioni: sN=32.67  sm,d=390.35  t=0.00 smax=423.02 (sic.=6.191)
  Tensioni: sN=32.67  sm,d=-99.70  t=3.18 tmax=3.18 (sic. >100)
  Tensioni: sN=32.67  sm,d=390.35  t=0.00 sID,max=423.02 (sic.=6.191)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 51 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-18.61
  V,Ed=-18.61  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 51 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-81.15
  V,Ed=-81.15  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=2.27 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=505.91 Tz=-1.84 My=4.18 Ty=17.94 Mz=40.68
  N,Ed=505.91  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=4.18 My,V,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=40.68 Mz,V,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.06 (sic.=16.828)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.828)


- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.30 (L/749) (sic.=2.497)

Asta n. 18 (18 218) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=691.92 Tz=-8.60 My=-10.83 Ty=5.21 Mz=-6.57
  Tensioni: sN=34.44  sm,d=49.39  t=0.00 smax=83.83 (sic.=31.242)
  Tensioni: sN=34.44  sm,d=2.40  t=1.29 tmax=1.29 (sic. >100)
  Tensioni: sN=34.44  sm,d=49.39  t=0.00 sID,max=83.83 (sic.=31.242)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=1.26 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1.75
  V,Ed=-1.75  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=1.26 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-106.91
  V,Ed=-106.91  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=808.11 Tz=-50.67 My=-94.53 Ty=-1.75 Mz=2.20
  N,Ed=808.11  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-94.53 My,V,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=34.440)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.20 Mz,V,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=34.440)


- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 183
  d=0.15 (L/853) (sic.=2.843)

Asta n. 19 (119 19) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-55.76
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-55.76  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=2.25 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.98
  V,Ed=-2.98  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=2.25 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-44.79
  V,Ed=-44.79  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 20 SLU Xl=1.13 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-62.96 My=-25.20 Mz=1.68
  N,Ed=-62.96  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-25.20 My,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1.68 Mz,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic. >100)


- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 36 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-96.73 My,Ed=-25.20 Mz,Ed=1.68 L=2.30
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.30  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5816.22 lLT=0.77
  lLT,0=0.40 FLT=0.78 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.86
  lY=34.97 Ncr,y=340597.00 l*y=0.40 Curva a:  Fy=0.60 cy=0.95
  lZ=124.73 Ncr,z=26765.70 l*z=1.44 Curva b:  Fz=1.74 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=84.155)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.01 (sic.=80.081)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.33 (L/692) (sic.=2.307)

Asta n. 20 (20 220) - Sez. 14 (Montanti secondari_facciata vetrata) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=548.67 Ty=-206.05 Mz=259.63
  Tensioni: sN=16.13  sm,d=490.60  t=0.00 smax=506.73 (sic.=5.168)
  Tensioni: sN=16.13  sm,d=124.69  t=10.93 tmax=10.93 (sic. >100)
  Tensioni: sN=16.13  sm,d=490.60  t=0.00 sID,max=506.73 (sic.=5.168)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 36 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=1.13
  V,Ed=1.13  Vc,Rd=44150.20  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 36 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-108.73
  V,Ed=-108.73  Vc,Rd=16576.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1167.72 Ty=-165.59 Mz=208.64
  Mz,Ed=208.64  Mz,V,c,Rd=2122.91
  N,Ed=1167.72  Nc,Rd=89065.70 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=2122.91  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.10 (sic.=10.175)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.09 (L/1462) (sic.=4.873)

Asta n. 21 (21 221) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.05 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-106.31 Tz=14.32 My=7.31 Ty=-60.49 Mz=30.88
  Tensioni: sN=-5.29  sm,d=-192.05  t=0.00 smax=-197.34 (sic.=13.271)
  Tensioni: sN=-5.29  sm,d=-45.88  t=6.86 tmax=6.86 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-5.29  sm,d=-192.05  t=0.00 sID,max=197.34 (sic.=13.271)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.05 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-91.67
  V,Ed=-91.67  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.05 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=12.64
  V,Ed=12.64  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 84 SLU Xl=0.05 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-254.71 Tz=12.64 Ty=-91.67 Mz=46.80
  Mz,Ed=46.80  Mz,V,c,Rd=684.55
  N,Ed=-254.71  Nc,Rd=-52621.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=684.55  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.07 (sic.=14.629)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-106.31 My,Ed=7.31 Mz,Ed=30.88 L=0.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=35494.20 lLT=0.29
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.55 Ncr,y=3119380.00 l*y=0.13 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=41.22 Ncr,z=245136.00 l*z=0.47 Curva b:  Fz=0.66 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.07=0.07 (sic.=13.942)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.07=0.07 (sic.=13.991)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 178
  d=0.16 (L/329) (sic.=1.097)

Asta n. 22 (122 22) - Sez. 14 (Montanti secondari_facciata vetrata) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.94 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=564.68 Ty=13.69 Mz=12.87
  Tensioni: sN=16.60  sm,d=24.32  t=0.00 smax=40.92 (sic.=63.997)
  Tensioni: sN=16.60  sm,d=6.18  t=0.73 tmax=0.73 (sic. >100)
  Tensioni: sN=16.60  sm,d=24.32  t=0.00 sID,max=40.92 (sic.=63.997)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=30.17 Mx=3.34
  V,Ed=30.17  Vc,Rd,Red=43796.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-86.28 Mx=3.34
  V,Ed=-86.28  Vc,Rd,Red=16443.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 67 SLU Xl=0.94 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=754.52 Ty=57.17 Mz=53.74
  Mz,Ed=53.74  Mz,V,c,Rd=2122.91
  N,Ed=754.52  Nc,Rd=89065.70 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=2122.91  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=39.507)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-108.71 My,Ed=0.04 Mz,Ed=-48.97 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=76924.90 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=19.83 Ncr,y=1791540.00 l*y=0.23 Curva b:  Fy=0.53 cy=0.99
  lZ=32.73 Ncr,z=658102.00 l*z=0.38 Curva c:  Fz=0.61 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01=0.01 (sic.=69.479)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02=0.02 (sic.=42.980)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 203
  d=0.11 (L/829) (sic.=2.763)

Asta n. 22 (22 47) - Sez. 14 (Montanti secondari_facciata vetrata) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=1.30 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=633.06 My=1.24 Ty=102.79 Mz=144.89
  Tensioni: sN=18.62  sm,d=274.65  t=0.00 smax=293.27 (sic.=8.931)
  Tensioni: sN=18.62  sm,d=70.45  t=5.45 tmax=5.45 (sic. >100)
  Tensioni: sN=18.62  sm,d=274.65  t=0.00 sID,max=293.27 (sic.=8.931)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-126.25
  V,Ed=-126.25  Vc,Rd=44150.20  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 94 SLU Xl=1.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=276.12 Ty=-126.25 Mz=-146.94
  Mz,Ed=-146.94  Mz,V,c,Rd=2122.91
  N,Ed=276.12  Nc,Rd=89065.70 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=2122.91  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.07 (sic.=14.447)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-134.55 My,Ed=-1.09 Mz,Ed=-146.03 L=1.30
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.30  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.15 M,cr=33333.30 lLT=0.34
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=25.79 Ncr,y=1060090.00 l*y=0.30 Curva b:  Fy=0.56 cy=0.97
  lZ=42.54 Ncr,z=389410.00 l*z=0.49 Curva c:  Fz=0.69 cz=0.85
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.10=0.10 (sic.=9.806)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.10=0.10 (sic.=9.790)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 203
  d=0.11 (L/1114) (sic.=3.713)

Asta n. 23 (123 23) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=2.27 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=651.10 Tz=-4.76 My=10.80 Ty=-29.05 Mz=-65.88
  Tensioni: sN=32.41  sm,d=405.35  t=0.00 smax=437.76 (sic.=5.983)
  Tensioni: sN=32.41  sm,d=119.93  t=3.29 tmax=3.29 (sic. >100)
  Tensioni: sN=32.41  sm,d=405.35  t=0.00 sID,max=437.76 (sic.=5.983)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-24.61
  V,Ed=-24.61  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-61.56
  V,Ed=-61.56  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=2.27 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=468.25 Tz=-3.06 My=6.95 Ty=-20.28 Mz=-46.00
  N,Ed=468.25  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=6.95 My,V,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-46.00 Mz,V,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.07 (sic.=14.882)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=14.880)


- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.32 (L/704) (sic.=2.347)

Asta n. 23 (23 223) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=684.96 Tz=-10.97 My=-13.82 Ty=-5.18 Mz=6.53
  Tensioni: sN=34.09  sm,d=51.90  t=0.00 smax=86.00 (sic.=30.456)
  Tensioni: sN=34.09  sm,d=-2.39  t=1.64 tmax=1.64 (sic. >100)
  Tensioni: sN=34.09  sm,d=51.90  t=0.00 sID,max=86.00 (sic.=30.456)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=1.26 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-10.22
  V,Ed=-10.22  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=1.26 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-112.31
  V,Ed=-112.31  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=950.36 Tz=-56.08 My=-101.35 Ty=-10.22 Mz=12.87
  N,Ed=950.36  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-101.35 My,V,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=32.125)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=12.87 Mz,V,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=53.184)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=32.125)


- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 183
  d=0.15 (L/832) (sic.=2.773)

Asta n. 24 (124 224) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1354.73
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1354.73  Nc,Rd=-52621.20  N,Ed/Nc,Rd=0.03 (sic.=38.843)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=3.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-96.79
  V,Ed=-96.79  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 20 SLU Xl=1.78 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=31.54 My=-86.14
  My,Ed=-86.14  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=31.54  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=37.795)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 5 SND
  Sollecitazioni: N=-1354.73
  L=3.76
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66
  Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35
  Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  c,min=0.16 N,Ed=-1354.73  Nb,Rd=8243.74  N,Ed/Nb,Rd=0.16 (sic.=6.085)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 100 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-753.49 My,Ed=51.68 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.64, 0.00, 1.07
  Verifica YY: 0.02+0.02=0.04 (sic.=25.903)
  Verifica ZZ: 0.09=0.09 (sic.=10.941)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.30 (L/1167) (sic.=3.890)

Asta n. 25 (25 125) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-3266.85 Tz=540.29 My=-447.90 Ty=352.57 Mz=292.28 Mx=-5.06
  Tensioni: sN=-41.84  sm,d=-224.52  t=14.28 smax=-266.36 (sic.=9.833)
  Tensioni: sN=-41.84  sm,d=-6.57  t=38.67 tmax=38.67 (sic.=39.107)
  Tensioni: sN=-41.84  sm,d=-224.52  t=14.28 sID,max=267.51 (sic.=9.791)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 90 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1205.15
  V,Ed=-1205.15  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=82.842)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 90 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1752.33
  V,Ed=1752.33  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=21.429)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 85 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1917.20 Tz=-582.28 My=482.71 Ty=1302.29 Mz=1079.59 Mx=1.76
  N,Ed=-1917.20  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=482.71 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=34.973)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1079.59 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.13 (sic.=7.426)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.14 (sic.=7.381)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-3586.81 My,Ed=-1452.68 Mz,Ed=-999.07 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.29
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.08+0.07=0.17 (sic.=5.837)
  Verifica ZZ: 0.02+0.05+0.12=0.19 (sic.=5.307)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 166
  d=0.14 (L/587) (sic.=1.957)

Asta n. 25 (125 -14) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1721.55 Tz=169.01 My=247.40 Ty=-597.51 Mz=931.54 Mx=1.61
  Tensioni: sN=-22.05  sm,d=-508.42  t=4.55 smax=-530.46 (sic.=4.937)
  Tensioni: sN=-22.05  sm,d=8.17  t=15.48 tmax=15.48 (sic.=97.693)
  Tensioni: sN=-22.05  sm,d=-508.42  t=4.55 sID,max=530.52 (sic.=4.937)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-188.80 Mx=6.42
  V,Ed=-188.80  Vc,Rd,Red=99357.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=768.93 Mx=6.42
  V,Ed=768.93  Vc,Rd,Red=37371.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=48.601)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 105 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1993.33 Tz=532.61 My=971.45 Ty=-416.63 Mz=737.10 Mx=-4.31
  N,Ed=-1993.33  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=971.45 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.378)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=737.10 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.09 (sic.=10.876)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.10 (sic.=10.498)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1721.55 My,Ed=247.40 Mz,Ed=931.54 L=0.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=474636.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.71 Ncr,y=11806200.00 l*y=0.13 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.74 Ncr,z=4152220.00 l*z=0.23 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.17=0.19 (sic.=5.180)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.17=0.19 (sic.=5.263)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 165
  d=0.04 (L/1068) (sic.=3.560)

Asta n. 25 (-14 -16) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1668.41 Tz=169.01 My=158.98 Ty=-480.78 Mz=617.46 Mx=1.61
  Tensioni: sN=-21.37  sm,d=-336.12  t=4.55 smax=-357.49 (sic.=7.326)
  Tensioni: sN=-21.37  sm,d=4.83  t=14.51 tmax=14.51 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-21.37  sm,d=-336.12  t=4.55 sID,max=357.57 (sic.=7.325)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 95 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-197.78 Mx=1.35
  V,Ed=-197.78  Vc,Rd,Red=99736.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 95 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=730.38 Mx=1.35
  V,Ed=730.38  Vc,Rd,Red=37513.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=51.361)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 105 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1923.13 Tz=532.61 My=685.69 Ty=-343.41 Mz=518.88 Mx=-4.31
  N,Ed=-1923.13  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=685.69 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=24.620)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=518.88 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.06 (sic.=15.450)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=15.066)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1668.41 My,Ed=158.98 Mz,Ed=617.46 L=0.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.20 M,cr=489151.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.71 Ncr,y=11806200.00 l*y=0.13 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.74 Ncr,z=4152220.00 l*z=0.23 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.11=0.13 (sic.=7.680)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.11=0.13 (sic.=7.794)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 198
  d=0.04 (L/1022) (sic.=3.407)

Asta n. 25 (-16 225) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=2.57 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1491.85 Tz=246.29 My=-569.29 Ty=496.38 Mz=933.79 Mx=-1.51
  Tensioni: sN=-19.11  sm,d=-566.05  t=4.25 smax=-585.16 (sic.=4.476)
  Tensioni: sN=-19.11  sm,d=-87.94  t=18.16 tmax=18.16 (sic.=83.285)
  Tensioni: sN=-19.11  sm,d=-566.05  t=4.25 sID,max=585.20 (sic.=4.475)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-157.03 Mx=-1.10
  V,Ed=-157.03  Vc,Rd,Red=99755.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=544.96 Mx=-1.10
  V,Ed=544.96  Vc,Rd,Red=37520.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=68.851)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=2.57 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1765.11 Tz=544.96 My=-1150.34 Ty=-157.03 Mz=-181.84 Mx=-1.10
  N,Ed=-1765.11  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1150.34 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=14.676)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-181.84 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=44.088)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=14.676)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1647.11 My,Ed=-569.29 Mz,Ed=933.79 L=2.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=5.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.91 M,cr=52069.20 lLT=0.55
  lLT,0=0.40 FLT=0.64 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=64.63 Ncr,y=387465.00 l*y=0.74 Curva b:  Fy=0.87 cy=0.76
  lZ=108.98 Ncr,z=136271.00 l*z=1.26 Curva c:  Fz=1.55 cz=0.41
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.17=0.22 (sic.=4.557)
  Verifica ZZ: 0.02+0.03+0.17=0.22 (sic.=4.525)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 203
  d=0.20 (L/1271) (sic.=4.237)

Asta n. 26 (26 226) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=2.56 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=160.39
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=160.39  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=2.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.39
  V,Ed=28.39  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 85 SLU Xl=2.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=352.96
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=352.96  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 203
  d=0.20 (L/1241) (sic.=4.137)

Asta n. 27 (127 27) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.46 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=97.10 Ty=56.88 Mz=26.36
  Tensioni: sN=5.91  sm,d=214.23  t=0.00 smax=220.14 (sic.=11.897)
  Tensioni: sN=5.91  sm,d=54.88  t=7.88 tmax=7.88 (sic. >100)
  Tensioni: sN=5.91  sm,d=214.23  t=0.00 sID,max=220.14 (sic.=11.897)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=19.68
  V,Ed=19.68  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=26.59
  V,Ed=26.59  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 104 SLU Xl=0.46 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=218.46 Ty=38.18 Mz=17.70
  Mz,Ed=17.70  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=218.46  Nc,Rd=43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=28.510)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 32 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-75.00 My,Ed=0.01 Mz,Ed=-11.80 L=0.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=45540.00 lLT=0.23
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=8.71 Ncr,y=4487080.00 l*y=0.10 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=30.24 Ncr,z=372390.00 l*z=0.35 Curva b:  Fz=0.59 cz=0.95
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01=0.02 (sic.=66.302)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02=0.02 (sic.=41.543)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 188
  d=0.07 (L/679) (sic.=2.263)

Asta n. 27 (27 -17) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=117.30 Ty=-59.88 Mz=25.57
  Tensioni: sN=7.14  sm,d=207.76  t=0.00 smax=214.90 (sic.=12.187)
  Tensioni: sN=7.14  sm,d=53.22  t=8.30 tmax=8.30 (sic. >100)
  Tensioni: sN=7.14  sm,d=207.76  t=0.00 sID,max=214.90 (sic.=12.187)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.46 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-11.92
  V,Ed=-11.92  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.46 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=27.95
  V,Ed=27.95  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=245.82 Ty=-39.19 Mz=16.73
  Mz,Ed=16.73  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=245.82  Nc,Rd=43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=30.157)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 32 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-38.48 My,Ed=-0.01 Mz,Ed=-12.59 L=0.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=45540.00 lLT=0.23
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=8.71 Ncr,y=4487080.00 l*y=0.10 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=30.24 Ncr,z=372390.00 l*z=0.35 Curva b:  Fz=0.59 cz=0.95
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01=0.02 (sic.=66.150)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02=0.02 (sic.=40.572)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 188
  d=0.07 (L/653) (sic.=2.177)

Asta n. 28 (128 28) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.96 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=613.24 Ty=6.16 Mz=5.94
  Tensioni: sN=30.52  sm,d=35.63  t=0.00 smax=66.16 (sic.=39.589)
  Tensioni: sN=30.52  sm,d=9.99  t=0.70 tmax=0.70 (sic. >100)
  Tensioni: sN=30.52  sm,d=35.63  t=0.00 sID,max=66.16 (sic.=39.589)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=8.93 Mx=1.85
  V,Ed=8.93  Vc,Rd,Red=20527.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-79.23 Mx=1.85
  V,Ed=-79.23  Vc,Rd,Red=14437.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=105.50 Tz=-64.78 My=69.38 Ty=8.93 Mz=8.60 Mx=1.85
  N,Ed=105.50  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=69.38 My,V,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=46.927)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=8.60 Mz,V,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=79.562)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=46.927)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-510.08 My,Ed=-0.01 Mz,Ed=5.62 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=21621.50 lLT=0.37
  lLT,0=0.40 FLT=0.55 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=15.20 Ncr,y=1801760.00 l*y=0.18 Curva a:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=54.23 Ncr,z=141590.00 l*z=0.62 Curva b:  Fz=0.77 cz=0.82
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01=0.02 (sic.=45.496)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01=0.02 (sic.=41.593)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 188
  d=0.12 (L/807) (sic.=2.690)

Asta n. 28 (28 228) - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=629.51 Ty=-2.12 Mz=5.34
  Tensioni: sN=31.33  sm,d=32.06  t=0.00 smax=63.39 (sic.=41.316)
  Tensioni: sN=31.33  sm,d=8.99  t=0.24 tmax=0.24 (sic. >100)
  Tensioni: sN=31.33  sm,d=32.06  t=0.00 sID,max=63.39 (sic.=41.316)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=2.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.25
  V,Ed=-2.25  Vc,Rd=20764.50  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=2.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=56.79
  V,Ed=56.79  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=184.94 My=71.67 Ty=-2.25 Mz=5.68
  N,Ed=184.94  Nc,Rd=52621.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=71.67 My,c,Rd=3255.72 MNy,c,Rd=3255.72 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=45.428)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=5.68 Mz,V,c,Rd=684.55 MNz,c,Rd=684.55 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=45.428)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-457.42 My,Ed=-0.03 Mz,Ed=4.98 L=2.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4560.06 lLT=0.81
  lLT,0=0.40 FLT=0.82 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.84
  lY=41.96 Ncr,y=236525.00 l*y=0.48 Curva a:  Fy=0.65 cy=0.93
  lZ=149.68 Ncr,z=18587.30 l*z=1.72 Curva b:  Fz=2.25 cz=0.27
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.97, 0.76, 0.97
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.01=0.02 (sic.=48.987)
  Verifica ZZ: 0.03+0.01=0.04 (sic.=23.212)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.22 (L/1170) (sic.=3.900)

Asta n. 29 (29 129) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-4677.14 Tz=1075.50 My=-891.59 Ty=-1073.34 Mz=-889.80
  Tensioni: sN=-59.90  sm,d=-600.67  t=0.00 smax=-660.57 (sic.=3.965)
  Tensioni: sN=-59.90  sm,d=19.99  t=70.53 tmax=70.53 (sic.=21.441)
  Tensioni: sN=-59.90  sm,d=-600.67  t=0.00 sID,max=660.57 (sic.=3.965)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-741.83
  V,Ed=-741.83  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=2804.82
  V,Ed=2804.82  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.07 (sic.=13.388)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 100 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-5242.12 Tz=2260.67 My=-1874.09 Ty=-1280.24 Mz=-1061.32
  N,Ed=-5242.12  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.03
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1874.09 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.11 (sic.=9.008)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-1061.32 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.13 (sic.=7.554)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.14 (sic.=6.910)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-4727.95 My,Ed=-891.59 Mz,Ed=-889.80 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.06+0.16=0.24 (sic.=4.116)
  Verifica ZZ: 0.03+0.05+0.16=0.23 (sic.=4.264)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 165
  d=0.15 (L/564) (sic.=1.880)

Asta n. 29 (129 -18) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1500.19 Tz=269.94 My=466.79 Ty=599.95 Mz=1030.54
  Tensioni: sN=-19.21  sm,d=-596.35  t=0.00 smax=-615.56 (sic.=4.255)
  Tensioni: sN=-19.21  sm,d=31.76  t=18.00 tmax=18.00 (sic.=83.997)
  Tensioni: sN=-19.21  sm,d=-596.35  t=0.00 sID,max=615.56 (sic.=4.255)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-106.95 Mx=13.33
  V,Ed=-106.95  Vc,Rd,Red=98838.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=908.72 Mx=13.33
  V,Ed=908.72  Vc,Rd,Red=37175.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=40.910)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 95 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2205.47 Tz=797.15 My=1445.64 Ty=-209.96 Mz=376.18 Mx=8.08
  N,Ed=-2205.47  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1445.64 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.678)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=376.18 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.05 (sic.=21.311)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.678)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1500.19 My,Ed=466.79 Mz,Ed=1030.54 L=1.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.30 M,cr=66786.00 lLT=0.48
  lLT,0=0.40 FLT=0.60 bLT=0.75 f=0.98 cLT=0.99
  lY=39.81 Ncr,y=1021300.00 l*y=0.46 Curva b:  Fy=0.65 cy=0.90
  lZ=67.12 Ncr,z=359189.00 l*z=0.77 Curva c:  Fz=0.94 cz=0.68
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.19=0.23 (sic.=4.430)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.19=0.22 (sic.=4.497)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 165
  d=0.20 (L/803) (sic.=2.677)

Asta n. 29 (-18 229) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.87 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1737.97 Tz=269.94 My=-504.85 Ty=-853.65 Mz=-1401.76
  Tensioni: sN=-22.26  sm,d=-788.33  t=0.00 smax=-810.59 (sic.=3.231)
  Tensioni: sN=-22.26  sm,d=82.10  t=20.44 tmax=20.44 (sic.=73.989)
  Tensioni: sN=-22.26  sm,d=-788.33  t=0.00 sID,max=810.59 (sic.=3.231)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-299.89 Mx=-10.48
  V,Ed=-299.89  Vc,Rd,Red=99052.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=644.01 Mx=-10.48
  V,Ed=644.01  Vc,Rd,Red=37256.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=57.850)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=1.87 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1598.01 Tz=140.82 My=-286.18 Ty=-687.72 Mz=-973.32
  N,Ed=-1598.01  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-286.18 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=58.991)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-973.32 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.12 (sic.=8.237)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.12 (sic.=8.217)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1851.86 My,Ed=-504.85 Mz,Ed=-1401.76 L=2.06
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=4.12  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.30 M,cr=90926.70 lLT=0.42
  lLT,0=0.40 FLT=0.57 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=48.24 Ncr,y=695531.00 l*y=0.56 Curva b:  Fy=0.71 cy=0.86
  lZ=81.34 Ncr,z=244617.00 l*z=0.94 Curva c:  Fz=1.12 cz=0.58
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.26=0.30 (sic.=3.346)
  Verifica ZZ: 0.02+0.03+0.26=0.30 (sic.=3.361)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 193
  d=0.16 (L/1102) (sic.=3.673)

Asta n. 30 (130 30) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1140.84
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1140.84  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.03 (sic.=37.710)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=1.63 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-12.22
  V,Ed=-12.22  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 97 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1501.23
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1501.23  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.03 (sic.=28.657)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 97 SLU
  Sollecitazioni: N=-1501.23
  L=1.70
  lY=29.62 Ncr,y=388156.00 l*y=0.34
  Curva a:  Fy=0.57 cy=0.97
  lZ=102.80 Ncr,z=32213.70 l*z=1.18
  Curva b:  Fz=1.37 cz=0.49
  c,min=0.49 N,Ed=-1501.23  Nb,Rd=20942.20  N,Ed/Nb,Rd=0.07 (sic.=13.950)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1434.38 My,Ed=-2.99 L=1.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5600.66 lLT=0.66
  lLT,0=0.40 FLT=0.71 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  lY=29.62 Ncr,y=388156.00 l*y=0.34 Curva a:  Fy=0.57 cy=0.97
  lZ=102.80 Ncr,z=32213.70 l*z=1.18 Curva b:  Fz=1.37 cz=0.49
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.62, 0.00, 1.04
  Verifica YY: 0.03+0.00=0.04 (sic.=27.935)
  Verifica ZZ: 0.07=0.07 (sic.=14.600)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 165
  d=0.30 (L/539) (sic.=1.797)

Asta n. 30 (30 230) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.07 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1382.93
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1382.93  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.03 (sic.=31.109)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=34.23
  V,Ed=34.23  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 104 SLU Xl=0.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1247.02
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1247.02  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.03 (sic.=34.499)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1) - CC 1 SND
  Sollecitazioni: N=-1382.93
  L=2.06
  lY=35.89 Ncr,y=264344.00 l*y=0.41
  Curva a:  Fy=0.61 cy=0.95
  lZ=124.57 Ncr,z=21938.30 l*z=1.43
  Curva b:  Fz=1.74 cz=0.37
  c,min=0.37 N,Ed=-1382.93  Nb,Rd=15801.10  N,Ed/Nb,Rd=0.09 (sic.=11.426)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-976.88 My,Ed=-9.19 L=2.06
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.06  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4279.81 lLT=0.75
  lLT,0=0.40 FLT=0.77 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.87
  lY=35.89 Ncr,y=264344.00 l*y=0.41 Curva a:  Fy=0.61 cy=0.95
  lZ=124.57 Ncr,z=21938.30 l*z=1.43 Curva b:  Fz=1.74 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.62, 0.00, 1.03
  Verifica YY: 0.02+0.00=0.03 (sic.=35.358)
  Verifica ZZ: 0.06=0.06 (sic.=16.175)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 198
  d=0.16 (L/1118) (sic.=3.727)

Asta n. 31 (31 231) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.07 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-272.83
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-272.83  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=21.67 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=21.67  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 109 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-89.80 My,Ed=18.62 L=2.06
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.06  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4279.81 lLT=0.75
  lLT,0=0.40 FLT=0.77 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.87
  lY=35.89 Ncr,y=264344.00 l*y=0.41 Curva a:  Fy=0.61 cy=0.95
  lZ=124.57 Ncr,z=21938.30 l*z=1.43 Curva b:  Fz=1.74 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.01=0.01 (sic.=90.967)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.23 (L/788) (sic.=2.627)

Asta n. 32 (32 232) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 9 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=69.25
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=69.25  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=54.44 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=54.44  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.37 (L/486) (sic.=1.620)

Asta n. 33 (33 233) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 9 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=49.65
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=49.65  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=36.26 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=36.26  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.47 (L/378) (sic.=1.260)

Asta n. 34 (34 234) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=50.70
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=50.70  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=41.91 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=41.91  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.54 (L/333) (sic.=1.110)

Asta n. 35 (35 135) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-2184.49 Tz=1434.16 My=-1188.92 Ty=1243.40 Mz=1030.78 Mx=-1.01
  Tensioni: sN=-27.98  sm,d=-723.24  t=2.84 smax=-751.22 (sic.=3.486)
  Tensioni: sN=-27.98  sm,d=-23.15  t=94.19 tmax=94.19 (sic.=16.054)
  Tensioni: sN=-27.98  sm,d=-723.24  t=2.84 sID,max=751.23 (sic.=3.486)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=383.27
  V,Ed=383.27  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=3265.69
  V,Ed=3265.69  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.09 (sic.=11.499)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 86 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-4275.30 Tz=3265.69 My=-2707.26 Ty=383.27 Mz=317.73
  N,Ed=-4275.30  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-2707.26 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.16 (sic.=6.236)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=317.73 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=25.232)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.16 (sic.=6.236)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-2235.30 My,Ed=-1188.92 Mz,Ed=1030.78 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.08+0.19=0.27 (sic.=3.645)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.19=0.26 (sic.=3.838)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 166
  d=0.14 (L/592) (sic.=1.973)

Asta n. 36 (36 236) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.07 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-33.75
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-33.75  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=0.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=20.92
  V,Ed=20.92  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.97 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-8.61 My=-9.41
  My,Ed=-9.41  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=-8.61  Nc,Rd=-43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-76.03 My,Ed=-9.41 L=2.06
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.06  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4279.81 lLT=0.75
  lLT,0=0.40 FLT=0.77 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.87
  lY=35.89 Ncr,y=264344.00 l*y=0.41 Curva a:  Fy=0.61 cy=0.95
  lZ=124.57 Ncr,z=21938.30 l*z=1.43 Curva b:  Fz=1.74 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.01 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.56 (L/323) (sic.=1.077)

Asta n. 37 (37 237) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=42.03
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=42.03  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=20.81
  V,Ed=20.81  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=34.48 My=-9.31
  My,Ed=-9.31  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=34.48  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.55 (L/327) (sic.=1.090)

Asta n. 38 (38 238) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=48.07
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=48.07  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=38.52 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=38.52  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 213
  d=0.50 (L/357) (sic.=1.190)

Asta n. 39 (39 239) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 1 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=48.54
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=48.54  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=31.56 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=31.56  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 140
  d=0.41 (L/438) (sic.=1.460)

Asta n. 40 (40 240) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 9 SND Xl=1.86 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=229.03
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=229.03  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=41.62
  V,Ed=41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=102.87 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=102.87  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 140
  d=0.28 (L/634) (sic.=2.113)

Asta n. 41 (41 241) - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.07 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-188.97
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-188.97  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=1.86 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-41.62
  V,Ed=-41.62  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 21 SLU Xl=0.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-23.36 My=-18.62
  My,Ed=-18.62  My,c,Rd=2320.00
  N,Ed=-23.36  Nc,Rd=-43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica di stabilità (4.2.4.1.3.1)
  In tutte le CC risulta N < 0.04*N,cr e quindi non sono necessarie le verifiche di stabilità

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-160.66 My,Ed=18.62 L=2.06
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.06  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4279.81 lLT=0.75
  lLT,0=0.40 FLT=0.77 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.87
  lY=35.89 Ncr,y=264344.00 l*y=0.41 Curva a:  Fy=0.61 cy=0.95
  lZ=124.57 Ncr,z=21938.30 l*z=1.43 Curva b:  Fz=1.74 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.01=0.01 (sic.=78.546)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic.=98.351)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 198
  d=0.15 (L/1172) (sic.=3.907)

Asta n. 42 (42 142) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.83 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-4349.59 Tz=1251.21 My=-1037.26 Ty=209.75 Mz=173.89 Mx=2.42
  Tensioni: sN=-55.70  sm,d=-268.89  t=6.82 smax=-324.60 (sic.=8.069)
  Tensioni: sN=-55.70  sm,d=3.91  t=82.26 tmax=82.26 (sic.=18.381)
  Tensioni: sN=-55.70  sm,d=-268.89  t=6.82 sID,max=324.81 (sic.=8.063)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 90 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=1574.90 Mx=1.12
  V,Ed=1574.90  Vc,Rd,Red=99753.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=63.340)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 90 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1900.64 Mx=1.12
  V,Ed=1900.64  Vc,Rd,Red=37520.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.05 (sic.=19.741)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 80 SLU Xl=0.83 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-4378.95 Tz=1489.05 My=-1234.42 Ty=1618.68 Mz=1341.88 Mx=1.64
  N,Ed=-4378.95  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1234.42 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=13.676)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1341.88 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.17 (sic.=5.974)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.17 (sic.=5.789)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-4929.29 My,Ed=-1575.63 Mz,Ed=1305.59 L=1.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=204556.00 lLT=0.29
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=23.42 Ncr,y=2951560.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.98
  lZ=39.48 Ncr,z=1038060.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.67 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.02+0.09+0.09=0.21 (sic.=4.827)
  Verifica ZZ: 0.03+0.05+0.16=0.24 (sic.=4.218)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 189
  d=0.15 (L/554) (sic.=1.847)

Asta n. 42 (142 -19) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1924.48 Tz=428.60 My=616.99 Ty=-488.99 Mz=754.61 Mx=1.67
  Tensioni: sN=-24.65  sm,d=-484.99  t=4.70 smax=-509.63 (sic.=5.139)
  Tensioni: sN=-24.65  sm,d=-16.95  t=28.82 tmax=28.82 (sic.=52.475)
  Tensioni: sN=-24.65  sm,d=-484.99  t=4.70 sID,max=509.70 (sic.=5.138)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=164.88 Mx=-11.32
  V,Ed=164.88  Vc,Rd,Red=98989.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=956.36 Mx=-11.32
  V,Ed=956.36  Vc,Rd,Red=37232.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.03 (sic.=38.932)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 37 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-3082.49 Tz=466.02 My=927.17 Ty=519.52 Mz=-886.90
  N,Ed=-3082.49  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=927.17 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.05 (sic.=18.208)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-886.90 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.11 (sic.=9.039)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.11 (sic.=8.799)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1924.48 My,Ed=616.99 Mz,Ed=754.61 L=1.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.91 M,cr=98000.60 lLT=0.40
  lLT,0=0.40 FLT=0.56 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=39.81 Ncr,y=1021300.00 l*y=0.46 Curva b:  Fy=0.65 cy=0.90
  lZ=67.12 Ncr,z=359189.00 l*z=0.77 Curva c:  Fz=0.94 cz=0.68
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.14=0.19 (sic.=5.338)
  Verifica ZZ: 0.01+0.03+0.14=0.18 (sic.=5.468)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 188
  d=0.17 (L/979) (sic.=3.263)

Asta n. 42 (-19 242) - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.87 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1601.48 Tz=428.58 My=-914.40 Ty=633.41 Mz=1100.91 Mx=1.67
  Tensioni: sN=-20.51  sm,d=-710.05  t=4.70 smax=-730.56 (sic.=3.585)
  Tensioni: sN=-20.51  sm,d=132.28  t=28.98 tmax=28.98 (sic.=52.169)
  Tensioni: sN=-20.51  sm,d=-710.05  t=4.70 sID,max=730.61 (sic.=3.585)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=357.82 Mx=10.27
  V,Ed=357.82  Vc,Rd,Red=99068.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=738.74 Mx=10.27
  V,Ed=738.74  Vc,Rd,Red=37262.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=50.441)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=1.87 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2703.83 Tz=351.10 My=-576.70 Ty=558.45 Mz=1005.42
  N,Ed=-2703.83  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-576.70 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.273)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1005.42 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.13 (sic.=7.974)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.13 (sic.=7.900)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1723.87 My,Ed=-914.40 Mz,Ed=1100.91 L=2.06
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=4.12  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.59 M,cr=62830.50 lLT=0.50
  lLT,0=0.40 FLT=0.61 bLT=0.75 f=0.98 cLT=0.98
  lY=48.24 Ncr,y=695531.00 l*y=0.56 Curva b:  Fy=0.71 cy=0.86
  lZ=81.34 Ncr,z=244617.00 l*z=0.94 Curva c:  Fz=1.12 cz=0.58
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.06+0.20=0.27 (sic.=3.702)
  Verifica ZZ: 0.01+0.05+0.20=0.26 (sic.=3.802)

- Verifica spostamento relativo massimo per singola asta (4.2.4.2.2) - CC 198
  d=0.15 (L/1190) (sic.=3.967)

Asta n. 1001 (101 102) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-285.87 Tz=1159.20 My=1160.26 Ty=-183.26 Mz=308.26
  Tensioni: sN=-6.32  sm,d=-695.24  t=0.00 smax=-701.55 (sic.=3.733)
  Tensioni: sN=-6.32  sm,d=-10.00  t=131.91 tmax=131.91 (sic.=11.464)
  Tensioni: sN=-6.32  sm,d=-695.24  t=0.00 sID,max=701.55 (sic.=3.733)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 100 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=60.38
  V,Ed=60.38  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 100 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1506.27
  V,Ed=1506.27  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.07 (sic.=14.529)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 100 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1274.59 Tz=1506.27 My=1302.55 Ty=60.38 Mz=-116.31
  N,Ed=-1274.59  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1302.55 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.557)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-116.31 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=35.273)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.15 (sic.=6.557)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-285.87 My,Ed=1160.26 Mz,Ed=308.26 L=0.95
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.47  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.05 M,cr=1420340.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.38 Ncr,y=23060300.00 l*y=0.07 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=10.51 Ncr,z=8493520.00 l*z=0.12 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14+0.11=0.25 (sic.=3.927)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.11=0.23 (sic.=4.426)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,L=0.01 (L/6396) (sic.=21.320)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 199
  fZ,L=0.01 (L/6092) (sic.=24.368)

Asta n. 1001 (102 103) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-291.13 Tz=397.05 My=-284.62 Ty=-177.72 Mz=155.34
  Tensioni: sN=-6.43  sm,d=-248.15  t=0.00 smax=-254.58 (sic.=10.288)
  Tensioni: sN=-6.43  sm,d=-5.04  t=45.19 tmax=45.19 (sic.=33.463)
  Tensioni: sN=-6.43  sm,d=-248.15  t=0.00 sID,max=254.58 (sic.=10.288)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=55.24
  V,Ed=55.24  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=262.16
  V,Ed=262.16  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=83.478)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=534.69 Tz=-133.97 My=-202.78 Ty=-74.35 Mz=61.30
  N,Ed=534.69  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-202.78 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=42.122)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=61.30 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=66.926)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=42.122)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-291.13 My,Ed=-284.62 Mz,Ed=155.34 L=0.90
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.45  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.37 M,cr=1055790.00 lLT=0.09
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.04 Ncr,y=25693700.00 l*y=0.07 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=9.96 Ncr,z=9463460.00 l*z=0.11 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.05=0.09 (sic.=10.813)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.05=0.09 (sic.=11.703)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.00 (L/59929) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.00 (L/38442) (sic. >100)

Asta n. 1001 (103 104) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-293.24 Tz=-549.65 My=-301.26 Ty=176.63 Mz=-70.43
  Tensioni: sN=-6.48  sm,d=-171.17  t=0.00 smax=-177.65 (sic.=14.743)
  Tensioni: sN=-6.48  sm,d=2.29  t=62.55 tmax=62.55 (sic.=24.175)
  Tensioni: sN=-6.48  sm,d=-171.17  t=0.00 sID,max=177.65 (sic.=14.743)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-76.96
  V,Ed=-76.96  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-486.56
  V,Ed=-486.56  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=44.978)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-696.17 Tz=229.38 My=-193.22 Ty=55.23 Mz=8.98
  N,Ed=-696.17  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-193.22 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=44.206)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=8.98 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=44.206)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-293.24 My,Ed=-301.26 Mz,Ed=-70.43 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.28 M,cr=4975000.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.69 Ncr,y=130075000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=4.42 Ncr,z=47908800.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.02=0.06 (sic.=15.488)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.02=0.06 (sic.=17.507)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/106703) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 150
  fZ,G=0.00 (L/91985) (sic. >100)

Asta n. 1001 (104 105) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.65 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-309.15 Tz=-1238.76 My=1064.37 Ty=-189.72 Mz=-195.07
  Tensioni: sN=-6.83  sm,d=-552.40  t=0.00 smax=-559.23 (sic.=4.683)
  Tensioni: sN=-6.83  sm,d=6.33  t=140.96 tmax=140.96 (sic.=10.727)
  Tensioni: sN=-6.83  sm,d=-552.40  t=0.00 sID,max=559.23 (sic.=4.683)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.65 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-74.35
  V,Ed=-74.35  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.65 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-989.24
  V,Ed=-989.24  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=22.123)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.65 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=534.63 Tz=-989.24 My=754.86 Ty=-74.35 Mz=-80.63
  N,Ed=534.63  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=754.86 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.315)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-80.63 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=50.882)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.315)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-309.15 My,Ed=1064.37 Mz,Ed=-195.07 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.38  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.45 M,cr=1608850.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.03 Ncr,y=36999000.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.30 Ncr,z=13627400.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.13+0.07=0.20 (sic.=4.926)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.07=0.18 (sic.=5.659)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/16641) (sic.=55.470)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/14370) (sic.=57.480)

Asta n. 1001 (105 106) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-113.90 Tz=1107.60 My=938.52 Ty=46.91 Mz=-71.48
  Tensioni: sN=-2.52  sm,d=-389.23  t=0.00 smax=-391.75 (sic.=6.685)
  Tensioni: sN=-2.52  sm,d=2.32  t=126.03 tmax=126.03 (sic.=11.998)
  Tensioni: sN=-2.52  sm,d=-389.23  t=0.00 sID,max=391.75 (sic.=6.685)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=13.91
  V,Ed=13.91  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=903.34
  V,Ed=903.34  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=24.227)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1273.90 Tz=903.34 My=650.51 Ty=13.91 Mz=-20.98
  N,Ed=-1273.90  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=650.51 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=13.130)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-20.98 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=13.130)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-113.90 My,Ed=938.52 Mz,Ed=-71.48 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.41 M,cr=1792990.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.70 Ncr,y=42473300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.74 Ncr,z=15643700.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.12+0.03=0.14 (sic.=7.035)
  Verifica ZZ: 0.00+0.09+0.03=0.12 (sic.=8.406)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,G=0.00 (L/16059) (sic.=53.530)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,G=0.00 (L/12505) (sic.=50.020)

Asta n. 1001 (106 107) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-86.99 Tz=390.24 My=-294.70 Ty=49.75 Mz=-46.30
  Tensioni: sN=-1.92  sm,d=-145.44  t=0.00 smax=-147.37 (sic.=17.772)
  Tensioni: sN=-1.92  sm,d=1.50  t=44.41 tmax=44.41 (sic.=34.053)
  Tensioni: sN=-1.92  sm,d=-145.44  t=0.00 sID,max=147.37 (sic.=17.772)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=13.91
  V,Ed=13.91  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=318.00
  V,Ed=318.00  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=68.821)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=977.80 Tz=-12.50 My=-82.81 Ty=-45.08 Mz=-86.21
  N,Ed=977.80  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-82.81 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-86.21 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=47.588)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=47.376)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-86.99 My,Ed=-294.70 Mz,Ed=-46.30 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.36 M,cr=1720240.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.70 Ncr,y=42473300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.74 Ncr,z=15643700.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.02=0.05 (sic.=18.694)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=21.640)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/62838) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/52102) (sic. >100)

Asta n. 1001 (107 108) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-123.17 Tz=120.17 My=-70.56 Ty=61.33 Mz=-40.23
  Tensioni: sN=-2.72  sm,d=-63.19  t=0.00 smax=-65.92 (sic.=39.733)
  Tensioni: sN=-2.72  sm,d=1.31  t=13.68 tmax=13.68 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.72  sm,d=-63.19  t=0.00 sID,max=65.92 (sic.=39.733)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.65
  V,Ed=-2.65  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-134.06
  V,Ed=-134.06  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=977.80 Tz=39.31 My=-83.91 Ty=50.62 Mz=-86.05
  N,Ed=977.80  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-83.91 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-86.05 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=47.679)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=47.461)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1450.83 My,Ed=-88.94 Mz,Ed=-79.78 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.07 M,cr=1353200.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.70 Ncr,y=42473300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.74 Ncr,z=15643700.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.01=0.03 (sic.=30.172)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.02=0.04 (sic.=27.364)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/185149) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/76802) (sic. >100)

Asta n. 1001 (108 109) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-98.48 Tz=-390.15 My=-298.19 Ty=48.79 Mz=47.26
  Tensioni: sN=-2.18  sm,d=-147.57  t=0.00 smax=-149.74 (sic.=17.490)
  Tensioni: sN=-2.18  sm,d=-1.53  t=44.39 tmax=44.39 (sic.=34.061)
  Tensioni: sN=-2.18  sm,d=-147.57  t=0.00 sID,max=149.74 (sic.=17.490)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.65
  V,Ed=-2.65  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-297.83
  V,Ed=-297.83  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=73.482)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 90 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2194.03 Tz=-96.24 My=-63.85 Ty=73.18 Mz=-32.07
  N,Ed=-2194.03  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-63.85 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-32.07 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=54.019)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-98.48 My,Ed=-298.19 Mz,Ed=47.26 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.35 M,cr=1710690.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.70 Ncr,y=42473300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.74 Ncr,z=15643700.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.02=0.05 (sic.=18.396)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=21.281)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/87867) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/60633) (sic. >100)

Asta n. 1001 (109 110) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.60 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-115.55 Tz=-1095.55 My=937.48 Ty=54.73 Mz=80.16
  Tensioni: sN=-2.55  sm,d=-397.32  t=0.00 smax=-399.88 (sic.=6.550)
  Tensioni: sN=-2.55  sm,d=-2.60  t=124.66 tmax=124.66 (sic.=12.130)
  Tensioni: sN=-2.55  sm,d=-397.32  t=0.00 sID,max=399.88 (sic.=6.550)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.60 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.65
  V,Ed=-2.65  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.60 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-885.74
  V,Ed=-885.74  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=24.708)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 79 SLU Xl=0.60 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1319.15 Tz=-885.74 My=631.64 Ty=-2.65 Mz=-4.46
  N,Ed=-1319.15  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=631.64 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=13.523)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-4.46 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=13.523)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-115.55 My,Ed=937.48 Mz,Ed=80.16 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.41 M,cr=1786200.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.70 Ncr,y=42473300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.74 Ncr,z=15643700.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.12+0.03=0.15 (sic.=6.892)
  Verifica ZZ: 0.00+0.09+0.03=0.12 (sic.=8.201)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 178
  fZ,L=0.00 (L/22015) (sic.=73.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 178
  fZ,L=0.00 (L/17497) (sic.=69.988)

Asta n. 1001 (110 111) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-294.88 Tz=1258.44 My=1076.77 Ty=153.97 Mz=180.36
  Tensioni: sN=-6.52  sm,d=-542.29  t=0.00 smax=-548.81 (sic.=4.772)
  Tensioni: sN=-6.52  sm,d=-5.85  t=143.19 tmax=143.19 (sic.=10.560)
  Tensioni: sN=-6.52  sm,d=-542.29  t=0.00 sID,max=548.81 (sic.=4.772)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=26.90
  V,Ed=26.90  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1114.82
  V,Ed=1114.82  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=19.631)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 104 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=636.17 Tz=1093.49 My=804.54 Ty=29.63 Mz=-20.12
  N,Ed=636.17  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=804.54 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=10.616)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-20.12 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=10.616)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-294.88 My,Ed=1076.77 Mz,Ed=180.36 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.41 M,cr=1788710.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.70 Ncr,y=42473300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.74 Ncr,z=15643700.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.13+0.06=0.20 (sic.=5.020)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.06=0.17 (sic.=5.794)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/12918) (sic.=43.060)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.01 (L/10084) (sic.=40.336)

Asta n. 1001 (111 112) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-277.79 Tz=553.61 My=-328.13 Ty=-158.78 Mz=92.65
  Tensioni: sN=-6.14  sm,d=-201.94  t=0.00 smax=-208.08 (sic.=12.587)
  Tensioni: sN=-6.14  sm,d=-3.01  t=63.00 tmax=63.00 (sic.=24.003)
  Tensioni: sN=-6.14  sm,d=-201.94  t=0.00 sID,max=208.08 (sic.=12.587)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=26.91
  V,Ed=26.91  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=538.06
  V,Ed=538.06  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=40.673)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 79 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-810.56 Tz=-164.27 My=-177.75 Ty=-50.97 Mz=27.01
  N,Ed=-810.56  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-177.75 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=48.053)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=27.01 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=48.053)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-277.79 My,Ed=-328.13 Mz,Ed=92.65 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.21 M,cr=4677690.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.69 Ncr,y=130075000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=4.42 Ncr,z=47908800.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.03=0.08 (sic.=13.228)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.03=0.07 (sic.=14.817)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/60627) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/59279) (sic. >100)

Asta n. 1001 (112 113) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.76 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-276.79 Tz=276.05 My=-130.34 Ty=-143.21 Mz=87.17
  Tensioni: sN=-6.12  sm,d=-129.25  t=0.00 smax=-135.36 (sic.=19.349)
  Tensioni: sN=-6.12  sm,d=-2.83  t=31.42 tmax=31.42 (sic.=48.128)
  Tensioni: sN=-6.12  sm,d=-129.25  t=0.00 sID,max=135.36 (sic.=19.349)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 51 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=4.31
  V,Ed=4.31  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 51 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=199.87
  V,Ed=199.87  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.76 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=869.48 Tz=-2.20 My=-107.73 Ty=55.78 Mz=87.14
  N,Ed=869.48  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-107.73 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=79.283)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=87.14 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=47.083)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=46.732)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-275.08 My,Ed=-181.61 Mz,Ed=-86.77 L=0.80
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=1135230.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.37 Ncr,y=32518600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.85 Ncr,z=11977200.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.03=0.06 (sic.=18.051)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.03=0.05 (sic.=19.642)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/105667) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/52834) (sic. >100)

Asta n. 1001 (113 114) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.76 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-265.92 Tz=-398.20 My=-400.08 Ty=-145.81 Mz=-179.72
  Tensioni: sN=-5.88  sm,d=-311.20  t=0.00 smax=-317.07 (sic.=8.260)
  Tensioni: sN=-5.88  sm,d=5.83  t=45.32 tmax=45.32 (sic.=33.369)
  Tensioni: sN=-5.88  sm,d=-311.20  t=0.00 sID,max=317.07 (sic.=8.260)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 80 SLU Xl=0.76 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-48.31
  V,Ed=-48.31  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 80 SLU Xl=0.76 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-421.91
  V,Ed=-421.91  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=51.871)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 105 SLU Xl=0.76 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1238.39 Tz=230.07 My=-348.37 Ty=26.90 Mz=56.86
  N,Ed=1238.39  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-348.37 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=24.518)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=56.86 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=72.157)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=24.518)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-265.92 My,Ed=-400.08 Mz,Ed=-179.72 L=0.80
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.38 M,cr=1347670.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.37 Ncr,y=32518600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.85 Ncr,z=11977200.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.06=0.12 (sic.=8.685)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.06=0.11 (sic.=9.501)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.00 (L/41827) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.00 (L/29817) (sic. >100)

Asta n. 1001 (114 115) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-267.77 Tz=-1193.99 My=1131.41 Ty=138.17 Mz=-280.85
  Tensioni: sN=-5.92  sm,d=-658.73  t=0.00 smax=-664.65 (sic.=3.941)
  Tensioni: sN=-5.92  sm,d=9.11  t=135.86 tmax=135.86 (sic.=11.130)
  Tensioni: sN=-5.92  sm,d=-658.73  t=0.00 sID,max=664.65 (sic.=3.941)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 80 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-48.31
  V,Ed=-48.31  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 80 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1653.02
  V,Ed=-1653.02  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.08 (sic.=13.239)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 80 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1409.72 Tz=-1653.02 My=1346.06 Ty=-48.31 Mz=-108.31
  N,Ed=-1409.72  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1346.06 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.16 (sic.=6.345)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-108.31 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=37.879)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.16 (sic.=6.345)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-267.77 My,Ed=1131.41 Mz,Ed=-280.85 L=0.80
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.17 M,cr=2112200.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.37 Ncr,y=32518600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.85 Ncr,z=11977200.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14+0.10=0.24 (sic.=4.146)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.10=0.21 (sic.=4.689)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 179
  fZ,L=0.01 (L/8389) (sic.=27.963)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 179
  fZ,L=0.01 (L/7954) (sic.=31.816)

Asta n. 1003 (-1 -2) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.50 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=229.83 My=-159.63
  Tensioni: sN=11.44  sm,d=146.90  t=0.00 smax=158.34 (sic.=16.541)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=11.44  sm,d=146.90  t=0.00 sID,max=158.34 (sic.=16.541)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 18 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=347.63
  V,Ed=347.63  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=42.010)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1.33 My=-349.40
  My,Ed=-349.40  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=1.33  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.11 (sic.=9.318)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 58 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-354.48 My,Ed=-349.40 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4099.15 lLT=0.91
  lLT,0=0.40 FLT=0.90 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.77
  lY=45.61 Ncr,y=200195.00 l*y=0.53 Curva a:  Fy=0.67 cy=0.92
  lZ=162.69 Ncr,z=15732.30 l*z=1.87 Curva b:  Fz=2.54 cz=0.23
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.59, 0.00, 0.99
  Verifica YY: 0.01+0.13=0.14 (sic.=7.181)
  Verifica ZZ: 0.03=0.03 (sic.=34.879)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 157
  fZ,G=0.10 (L/2964) (sic.=9.880)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 127
  fZ,G=0.12 (L/2450) (sic.=9.800)

Asta n. 1003 (-2 -3) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-107.44 My=-222.80
  Tensioni: sN=-5.35  sm,d=-205.03  t=0.00 smax=-210.38 (sic.=12.449)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-5.35  sm,d=-205.03  t=0.00 sID,max=210.38 (sic.=12.449)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=558.04
  V,Ed=558.04  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=26.170)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-17.52 My=-488.28
  My,Ed=-488.28  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-17.52  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.668)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 58 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-414.30 My,Ed=-488.28 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.61, 0.00, 1.01
  Verifica YY: 0.01+0.20=0.21 (sic.=4.798)
  Verifica ZZ: 0.04=0.04 (sic.=22.671)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 127
  fZ,G=0.19 (L/1815) (sic.=6.050)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 116
  fZ,L=0.23 (L/1503) (sic.=6.012)

Asta n. 1003 (-3 116) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.71 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-355.75 My=-212.73
  Tensioni: sN=-17.71  sm,d=-195.77  t=0.00 smax=-213.47 (sic.=12.269)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-17.71  sm,d=-195.77  t=0.00 sID,max=213.47 (sic.=12.269)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=545.28
  V,Ed=545.28  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=26.782)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-24.34 My=-466.22
  My,Ed=-466.22  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-24.34  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.14 (sic.=6.983)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 58 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-342.86 My,Ed=-466.22 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.60, 0.00, 1.00
  Verifica YY: 0.01+0.19=0.20 (sic.=5.057)
  Verifica ZZ: 0.04=0.04 (sic.=27.395)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 152
  fZ,G=0.22 (L/1575) (sic.=5.250)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 152
  fZ,G=0.26 (L/1314) (sic.=5.256)

Asta n. 1005 (117 -4) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.53 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-296.05 My=-155.19
  Tensioni: sN=-14.73  sm,d=-142.81  t=0.00 smax=-157.55 (sic.=16.624)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-14.73  sm,d=-142.81  t=0.00 sID,max=157.55 (sic.=16.624)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-462.44
  V,Ed=-462.44  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=31.581)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.53 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2.47 My=-339.89
  My,Ed=-339.89  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-2.47  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.10 (sic.=9.579)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 53 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-117.81 My,Ed=-339.89 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4099.15 lLT=0.91
  lLT,0=0.40 FLT=0.90 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.77
  lY=45.61 Ncr,y=200195.00 l*y=0.53 Curva a:  Fy=0.67 cy=0.92
  lZ=162.69 Ncr,z=15732.30 l*z=1.87 Curva b:  Fz=2.54 cz=0.23
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.13=0.13 (sic.=7.660)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,L=0.16 (L/1822) (sic.=6.073)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,L=0.19 (L/1508) (sic.=6.032)

Asta n. 1005 (-4 -5) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-54.50 My=-225.62
  Tensioni: sN=-2.71  sm,d=-207.63  t=0.00 smax=-210.34 (sic.=12.451)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.71  sm,d=-207.63  t=0.00 sID,max=210.34 (sic.=12.451)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 18 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=421.55
  V,Ed=421.55  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=34.644)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1.42 My=-494.77
  My,Ed=-494.77  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=1.42  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.580)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 53 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-115.15 My,Ed=-494.77 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.97
  Verifica YY: 0.00+0.20=0.20 (sic.=4.900)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic.=81.569)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 162
  fZ,L=0.20 (L/1789) (sic.=5.963)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 116
  fZ,L=0.24 (L/1483) (sic.=5.932)

Asta n. 1005 (-5 118) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.71 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=199.27 My=-215.42
  Tensioni: sN=9.92  sm,d=198.25  t=0.00 smax=208.16 (sic.=12.582)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=9.92  sm,d=198.25  t=0.00 sID,max=208.16 (sic.=12.582)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=552.52
  V,Ed=552.52  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=26.431)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=3.08 My=-472.41
  My,Ed=-472.41  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=3.08  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.892)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 63 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-102.64 My,Ed=-472.41 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.19=0.19 (sic.=5.136)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic.=91.510)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 195
  fZ,L=0.20 (L/1748) (sic.=5.827)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 147
  fZ,L=0.23 (L/1471) (sic.=5.884)

Asta n. 1007 (-6 -7) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.50 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=86.99 My=-163.54
  Tensioni: sN=4.33  sm,d=150.50  t=0.00 smax=154.83 (sic.=16.915)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=4.33  sm,d=150.50  t=0.00 sID,max=154.83 (sic.=16.915)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 48 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-477.88
  V,Ed=-477.88  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=30.560)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1.04 My=-358.41
  My,Ed=-358.41  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=1.04  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.11 (sic.=9.084)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 28 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-22.41 My,Ed=-358.41 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4099.15 lLT=0.91
  lLT,0=0.40 FLT=0.90 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.77
  lY=45.61 Ncr,y=200195.00 l*y=0.53 Curva a:  Fy=0.67 cy=0.92
  lZ=162.69 Ncr,z=15732.30 l*z=1.87 Curva b:  Fz=2.54 cz=0.23
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14=0.14 (sic.=7.382)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 137
  fZ,G=0.10 (L/2884) (sic.=9.613)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 137
  fZ,G=0.13 (L/2388) (sic.=9.552)

Asta n. 1007 (-7 -8) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=83.22 My=-228.44
  Tensioni: sN=4.14  sm,d=210.22  t=0.00 smax=214.37 (sic.=12.218)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=4.14  sm,d=210.22  t=0.00 sID,max=214.37 (sic.=12.218)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 18 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-426.94
  V,Ed=-426.94  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=34.206)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1.36 My=-501.26
  My,Ed=-501.26  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=1.36  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.495)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 28 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-12.55 My,Ed=-501.26 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.20=0.20 (sic.=4.894)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,L=0.20 (L/1765) (sic.=5.883)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 147
  fZ,L=0.24 (L/1464) (sic.=5.856)

Asta n. 1007 (-8 144) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=270.47 My=-228.44
  Tensioni: sN=13.46  sm,d=210.22  t=0.00 smax=223.69 (sic.=11.709)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=13.46  sm,d=210.22  t=0.00 sID,max=223.69 (sic.=11.709)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 18 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-426.94
  V,Ed=-426.94  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=34.206)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1.14 My=-501.26
  My,Ed=-501.26  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=1.14  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.495)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 38 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-10.28 My,Ed=-501.26 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.20=0.20 (sic.=4.895)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,G=0.20 (L/1765) (sic.=5.883)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 142
  fZ,G=0.24 (L/1464) (sic.=5.856)

Asta n. 1009 (122 -9) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.53 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=276.25 My=-155.19
  Tensioni: sN=13.75  sm,d=142.81  t=0.00 smax=156.56 (sic.=16.728)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=13.75  sm,d=142.81  t=0.00 sID,max=156.56 (sic.=16.728)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-462.44
  V,Ed=-462.44  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=31.581)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.53 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=10.44 My=-339.89
  My,Ed=-339.89  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=10.44  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.10 (sic.=9.579)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 101 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-78.08 My,Ed=-339.89 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4099.15 lLT=0.91
  lLT,0=0.40 FLT=0.90 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.77
  lY=45.61 Ncr,y=200195.00 l*y=0.53 Curva a:  Fy=0.67 cy=0.92
  lZ=162.69 Ncr,z=15732.30 l*z=1.87 Curva b:  Fz=2.54 cz=0.23
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.13=0.13 (sic.=7.711)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 180
  fZ,L=0.16 (L/1821) (sic.=6.070)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 180
  fZ,L=0.20 (L/1508) (sic.=6.032)

Asta n. 1009 (-9 -10) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=27.70 My=-225.62
  Tensioni: sN=1.38  sm,d=207.63  t=0.00 smax=209.01 (sic.=12.531)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.38  sm,d=207.63  t=0.00 sID,max=209.01 (sic.=12.531)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=565.45
  V,Ed=565.45  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=25.827)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=6.23 My=-494.77
  My,Ed=-494.77  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=6.23  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.580)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 53 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-82.00 My,Ed=-494.77 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.20=0.20 (sic.=4.918)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,L=0.20 (L/1789) (sic.=5.963)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 175
  fZ,L=0.24 (L/1483) (sic.=5.932)

Asta n. 1009 (-10 123) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.71 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=234.90 My=-215.42
  Tensioni: sN=11.69  sm,d=198.25  t=0.00 smax=209.94 (sic.=12.476)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=11.69  sm,d=198.25  t=0.00 sID,max=209.94 (sic.=12.476)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 74 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=411.91
  V,Ed=411.91  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=35.454)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=5.69 My=-472.41
  My,Ed=-472.41  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=5.69  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.892)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 91 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-74.53 My,Ed=-472.41 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.00, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.19=0.19 (sic.=5.153)
  Verifica ZZ: 0.01=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 195
  fZ,L=0.19 (L/1777) (sic.=5.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 195
  fZ,L=0.23 (L/1499) (sic.=5.996)

Asta n. 1011 (-11 -12) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.50 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-228.60 My=-159.63
  Tensioni: sN=-11.38  sm,d=-146.90  t=0.00 smax=-158.28 (sic.=16.547)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-11.38  sm,d=-146.90  t=0.00 sID,max=158.28 (sic.=16.547)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=465.87
  V,Ed=465.87  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=31.348)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-8.57 My=-349.40
  My,Ed=-349.40  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=-8.57  Nc,Rd=-52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.11 (sic.=9.318)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 86 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-259.97 My,Ed=-349.40 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4099.15 lLT=0.91
  lLT,0=0.40 FLT=0.90 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.77
  lY=45.61 Ncr,y=200195.00 l*y=0.53 Curva a:  Fy=0.67 cy=0.92
  lZ=162.69 Ncr,z=15732.30 l*z=1.87 Curva b:  Fz=2.54 cz=0.23
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.59, 0.00, 0.98
  Verifica YY: 0.01+0.13=0.14 (sic.=7.288)
  Verifica ZZ: 0.02=0.02 (sic.=47.559)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 116
  fZ,L=0.10 (L/2964) (sic.=9.880)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 205
  fZ,G=0.12 (L/2450) (sic.=9.800)

Asta n. 1011 (-12 -13) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=93.72 My=-222.80
  Tensioni: sN=4.66  sm,d=205.03  t=0.00 smax=209.70 (sic.=12.490)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=4.66  sm,d=205.03  t=0.00 sID,max=209.70 (sic.=12.490)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 22 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-416.15
  V,Ed=-416.15  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=35.093)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=17.08 My=-488.28
  My,Ed=-488.28  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=17.08  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.15 (sic.=6.668)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 86 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-259.15 My,Ed=-488.28 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.59, 0.00, 0.99
  Verifica YY: 0.01+0.20=0.20 (sic.=4.883)
  Verifica ZZ: 0.03=0.03 (sic.=36.244)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 185
  fZ,L=0.19 (L/1815) (sic.=6.050)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 147
  fZ,L=0.23 (L/1503) (sic.=6.012)

Asta n. 1011 (-13 124) - Sez. 11 (Travi terziarie_sottostruttura) - Crit. 9
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=1.71 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=320.27 My=-212.73
  Tensioni: sN=15.94  sm,d=195.77  t=0.00 smax=211.71 (sic.=12.371)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=15.94  sm,d=195.77  t=0.00 sID,max=211.71 (sic.=12.371)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=406.63
  V,Ed=406.63  Vc,Rd=14604.00  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=35.914)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 17 SLU Xl=1.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=20.70 My=-466.22
  My,Ed=-466.22  My,c,Rd=3255.72
  N,Ed=20.70  Nc,Rd=52621.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=3255.72  My,Ed/MNy,c,Rd=0.14 (sic.=6.983)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 96 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-234.27 My,Ed=-466.22 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3389.53 lLT=1.00
  lLT,0=0.40 FLT=0.98 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.72
  lY=53.21 Ncr,y=147082.00 l*y=0.61 Curva a:  Fy=0.73 cy=0.89
  lZ=189.81 Ncr,z=11558.40 l*z=2.19 Curva b:  Fz=3.23 cz=0.18
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.59, 0.00, 0.98
  Verifica YY: 0.01+0.19=0.20 (sic.=5.122)
  Verifica ZZ: 0.02=0.02 (sic.=40.093)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 200
  fZ,G=0.22 (L/1588) (sic.=5.293)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 200
  fZ,G=0.26 (L/1327) (sic.=5.308)

Asta n. 1012 (125 127) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=623.45 Tz=731.76 My=973.29 Ty=-179.66 Mz=303.89
  Tensioni: sN=13.78  sm,d=627.30  t=0.00 smax=641.08 (sic.=4.085)
  Tensioni: sN=13.78  sm,d=-9.86  t=83.27 tmax=83.27 (sic.=18.159)
  Tensioni: sN=13.78  sm,d=627.30  t=0.00 sID,max=641.08 (sic.=4.085)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=2.16 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=42.59
  V,Ed=42.59  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=2.16 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-843.61
  V,Ed=-843.61  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=25.942)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 52 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-973.22 Tz=770.71 My=1038.61 Ty=-53.25 Mz=100.20
  N,Ed=-973.22  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1038.61 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.12 (sic.=8.224)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=100.20 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=40.946)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.12 (sic.=8.224)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-475.15 My,Ed=973.29 Mz,Ed=303.89 L=2.20
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.10  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.37 M,cr=183927.00 lLT=0.21
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.77 Ncr,y=4299980.00 l*y=0.17 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.34 Ncr,z=1583760.00 l*z=0.28 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.12+0.11=0.23 (sic.=4.316)
  Verifica ZZ: 0.00+0.10+0.11=0.21 (sic.=4.813)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,L=0.04 (L/5836) (sic.=19.453)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,L=0.04 (L/5712) (sic.=22.848)

Asta n. 1012 (127 128) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=527.17 Tz=-740.67 My=729.72 Ty=174.59 Mz=-138.93
  Tensioni: sN=11.65  sm,d=383.77  t=0.00 smax=395.42 (sic.=6.624)
  Tensioni: sN=11.65  sm,d=4.51  t=84.28 tmax=84.28 (sic.=17.941)
  Tensioni: sN=11.65  sm,d=383.77  t=0.00 sID,max=395.42 (sic.=6.624)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 36 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=53.34
  V,Ed=53.34  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 36 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-600.56
  V,Ed=-600.56  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=36.441)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 85 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1083.62 Tz=-586.11 My=621.37 Ty=42.60 Mz=12.27
  N,Ed=1083.62  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=621.37 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=13.746)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=12.27 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=13.746)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-495.07 My,Ed=729.72 Mz,Ed=-138.93 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=4550130.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.69 Ncr,y=130075000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=4.42 Ncr,z=47908800.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.09+0.05=0.14 (sic.=6.974)
  Verifica ZZ: 0.00+0.07+0.05=0.13 (sic.=7.977)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/33817) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,G=0.00 (L/26919) (sic. >100)

Asta n. 1012 (128 129) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.30 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=522.74 Tz=-1279.00 My=1138.73 Ty=178.94 Mz=-194.90
  Tensioni: sN=11.55  sm,d=577.55  t=0.00 smax=589.10 (sic.=4.446)
  Tensioni: sN=11.55  sm,d=6.32  t=145.53 tmax=145.53 (sic.=10.390)
  Tensioni: sN=11.55  sm,d=577.55  t=0.00 sID,max=589.10 (sic.=4.446)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 36 SLU Xl=0.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=53.32
  V,Ed=53.32  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 36 SLU Xl=0.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-856.33
  V,Ed=-856.33  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=25.557)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=485.30 Tz=-830.08 My=887.14 Ty=46.54 Mz=35.57
  N,Ed=485.30  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=887.14 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.10 (sic.=9.628)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=35.57 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.10 (sic.=9.628)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-503.83 My,Ed=1138.73 Mz,Ed=-194.90 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.15 M,cr=4469870.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.69 Ncr,y=130074000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=4.42 Ncr,z=47908700.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14+0.07=0.21 (sic.=4.678)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.07=0.19 (sic.=5.387)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/15631) (sic.=52.103)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/13168) (sic.=52.672)

Asta n. 1012 (129 130) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-641.99 Tz=1564.17 My=865.69 Ty=44.14 Mz=-68.39
  Tensioni: sN=-14.19  sm,d=-361.41  t=0.00 smax=-375.60 (sic.=6.973)
  Tensioni: sN=-14.19  sm,d=2.22  t=177.98 tmax=177.98 (sic.=8.496)
  Tensioni: sN=-14.19  sm,d=-361.41  t=0.00 sID,max=375.60 (sic.=6.973)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=4.30
  V,Ed=4.30  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1775.13
  V,Ed=1775.13  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.08 (sic.=12.329)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1400.56 Tz=1775.13 My=661.26 Ty=4.30 Mz=-8.81
  N,Ed=-1400.56  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=661.26 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.917)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-8.81 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.917)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-641.99 My,Ed=865.69 Mz,Ed=-68.39 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.41 M,cr=9316700.00 lLT=0.03
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=2.69 Ncr,y=130074000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=4.42 Ncr,z=47908700.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.11+0.02=0.14 (sic.=7.325)
  Verifica ZZ: 0.01+0.09+0.02=0.12 (sic.=8.686)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/20279) (sic.=67.597)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/10476) (sic.=41.904)

Asta n. 1012 (130 135) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=3.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-696.12 Tz=-545.70 My=652.98 Ty=45.19 Mz=79.40
  Tensioni: sN=-15.38  sm,d=-299.69  t=0.00 smax=-315.07 (sic.=8.313)
  Tensioni: sN=-15.38  sm,d=-2.58  t=62.09 tmax=62.09 (sic.=24.352)
  Tensioni: sN=-15.38  sm,d=-299.69  t=0.00 sID,max=315.07 (sic.=8.313)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 76 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=13.84
  V,Ed=13.84  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 76 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-510.58
  V,Ed=-510.58  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=42.863)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 79 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1875.76 Tz=-508.54 My=530.41 Ty=12.14 Mz=19.42
  N,Ed=-1875.76  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.02
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=530.41 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.103)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=19.42 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.103)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-696.12 My,Ed=652.98 Mz,Ed=79.40 L=3.10
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.55  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.79 M,cr=197124.00 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=20.81 Ncr,y=2165650.00 l*y=0.24 Curva b:  Fy=0.54 cy=0.99
  lZ=34.29 Ncr,z=797649.00 l*z=0.39 Curva c:  Fz=0.63 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.08+0.03=0.11 (sic.=8.713)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.03=0.10 (sic.=10.081)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.02 (L/18259) (sic.=60.863)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.02 (L/12533) (sic.=50.132)

Asta n. 1012 (135 142) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=3.40 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-604.39 Tz=-581.34 My=861.51 Ty=-138.00 Mz=-273.60
  Tensioni: sN=-13.36  sm,d=-559.74  t=0.00 smax=-573.10 (sic.=4.570)
  Tensioni: sN=-13.36  sm,d=8.88  t=66.15 tmax=66.15 (sic.=22.858)
  Tensioni: sN=-13.36  sm,d=-559.74  t=0.00 sID,max=573.10 (sic.=4.570)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-72.18
  V,Ed=-72.18  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=743.00
  V,Ed=743.00  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=29.455)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 32 SLU Xl=3.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1743.67 Tz=-707.64 My=1022.02 Ty=43.57 Mz=90.63
  N,Ed=-1743.67  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1022.02 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.12 (sic.=8.357)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=90.63 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=45.269)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.12 (sic.=8.357)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-604.39 My,Ed=861.51 Mz,Ed=-273.60 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.13 M,cr=64076.90 lLT=0.35
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=23.50 Ncr,y=1698930.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.97
  lZ=38.72 Ncr,z=625747.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.66 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.11+0.10=0.21 (sic.=4.796)
  Verifica ZZ: 0.01+0.09+0.10=0.19 (sic.=5.324)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.05 (L/7328) (sic.=24.427)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.05 (L/7009) (sic.=28.036)

Asta n. 1013 (101 -1) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-357.44 Tz=1148.19 My=1303.27 Ty=-186.78 Mz=-135.45 Mx=12.99
  Tensioni: sN=-7.90  sm,d=-575.73  t=92.23 smax=-583.63 (sic.=4.488)
  Tensioni: sN=-7.90  sm,d=4.39  t=160.46 tmax=160.46 (sic.=9.423)
  Tensioni: sN=-7.90  sm,d=-575.73  t=92.23 sID,max=605.10 (sic.=4.328)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 58 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-264.63 Mx=28.31
  V,Ed=-264.63  Vc,Rd,Red=54223.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 58 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1567.21 Mx=28.31
  V,Ed=1567.21  Vc,Rd,Red=20688.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.08 (sic.=13.201)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1029.08 Tz=1520.15 My=1573.28 Ty=-335.52 Mz=139.63 Mx=21.13
  N,Ed=-1029.08  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1573.28 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.18 (sic.=5.429)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=139.63 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=29.383)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.18 (sic.=5.429)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-357.44 My,Ed=1303.27 Mz,Ed=-135.45 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.33 M,cr=1570100.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.16+0.05=0.21 (sic.=4.720)
  Verifica ZZ: 0.00+0.13+0.05=0.18 (sic.=5.566)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 160
  fZ,L=0.01 (L/6347) (sic.=21.157)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 160
  fZ,L=0.01 (L/5232) (sic.=20.928)

Asta n. 1013 (-1 117) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.67 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-318.04 Tz=304.46 My=-212.34 Ty=491.27 Mz=-274.09 Mx=12.99
  Tensioni: sN=-7.03  sm,d=-339.12  t=92.29 smax=-346.15 (sic.=7.566)
  Tensioni: sN=-7.03  sm,d=42.70  t=105.89 tmax=105.89 (sic.=14.280)
  Tensioni: sN=-7.03  sm,d=-339.12  t=92.29 sID,max=381.27 (sic.=6.869)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=83.38 Mx=21.13
  V,Ed=83.38  Vc,Rd,Red=55036.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1072.94 Mx=21.13
  V,Ed=1072.94  Vc,Rd,Red=20998.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.05 (sic.=19.571)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1029.08 Tz=1072.94 My=654.20 Ty=83.38 Mz=-70.07 Mx=21.13
  N,Ed=-1029.08  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=654.20 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=13.056)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-70.07 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=58.551)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=13.056)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-343.73 My,Ed=285.70 Mz,Ed=-271.69 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.41 M,cr=2850780.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.10=0.13 (sic.=7.455)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.10=0.13 (sic.=7.869)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.00 (L/17351) (sic.=57.837)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.00 (L/17112) (sic.=68.448)

Asta n. 1013 (117 -6) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-314.15 Tz=194.07 My=-258.98 Ty=-112.90 Mz=-361.34
  Tensioni: sN=-6.94  sm,d=-439.93  t=0.00 smax=-446.87 (sic.=5.861)
  Tensioni: sN=-6.94  sm,d=11.72  t=22.09 tmax=22.09 (sic.=68.454)
  Tensioni: sN=-6.94  sm,d=-439.93  t=0.00 sID,max=446.87 (sic.=5.861)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=3.33
  V,Ed=3.33  Vc,Rd=57359.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=477.45
  V,Ed=477.45  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=45.837)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 111 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=496.25 Tz=325.34 My=-512.46 Ty=15.59 Mz=3.80
  N,Ed=496.25  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-512.46 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.668)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.80 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.668)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-314.15 My,Ed=-258.98 Mz,Ed=-361.34 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.38  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=1302950.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.03 Ncr,y=36999000.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.30 Ncr,z=13627400.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.13=0.16 (sic.=6.163)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.13=0.16 (sic.=6.417)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.00 (L/27303) (sic.=91.010)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.00 (L/17948) (sic.=71.792)

Asta n. 1013 (-6 122) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-305.44 Tz=-133.22 My=-258.98 Ty=114.00 Mz=-361.34
  Tensioni: sN=-6.75  sm,d=-439.93  t=0.00 smax=-446.68 (sic.=5.863)
  Tensioni: sN=-6.75  sm,d=11.72  t=15.17 tmax=15.17 (sic.=99.686)
  Tensioni: sN=-6.75  sm,d=-439.93  t=0.00 sID,max=446.68 (sic.=5.863)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.69 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-482.58
  V,Ed=-482.58  Vc,Rd=21884.80  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=45.350)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 111 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=496.25 Tz=-152.54 My=-512.47 Ty=-1.84 Mz=3.80
  N,Ed=496.25  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-512.47 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.667)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.80 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.667)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-305.44 My,Ed=-258.98 Mz,Ed=-361.34 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.38  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.08 M,cr=1195790.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.03 Ncr,y=36999000.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.30 Ncr,z=13627400.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.13=0.16 (sic.=6.166)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.13=0.16 (sic.=6.420)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,G=0.00 (L/24630) (sic.=82.100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,L=0.00 (L/16213) (sic.=64.852)

Asta n. 1013 (122 -11) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-310.87 Tz=-308.20 My=-211.16 Ty=485.44 Mz=-264.57 Mx=-13.00
  Tensioni: sN=-6.87  sm,d=-329.45  t=92.33 smax=-336.32 (sic.=7.787)
  Tensioni: sN=-6.87  sm,d=-42.73  t=105.96 tmax=105.96 (sic.=14.271)
  Tensioni: sN=-6.87  sm,d=-329.45  t=92.33 sID,max=372.40 (sic.=7.033)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 89 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-70.96 Mx=-21.18
  V,Ed=-70.96  Vc,Rd,Red=55030.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 89 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1072.47 Mx=-21.18
  V,Ed=-1072.47  Vc,Rd,Red=20996.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.05 (sic.=19.577)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1096.35 Tz=-1072.47 My=649.63 Ty=-70.96 Mz=-44.55 Mx=-21.18
  N,Ed=-1096.35  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=649.63 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=13.148)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-44.55 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=92.102)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=13.148)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-349.10 My,Ed=289.53 Mz,Ed=267.54 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.39 M,cr=2830240.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.09=0.13 (sic.=7.508)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.09=0.13 (sic.=7.934)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/23538) (sic.=78.460)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,G=0.00 (L/19505) (sic.=78.020)

Asta n. 1013 (-11 125) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.62 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-366.13 Tz=-1151.13 My=1308.96 Ty=182.52 Mz=137.69 Mx=-12.99
  Tensioni: sN=-8.09  sm,d=-579.85  t=92.28 smax=-587.94 (sic.=4.455)
  Tensioni: sN=-8.09  sm,d=-4.47  t=160.75 tmax=160.75 (sic.=9.407)
  Tensioni: sN=-8.09  sm,d=-579.85  t=92.28 sID,max=609.28 (sic.=4.299)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 86 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=185.68 Mx=-28.36
  V,Ed=185.68  Vc,Rd,Red=54218.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 86 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1568.53 Mx=-28.36
  V,Ed=-1568.53  Vc,Rd,Red=20686.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.08 (sic.=13.188)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1096.35 Tz=-1519.67 My=1568.42 Ty=228.53 Mz=98.28 Mx=-21.18
  N,Ed=-1096.35  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1568.42 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.18 (sic.=5.446)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=98.28 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=41.743)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.18 (sic.=5.446)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-366.13 My,Ed=1308.96 Mz,Ed=137.69 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.33 M,cr=1569260.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.16+0.05=0.21 (sic.=4.685)
  Verifica ZZ: 0.00+0.13+0.05=0.18 (sic.=5.522)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,L=0.01 (L/7790) (sic.=25.967)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,L=0.01 (L/6587) (sic.=26.348)

Asta n. 1017 (105 -2) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-983.68 Tz=1652.81 My=1428.53 Ty=-373.87 Mz=198.29
  Tensioni: sN=-34.53  sm,d=-1431.52  t=0.00 smax=-1466.05 (sic.=1.786)
  Tensioni: sN=-34.53  sm,d=-39.00  t=178.38 tmax=178.38 (sic.=8.477)
  Tensioni: sN=-34.53  sm,d=-1431.52  t=0.00 sID,max=1466.05 (sic.=1.786)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-48.84
  V,Ed=-48.84  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=3510.60
  V,Ed=3510.60  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.17 (sic.=6.031)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 58 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2340.04 Tz=3510.60 My=2977.85 Ty=-48.84 Mz=21.90
  N,Ed=-2340.04  Nc,Rd=74603.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.03
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=2977.85 My,V,c,Rd=5804.95 MNy,c,Rd=5804.95 My,Ed/MNy,c,Rd=0.51 (sic.=1.949)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=21.90 Mz,V,c,Rd=1170.59 MNz,c,Rd=1170.59 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=53.458)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.51 (sic.=1.949)


Asta n. 1017 (-2 -4) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-976.79 Tz=1383.22 My=855.13 Ty=15.25 Mz=-20.06
  Tensioni: sN=-34.29  sm,d=-510.50  t=0.00 smax=-544.79 (sic.=4.807)
  Tensioni: sN=-34.29  sm,d=3.94  t=149.26 tmax=149.26 (sic.=10.130)
  Tensioni: sN=-34.29  sm,d=-510.50  t=0.00 sID,max=544.79 (sic.=4.807)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=10.98
  V,Ed=10.98  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=2284.63
  V,Ed=2284.63  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.11 (sic.=9.267)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 91 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1104.35 Tz=1537.10 My=-1240.02 Ty=-2.75
  My,Ed=-1240.02  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-1104.35  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.21 (sic.=4.681)

Asta n. 1017 (-4 -7) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-919.09 Tz=398.08 My=-669.68 Ty=-42.02 Mz=-60.68
  Tensioni: sN=-32.27  sm,d=-557.75  t=0.00 smax=-590.01 (sic.=4.439)
  Tensioni: sN=-32.27  sm,d=11.94  t=42.96 tmax=42.96 (sic.=35.199)
  Tensioni: sN=-32.27  sm,d=-557.75  t=0.00 sID,max=590.01 (sic.=4.439)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=1.78
  V,Ed=1.78  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 58 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1022.36
  V,Ed=1022.36  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=20.709)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 63 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1109.58 Tz=767.02 My=-1531.13 Ty=-1.84
  My,Ed=-1531.13  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-1109.58  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.26 (sic.=3.791)

Asta n. 1017 (-7 -9) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-913.43 Tz=-360.98 My=-669.70 Ty=43.20 Mz=-60.68
  Tensioni: sN=-32.07  sm,d=-557.76  t=0.00 smax=-589.82 (sic.=4.440)
  Tensioni: sN=-32.07  sm,d=11.94  t=38.96 tmax=38.96 (sic.=38.817)
  Tensioni: sN=-32.07  sm,d=-557.76  t=0.00 sID,max=589.82 (sic.=4.440)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=1.58
  V,Ed=1.58  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1038.82
  V,Ed=-1038.82  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=20.380)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 63 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1109.58 Tz=-283.72 My=-1531.12 Ty=2.34
  My,Ed=-1531.12  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-1109.58  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.26 (sic.=3.791)

Asta n. 1017 (-9 -12) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.72 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-970.18 Tz=-1390.84 My=865.82 Ty=15.29 Mz=20.89
  Tensioni: sN=-34.06  sm,d=-518.91  t=0.00 smax=-552.97 (sic.=4.736)
  Tensioni: sN=-34.06  sm,d=-4.11  t=150.09 tmax=150.09 (sic.=10.075)
  Tensioni: sN=-34.06  sm,d=-518.91  t=0.00 sID,max=552.97 (sic.=4.736)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=14.57
  V,Ed=14.57  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-2301.09
  V,Ed=-2301.09  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.11 (sic.=9.201)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 63 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1109.58 Tz=-1560.25 My=-1225.22 Ty=6.93
  My,Ed=-1225.22  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-1109.58  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.21 (sic.=4.738)

Asta n. 1017 (-12 129) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.62 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-995.69 Tz=-1660.44 My=1443.69 Ty=-383.37 Mz=-202.74
  Tensioni: sN=-34.96  sm,d=-1454.94  t=0.00 smax=-1489.90 (sic.=1.758)
  Tensioni: sN=-34.96  sm,d=39.87  t=179.21 tmax=179.21 (sic.=8.438)
  Tensioni: sN=-34.96  sm,d=-1454.94  t=0.00 sID,max=1489.90 (sic.=1.758)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-71.04
  V,Ed=-71.04  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-3527.06
  V,Ed=-3527.06  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.17 (sic.=6.003)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 86 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2334.80 Tz=-3520.37 My=3000.91
  My,Ed=3000.91  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-2334.80  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.03 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.52 (sic.=1.934)

Asta n. 1022 (110 -3) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1541.45 Tz=1752.04 My=1489.90 Ty=-381.64 Mz=201.50
  Tensioni: sN=-54.11  sm,d=-1474.37  t=0.00 smax=-1528.48 (sic.=1.714)
  Tensioni: sN=-54.11  sm,d=-39.63  t=189.09 tmax=189.09 (sic.=7.997)
  Tensioni: sN=-54.11  sm,d=-1474.37  t=0.00 sID,max=1528.48 (sic.=1.714)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-30.84
  V,Ed=-30.84  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=3787.60
  V,Ed=3787.60  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.18 (sic.=5.590)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 63 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2103.04 Tz=3787.60 My=3086.91 Ty=-30.84 Mz=10.71
  N,Ed=-2103.04  Nc,Rd=74603.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.03
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=3086.91 My,V,c,Rd=5804.95 MNy,c,Rd=5804.95 My,Ed/MNy,c,Rd=0.53 (sic.=1.881)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=10.71 Mz,V,c,Rd=1170.59 MNz,c,Rd=1170.59 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.53 (sic.=1.881)


Asta n. 1022 (-3 -5) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1894.51 Tz=1387.01 My=779.38 Ty=19.68 Mz=-22.77
  Tensioni: sN=-66.51  sm,d=-481.04  t=0.00 smax=-547.55 (sic.=4.783)
  Tensioni: sN=-66.51  sm,d=4.48  t=149.67 tmax=149.67 (sic.=10.103)
  Tensioni: sN=-66.51  sm,d=-481.04  t=0.00 sID,max=547.55 (sic.=4.783)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=11.97
  V,Ed=11.97  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=2479.63
  V,Ed=2479.63  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.12 (sic.=8.538)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 91 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2824.60 Tz=1886.90 My=-1214.29 Ty=18.21
  My,Ed=-1214.29  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-2824.60  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.04 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.21 (sic.=4.781)

Asta n. 1022 (-5 -8) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1510.44 Tz=389.35 My=-741.31 Ty=-37.27 Mz=-58.53
  Tensioni: sN=-53.03  sm,d=-587.03  t=0.00 smax=-640.06 (sic.=4.092)
  Tensioni: sN=-53.03  sm,d=11.51  t=42.02 tmax=42.02 (sic.=35.989)
  Tensioni: sN=-53.03  sm,d=-587.03  t=0.00 sID,max=640.06 (sic.=4.092)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1124.26
  V,Ed=1124.26  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=18.831)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 91 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2824.60 Tz=516.99 My=-1696.31 Ty=1.03
  My,Ed=-1696.31  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-2824.60  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.04 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.29 (sic.=3.422)

Asta n. 1022 (-8 -10) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1500.97 Tz=-343.10 My=-741.30 Ty=38.81 Mz=-58.53
  Tensioni: sN=-52.69  sm,d=-587.03  t=0.00 smax=-639.72 (sic.=4.094)
  Tensioni: sN=-52.69  sm,d=11.51  t=37.03 tmax=37.03 (sic.=40.840)
  Tensioni: sN=-52.69  sm,d=-587.03  t=0.00 sID,max=639.72 (sic.=4.094)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-966.68
  V,Ed=-966.68  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=21.901)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 91 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2824.60 Tz=-628.74 My=-1696.28
  My,Ed=-1696.28  My,V,c,Rd=5804.95
  N,Ed=-2824.60  Nc,Rd=-74603.30 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.04 MNy,c,Rd=5804.95  My,Ed/MNy,c,Rd=0.29 (sic.=3.422)

Asta n. 1022 (-10 -13) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1770.70 Tz=-1175.88 My=-770.73 Ty=15.70 Mz=12.77
  Tensioni: sN=-62.16  sm,d=-441.47  t=0.00 smax=-503.63 (sic.=5.200)
  Tensioni: sN=-62.16  sm,d=-2.51  t=126.89 tmax=126.89 (sic.=11.917)
  Tensioni: sN=-62.16  sm,d=-441.47  t=0.00 sID,max=503.63 (sic.=5.200)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=18.22
  V,Ed=18.22  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.72 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-2322.05
  V,Ed=-2322.05  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.11 (sic.=9.118)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 63 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2103.04 Tz=-1643.32 My=-1376.96 Ty=-16.02 Mz=1.32
  N,Ed=-2103.04  Nc,Rd=74603.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.03
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1376.96 My,V,c,Rd=5804.95 MNy,c,Rd=5804.95 My,Ed/MNy,c,Rd=0.24 (sic.=4.216)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1.32 Mz,V,c,Rd=1170.59 MNz,c,Rd=1170.59 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.24 (sic.=4.216)


Asta n. 1022 (-13 135) - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.62 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1529.71 Tz=-1678.48 My=1324.85 Ty=358.06 Mz=190.49
  Tensioni: sN=-53.70  sm,d=-1350.78  t=0.00 smax=-1404.48 (sic.=1.865)
  Tensioni: sN=-53.70  sm,d=-37.46  t=181.15 tmax=181.15 (sic.=8.347)
  Tensioni: sN=-53.70  sm,d=-1350.78  t=0.00 sID,max=1404.48 (sic.=1.865)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-64.99
  V,Ed=-64.99  Vc,Rd=29609.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 86 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-3630.02
  V,Ed=-3630.02  Vc,Rd=21171.50  V,Ed/Vc,Rd=0.17 (sic.=5.832)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 86 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-3240.16 Tz=-3630.02 My=2901.45 Ty=-64.99 Mz=-27.68
  N,Ed=-3240.16  Nc,Rd=74603.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.04
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=2901.45 My,V,c,Rd=5804.95 MNy,c,Rd=5804.95 My,Ed/MNy,c,Rd=0.50 (sic.=2.001)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-27.68 Mz,V,c,Rd=1170.59 MNz,c,Rd=1170.59 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=42.296)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.50 (sic.=2.001)


Asta n. 1026 (115 116) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-446.16 Tz=2441.78 My=2132.05 Ty=161.18 Mz=-129.41 Mx=-13.19
  Tensioni: sN=-9.86  sm,d=-852.12  t=93.65 smax=-861.98 (sic.=3.038)
  Tensioni: sN=-9.86  sm,d=4.20  t=293.45 tmax=293.45 (sic.=5.153)
  Tensioni: sN=-9.86  sm,d=-852.12  t=93.65 sID,max=877.11 (sic.=2.986)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=307.65 Mx=-21.48
  V,Ed=307.65  Vc,Rd,Red=54996.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=2473.63 Mx=-21.48
  V,Ed=2473.63  Vc,Rd,Red=20983.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.12 (sic.=8.483)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1038.84 Tz=2473.63 My=2000.81 Ty=307.65 Mz=-120.64 Mx=-21.48
  N,Ed=-1038.84  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=2000.81 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.23 (sic.=4.269)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-120.64 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=34.008)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.23 (sic.=4.269)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-446.16 My,Ed=2132.05 Mz,Ed=-129.41 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.43 M,cr=1690360.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.26+0.05=0.31 (sic.=3.196)
  Verifica ZZ: 0.00+0.21+0.05=0.26 (sic.=3.843)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 160
  fZ,G=0.01 (L/4789) (sic.=15.963)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 160
  fZ,L=0.01 (L/4062) (sic.=16.248)

Asta n. 1026 (116 118) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.68 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-308.97 Tz=267.29 My=-202.84 Ty=546.15 Mz=308.76 Mx=8.39
  Tensioni: sN=-6.83  sm,d=-369.62  t=59.61 smax=-376.45 (sic.=6.957)
  Tensioni: sN=-6.83  sm,d=59.31  t=74.72 tmax=74.72 (sic.=20.237)
  Tensioni: sN=-6.83  sm,d=-369.62  t=59.61 sID,max=390.36 (sic.=6.709)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-83.92 Mx=11.81
  V,Ed=-83.92  Vc,Rd,Red=56072.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=777.27 Mx=11.81
  V,Ed=777.27  Vc,Rd,Red=21393.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.04 (sic.=27.524)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1038.84 Tz=777.27 My=452.94 Ty=-83.92 Mz=68.21 Mx=11.81
  N,Ed=-1038.84  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=452.94 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.05 (sic.=18.858)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=68.21 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=60.151)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=18.858)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-341.56 My,Ed=241.65 Mz,Ed=-313.12 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.56 M,cr=3028870.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.11=0.14 (sic.=6.978)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.11=0.14 (sic.=7.281)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.00 (L/20866) (sic.=69.553)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.00 (L/19195) (sic.=76.780)

Asta n. 1026 (118 144) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-208.69 Tz=174.29 My=-262.21 Ty=-135.76 Mz=-349.47
  Tensioni: sN=-4.61  sm,d=-429.48  t=0.00 smax=-434.09 (sic.=6.033)
  Tensioni: sN=-4.61  sm,d=11.34  t=19.84 tmax=19.84 (sic.=76.201)
  Tensioni: sN=-4.61  sm,d=-429.48  t=0.00 sID,max=434.09 (sic.=6.033)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 58 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-4.49 Mx=1.19
  V,Ed=-4.49  Vc,Rd,Red=57232.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 58 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=518.97 Mx=1.19
  V,Ed=518.97  Vc,Rd,Red=21836.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=42.075)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 91 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=494.37 Tz=183.19 My=-539.05 Ty=9.84 Mz=-2.87 Mx=1.20
  N,Ed=494.37  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-539.05 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=15.845)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-2.87 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=15.845)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-208.69 My,Ed=-262.21 Mz,Ed=-349.47 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.38  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.09 M,cr=1202020.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.03 Ncr,y=36999000.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.30 Ncr,z=13627400.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.12=0.16 (sic.=6.347)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.12=0.15 (sic.=6.619)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,G=0.00 (L/27345) (sic.=91.150)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.00 (L/18357) (sic.=73.428)

Asta n. 1026 (144 123) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-208.69 Tz=-234.52 My=-262.23 Ty=159.02 Mz=-349.47
  Tensioni: sN=-4.61  sm,d=-429.48  t=0.00 smax=-434.09 (sic.=6.033)
  Tensioni: sN=-4.61  sm,d=11.34  t=26.70 tmax=26.70 (sic.=56.641)
  Tensioni: sN=-4.61  sm,d=-429.48  t=0.00 sID,max=434.09 (sic.=6.033)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 91 SLU Xl=0.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=17.32 Mx=1.20
  V,Ed=17.32  Vc,Rd,Red=57231.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 91 SLU Xl=0.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-531.20 Mx=1.20
  V,Ed=-531.20  Vc,Rd,Red=21835.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=41.107)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 91 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=494.37 Tz=-389.68 My=-539.06 Ty=17.32 Mz=-2.87 Mx=1.20
  N,Ed=494.37  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-539.06 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=15.845)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-2.87 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=15.845)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-208.69 My,Ed=-262.23 Mz,Ed=-349.47 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.38  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=1309010.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.03 Ncr,y=36999000.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.30 Ncr,z=13627400.00 l*z=0.10 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.12=0.16 (sic.=6.347)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.12=0.15 (sic.=6.619)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,L=0.00 (L/24177) (sic.=80.590)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,G=0.00 (L/16250) (sic.=65.000)

Asta n. 1026 (123 124) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-296.42 Tz=-282.66 My=-197.97 Ty=-529.01 Mz=306.28 Mx=-9.05
  Tensioni: sN=-6.55  sm,d=-365.56  t=64.30 smax=-372.11 (sic.=7.038)
  Tensioni: sN=-6.55  sm,d=58.04  t=79.40 tmax=79.40 (sic.=19.044)
  Tensioni: sN=-6.55  sm,d=-365.56  t=64.30 sID,max=388.42 (sic.=6.743)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 89 SLU Xl=0.68 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=63.70 Mx=-12.72
  V,Ed=63.70  Vc,Rd,Red=55972.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 89 SLU Xl=0.68 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-770.75 Mx=-12.72
  V,Ed=-770.75  Vc,Rd,Red=21355.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.04 (sic.=27.707)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.68 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1085.97 Tz=-770.75 My=437.69 Ty=63.70 Mz=55.37 Mx=-12.72
  N,Ed=-1085.97  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=437.69 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.05 (sic.=19.515)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=55.37 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=74.098)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=19.515)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-355.20 My,Ed=256.84 Mz,Ed=-304.65 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.48 M,cr=2931210.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.11=0.14 (sic.=7.027)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.11=0.14 (sic.=7.355)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/28539) (sic.=95.130)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/22855) (sic.=91.420)

Asta n. 1026 (124 142) - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.62 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-454.27 Tz=-2500.49 My=2183.96 Ty=151.56 Mz=123.75 Mx=12.54
  Tensioni: sN=-10.04  sm,d=-864.29  t=89.05 smax=-874.33 (sic.=2.995)
  Tensioni: sN=-10.04  sm,d=4.02  t=298.36 tmax=298.36 (sic.=5.068)
  Tensioni: sN=-10.04  sm,d=-864.29  t=89.05 sID,max=887.83 (sic.=2.950)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 89 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-127.20 Mx=20.57
  V,Ed=-127.20  Vc,Rd,Red=55098.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 89 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-2643.38 Mx=20.57
  V,Ed=-2643.38  Vc,Rd,Red=21022.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.13 (sic.=7.953)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1085.97 Tz=-2643.38 My=2091.40 Ty=-127.20 Mz=-21.54 Mx=20.57
  N,Ed=-1085.97  Nc,Rd=118519.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=2091.40 My,V,c,Rd=8541.33 MNy,c,Rd=8541.33 My,Ed/MNy,c,Rd=0.24 (sic.=4.084)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-21.54 Mz,V,c,Rd=4102.68 MNz,c,Rd=4102.68 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.24 (sic.=4.084)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-454.27 My,Ed=2183.96 Mz,Ed=123.75 L=0.72
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.36  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.43 M,cr=1690340.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.87 Ncr,y=39594600.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=8.02 Ncr,z=14583400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.27+0.04=0.32 (sic.=3.151)
  Verifica ZZ: 0.00+0.22+0.04=0.26 (sic.=3.796)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,G=0.01 (L/6116) (sic.=20.387)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,L=0.01 (L/5141) (sic.=20.564)

Asta n. 1027 (118 143) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.09 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-184.98 Tz=47.79 My=27.19 Ty=135.65 Mz=-62.70 Mx=-1.60
  Tensioni: sN=-11.26  sm,d=-544.66  t=50.67 smax=-555.92 (sic.=4.711)
  Tensioni: sN=-11.26  sm,d=60.98  t=61.29 tmax=61.29 (sic.=24.671)
  Tensioni: sN=-11.26  sm,d=-544.66  t=50.67 sID,max=562.80 (sic.=4.654)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 33 SLU Xl=0.09 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=97.31 Mx=-3.68
  V,Ed=97.31  Vc,Rd,Red=11194.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 33 SLU Xl=0.09 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=30.53 Tz=97.31 My=58.47 Mz=2.41 Mx=-3.68
  N,Ed=30.53  Nc,Rd=43021.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=58.47 My,V,c,Rd=2320.00 MNy,c,Rd=2320.00 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.678)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.41 Mz,c,Rd=504.58 MNz,c,Rd=504.58 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.678)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-184.98 My,Ed=27.19 Mz,Ed=-62.70 L=0.54
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.54  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.49 M,cr=34116.90 lLT=0.25
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=9.33 Ncr,y=3907760.00 l*y=0.11 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=32.40 Ncr,z=324311.00 l*z=0.37 Curva b:  Fz=0.60 cz=0.94
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.18=0.20 (sic.=4.949)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.18=0.20 (sic.=5.005)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 175
  fZ,G=0.00 (L/51272) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 175
  fZ,G=0.00 (L/43521) (sic. >100)

Asta n. 1028 (143 119) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.52 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-157.00 Tz=28.96 My=-10.61 Ty=-73.17 Mz=21.92 Mx=4.12
  Tensioni: sN=-9.56  sm,d=-191.87  t=130.70 smax=-201.43 (sic.=13.002)
  Tensioni: sN=-9.56  sm,d=-22.46  t=136.26 tmax=136.26 (sic.=11.097)
  Tensioni: sN=-9.56  sm,d=-191.87  t=130.70 sID,max=303.01 (sic.=8.643)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 33 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.86 Mx=9.69
  V,Ed=-2.86  Vc,Rd,Red=15434.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 33 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=80.19 Mx=9.69
  V,Ed=80.19  Vc,Rd,Red=10576.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 81 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=31.67 Tz=71.54 My=-25.01 Ty=-2.86 Mx=9.69
  My,Ed=-25.01  My,V,c,Rd=2320.00
  N,Ed=31.67  Nc,Rd=43021.20 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=2320.00  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=92.762)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-157.00 My,Ed=-10.61 Mz,Ed=21.92 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.45 M,cr=47752.90 lLT=0.21
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.14 Ncr,y=3308890.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=35.21 Ncr,z=274610.00 l*z=0.41 Curva b:  Fz=0.62 cz=0.92
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.06=0.07 (sic.=13.641)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.06=0.07 (sic.=13.771)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 157
  fZ,G=0.00 (L/188091) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 157
  fZ,G=0.00 (L/188091) (sic. >100)

Asta n. 1030 (119 145) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-168.65 Tz=-28.55 My=-10.90 Ty=44.69 Mz=24.71 Mx=-3.85
  Tensioni: sN=-10.27  sm,d=-214.88  t=122.17 smax=-225.15 (sic.=11.633)
  Tensioni: sN=-10.27  sm,d=-24.23  t=125.60 tmax=125.60 (sic.=12.039)
  Tensioni: sN=-10.27  sm,d=-214.88  t=122.17 sID,max=308.97 (sic.=8.477)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 17 SLU Xl=0.42 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-75.77 Mx=-9.08
  V,Ed=-75.77  Vc,Rd,Red=10641.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 17 SLU Xl=0.42 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-75.77 Mx=-9.08
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=288.25 tmax=288.25 (sic.=5.246)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=288.25 sID,max=499.26 (sic.=5.246)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-168.65 My,Ed=-10.90 Mz,Ed=24.71 L=0.53
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.53  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.19 M,cr=50251.10 lLT=0.21
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=9.30 Ncr,y=3937390.00 l*y=0.11 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=32.28 Ncr,z=326771.00 l*z=0.37 Curva b:  Fz=0.60 cz=0.94
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.07=0.08 (sic.=12.205)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.07=0.08 (sic.=12.320)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,G=0.00 (L/118681) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,G=0.00 (L/111994) (sic. >100)

Asta n. 1031 (145 123) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.52 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-114.97 Tz=-47.98 My=28.84 Ty=-158.98 Mz=-72.00
  Tensioni: sN=-7.00  sm,d=-622.40  t=0.00 smax=-629.40 (sic.=4.161)
  Tensioni: sN=-7.00  sm,d=183.51  t=22.09 tmax=22.09 (sic.=68.464)
  Tensioni: sN=-7.00  sm,d=-622.40  t=0.00 sID,max=629.40 (sic.=4.161)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 33 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=30.47 Mx=2.29
  V,Ed=30.47  Vc,Rd,Red=16537.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 33 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-97.48 Mx=2.29
  V,Ed=-97.48  Vc,Rd,Red=11332.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 56 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-70.31 Tz=-74.30 My=45.61 Ty=-57.37 Mz=-21.27 Mx=1.54
  N,Ed=-70.31  Nc,Rd=43021.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=45.61 My,V,c,Rd=2320.00 MNy,c,Rd=2320.00 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=50.864)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-21.27 Mz,V,c,Rd=504.58 MNz,c,Rd=504.58 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=23.719)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=23.503)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-114.97 My,Ed=28.84 Mz,Ed=-72.00 L=0.61
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.61  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.56 M,cr=27735.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.66 Ncr,y=2995410.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=37.01 Ncr,z=248594.00 l*z=0.43 Curva b:  Fz=0.63 cz=0.92
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.21=0.23 (sic.=4.375)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.21=0.23 (sic.=4.422)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,G=0.00 (L/54098) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 132
  fZ,G=0.00 (L/46126) (sic. >100)

Asta n. 2001 (201 202) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=278.54 Tz=487.68 My=886.78 Ty=212.03 Mz=-242.32
  Tensioni: sN=3.57  sm,d=276.63  t=0.00 smax=280.20 (sic.=9.347)
  Tensioni: sN=3.57  sm,d=5.44  t=31.94 tmax=31.94 (sic.=47.349)
  Tensioni: sN=3.57  sm,d=276.63  t=0.00 sID,max=280.20 (sic.=9.347)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 57 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=73.27
  V,Ed=73.27  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 57 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=770.70
  V,Ed=770.70  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=48.723)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=450.51 Tz=-66.54 My=64.05 Ty=413.55 Mz=-425.03 Mx=-25.61
  N,Ed=450.51  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=64.05 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-425.03 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.05 (sic.=18.862)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=18.857)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-194.26 My,Ed=886.78 Mz,Ed=-242.32 L=0.95
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.47  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.74 M,cr=4726240.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=5.56 Ncr,y=52326700.00 l*y=0.06 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=9.38 Ncr,z=18403200.00 l*z=0.11 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.04=0.10 (sic.=9.872)
  Verifica ZZ: 0.00+0.05+0.04=0.09 (sic.=11.111)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/41380) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/40395) (sic. >100)

Asta n. 2001 (202 -24) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=218.64 Tz=-895.81 My=-638.50 Ty=186.91 Mz=-55.52
  Tensioni: sN=2.80  sm,d=139.80  t=0.00 smax=142.60 (sic.=18.366)
  Tensioni: sN=2.80  sm,d=1.25  t=58.65 tmax=58.65 (sic.=25.783)
  Tensioni: sN=2.80  sm,d=139.80  t=0.00 sID,max=142.60 (sic.=18.366)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 100 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=153.65
  V,Ed=153.65  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 100 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=640.50
  V,Ed=640.50  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=58.628)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 85 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-397.11 Tz=-536.06 My=-502.31 Ty=-93.03 Mz=72.75
  N,Ed=-397.11  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-502.31 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=33.608)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=72.75 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=33.608)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-147.13 My,Ed=-638.50 Mz,Ed=-55.52 L=0.55
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.28  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.49 M,cr=7570500.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.22 Ncr,y=156115000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.43 Ncr,z=54905400.00 l*z=0.06 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=19.444)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=23.095)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/50831) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.00 (L/44477) (sic. >100)

Asta n. 2001 (-24 203) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.31 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=182.32 Tz=-947.41 My=-224.90 Ty=81.85 Mz=66.80
  Tensioni: sN=2.33  sm,d=72.82  t=0.00 smax=75.16 (sic.=34.847)
  Tensioni: sN=2.33  sm,d=-1.50  t=62.02 tmax=62.02 (sic.=24.380)
  Tensioni: sN=2.33  sm,d=1.50  t=62.02 sID,max=107.49 (sic.=24.365)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=0.31 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-77.97
  V,Ed=-77.97  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=0.31 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-626.37
  V,Ed=-626.37  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=59.951)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.31 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=449.46 Tz=243.52 My=-110.06 Ty=166.65 Mz=129.84
  N,Ed=449.46  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-110.06 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=129.84 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=61.746)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=61.585)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-181.23 My,Ed=-130.82 Mz,Ed=108.20 L=0.35
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.17  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.05 M,cr=13131000.00 lLT=0.03
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=2.05 Ncr,y=385509000.00 l*y=0.02 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=3.45 Ncr,z=135583000.00 l*z=0.04 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.02=0.03 (sic.=34.712)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.02=0.03 (sic.=36.843)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.00 (L/129604) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,G=0.00 (L/108003) (sic. >100)

Asta n. 2001 (203 204) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=141.34 Tz=-934.77 My=484.53 Ty=-70.12 Mz=90.31
  Tensioni: sN=1.81  sm,d=130.14  t=0.00 smax=131.95 (sic.=19.849)
  Tensioni: sN=1.81  sm,d=-2.03  t=61.19 tmax=61.19 (sic.=24.710)
  Tensioni: sN=1.81  sm,d=130.14  t=0.00 sID,max=131.95 (sic.=19.849)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-112.11
  V,Ed=-112.11  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-628.13
  V,Ed=-628.13  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=59.783)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=448.70 Tz=-28.61 My=-114.68 Ty=77.55 Mz=164.46 Mx=17.32
  N,Ed=448.70  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-114.68 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=164.46 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=48.746)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=48.636)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-95.76 My,Ed=484.53 Mz,Ed=90.31 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.46 M,cr=23656100.00 lLT=0.03
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=2.34 Ncr,y=295156000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=3.95 Ncr,z=103806000.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=20.976)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.02=0.04 (sic.=24.094)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.00 (L/133379) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.00 (L/133379) (sic. >100)

Asta n. 2001 (204 205) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.65 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=108.93 Tz=-541.32 My=854.75 Ty=-134.90 Mz=152.29
  Tensioni: sN=1.40  sm,d=226.07  t=0.00 smax=227.46 (sic.=11.514)
  Tensioni: sN=1.40  sm,d=-3.42  t=35.44 tmax=35.44 (sic.=42.666)
  Tensioni: sN=1.40  sm,d=226.07  t=0.00 sID,max=227.46 (sic.=11.514)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 84 SLU Xl=0.65 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-195.65 Mx=4.00
  V,Ed=-195.65  Vc,Rd,Red=99538.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 84 SLU Xl=0.65 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-473.15 Mx=4.00
  V,Ed=-473.15  Vc,Rd,Red=37439.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=79.128)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.65 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-319.89 Tz=-473.15 My=554.62 Ty=-195.65 Mz=-183.50 Mx=4.00
  N,Ed=-319.89  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=554.62 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=30.439)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-183.50 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=43.688)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=30.439)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-77.35 My,Ed=854.75 Mz,Ed=152.29 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.38  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.20 M,cr=3312440.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.39 Ncr,y=83955300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.40 Ncr,z=29526900.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.03=0.08 (sic.=12.139)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.03=0.07 (sic.=13.987)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/47302) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.00 (L/39911) (sic. >100)

Asta n. 2001 (205 206) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-709.06 Tz=261.11 My=359.51 Ty=372.60 Mz=-309.32 Mx=-4.51
  Tensioni: sN=-9.08  sm,d=-217.51  t=12.73 smax=-226.59 (sic.=11.558)
  Tensioni: sN=-9.08  sm,d=49.23  t=23.42 tmax=23.42 (sic.=64.564)
  Tensioni: sN=-9.08  sm,d=-217.51  t=12.73 sID,max=227.66 (sic.=11.504)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 85 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-29.93 Mx=-7.31
  V,Ed=-29.93  Vc,Rd,Red=99291.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 85 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=620.76 Mx=-7.31
  V,Ed=620.76  Vc,Rd,Red=37346.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=60.162)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=1013.41 Tz=130.73 My=144.63 Ty=393.73 Mz=-259.28 Mx=-19.33
  N,Ed=1013.41  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=144.63 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-259.28 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=30.920)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=30.850)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-709.06 My,Ed=359.51 Mz,Ed=-309.32 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.14 M,cr=3606020.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.10 Ncr,y=96377300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.91 Ncr,z=33895700.00 l*z=0.08 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.06=0.08 (sic.=12.139)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.06=0.08 (sic.=12.854)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/53287) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/36635) (sic. >100)

Asta n. 2001 (206 207) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-269.82 Tz=608.58 My=495.75 Ty=86.00 Mz=-67.93 Mx=-1.63
  Tensioni: sN=-3.46  sm,d=-120.94  t=4.59 smax=-124.39 (sic.=21.055)
  Tensioni: sN=-3.46  sm,d=1.53  t=40.14 tmax=40.14 (sic.=37.669)
  Tensioni: sN=-3.46  sm,d=-120.94  t=4.59 sID,max=124.65 (sic.=21.012)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-21.92 Mx=-4.85
  V,Ed=-21.92  Vc,Rd,Red=99474.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=479.86 Mx=-4.85
  V,Ed=479.86  Vc,Rd,Red=37415.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=77.971)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-324.76 Tz=145.33 My=-111.43 Ty=-182.27 Mz=-141.56 Mx=5.01
  N,Ed=-324.76  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-111.43 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-141.56 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=56.633)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=56.493)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-269.82 My,Ed=495.75 Mz,Ed=-73.31 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.42 M,cr=7652720.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.10 Ncr,y=96377300.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.91 Ncr,z=33895700.00 l*z=0.08 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.05 (sic.=21.662)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=25.094)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.00 (L/86403) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.00 (L/86403) (sic. >100)

Asta n. 2001 (207 208) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-689.59 Tz=243.99 My=-166.07 Ty=184.18 Mz=-236.24 Mx=3.09
  Tensioni: sN=-8.83  sm,d=-147.07  t=8.70 smax=-155.91 (sic.=16.799)
  Tensioni: sN=-8.83  sm,d=-5.31  t=18.54 tmax=18.54 (sic.=81.573)
  Tensioni: sN=-8.83  sm,d=-147.07  t=8.70 sID,max=156.63 (sic.=16.721)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-29.37
  V,Ed=-29.37  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-265.90
  V,Ed=-265.90  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1011.87 Tz=-78.58 My=-173.95 Ty=-128.12 Mz=-227.61 Mx=-1.88
  N,Ed=-1011.87  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-173.95 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=97.050)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-227.61 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=35.221)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=35.090)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-689.59 My,Ed=-166.07 Mz,Ed=-236.24 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.03 M,cr=3246050.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.10 Ncr,y=96377400.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.91 Ncr,z=33895700.00 l*z=0.08 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.04=0.06 (sic.=17.628)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.04=0.05 (sic.=18.311)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,G=0.00 (L/129604) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/76238) (sic. >100)

Asta n. 2001 (208 209) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=718.89 Tz=-383.68 My=249.63 Ty=-97.56 Mz=-285.53 Mx=3.70
  Tensioni: sN=9.21  sm,d=186.35  t=10.42 smax=195.56 (sic.=13.393)
  Tensioni: sN=9.21  sm,d=6.41  t=27.34 tmax=27.34 (sic.=55.310)
  Tensioni: sN=9.21  sm,d=186.35  t=10.42 sID,max=196.39 (sic.=13.336)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 84 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-23.28 Mx=4.51
  V,Ed=-23.28  Vc,Rd,Red=99500.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 84 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-485.67 Mx=4.51
  V,Ed=-485.67  Vc,Rd,Red=37424.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=77.058)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.66 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1011.48 Tz=-342.11 My=37.51 Ty=-21.79 Mz=-247.19 Mx=-8.62
  N,Ed=-1011.48  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=37.51 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-247.19 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=32.432)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=32.427)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-681.60 My,Ed=249.63 Mz,Ed=-285.53 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.54 M,cr=8011890.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.10 Ncr,y=96377200.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.91 Ncr,z=33895700.00 l*z=0.08 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.05=0.07 (sic.=14.097)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.05=0.07 (sic.=14.758)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/99695) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/72002) (sic. >100)

Asta n. 2001 (209 210) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.60 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=743.91 Tz=-281.84 My=388.44 Ty=-98.66 Mz=-331.60 Mx=4.57
  Tensioni: sN=9.53  sm,d=233.71  t=12.89 smax=243.24 (sic.=10.767)
  Tensioni: sN=9.53  sm,d=7.45  t=22.72 tmax=22.72 (sic.=66.543)
  Tensioni: sN=9.53  sm,d=233.71  t=12.89 sID,max=244.26 (sic.=10.722)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 105 SLU Xl=0.60 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-55.21 Mx=6.92
  V,Ed=-55.21  Vc,Rd,Red=99319.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 105 SLU Xl=0.60 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-642.65 Mx=6.92
  V,Ed=-642.65  Vc,Rd,Red=37356.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=58.129)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1010.81 Tz=-497.33 My=72.01 Ty=14.31 Mz=-247.49 Mx=-15.37
  N,Ed=-1010.81  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=72.01 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-247.49 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=32.393)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=32.374)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-720.32 My,Ed=388.44 Mz,Ed=-331.60 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.16 M,cr=3661410.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.10 Ncr,y=96377400.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.91 Ncr,z=33895700.00 l*z=0.08 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.06=0.09 (sic.=11.324)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.06=0.08 (sic.=11.996)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/65128) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/43419) (sic. >100)

Asta n. 2001 (210 211) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-562.97 Tz=317.03 My=461.73 Ty=177.69 Mz=-324.56 Mx=-3.69
  Tensioni: sN=-7.21  sm,d=-243.06  t=10.40 smax=-250.27 (sic.=10.465)
  Tensioni: sN=-7.21  sm,d=7.29  t=23.52 tmax=23.52 (sic.=64.277)
  Tensioni: sN=-7.21  sm,d=-243.06  t=10.40 sID,max=250.92 (sic.=10.438)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 86 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=33.47 Mx=17.41
  V,Ed=33.47  Vc,Rd,Red=98531.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 86 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=472.27 Mx=17.41
  V,Ed=472.27  Vc,Rd,Red=37060.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=78.472)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 104 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-399.62 Tz=357.35 My=568.18 Ty=129.68 Mz=-88.77 Mx=-3.94
  N,Ed=-399.62  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=568.18 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.712)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-88.77 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=90.309)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=29.712)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-562.97 My,Ed=461.73 Mz,Ed=-324.56 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.35  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=3691450.00 lLT=0.07
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.10 Ncr,y=96377400.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.91 Ncr,z=33895700.00 l*z=0.08 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.06=0.09 (sic.=10.998)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.06=0.09 (sic.=11.758)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/45089) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.00 (L/30059) (sic. >100)

Asta n. 2001 (211 212) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-550.39 Tz=472.70 My=288.06 Ty=177.91 Mz=246.17 Mx=-2.70
  Tensioni: sN=-7.05  sm,d=-173.45  t=7.61 smax=-180.50 (sic.=14.510)
  Tensioni: sN=-7.05  sm,d=-5.53  t=32.04 tmax=32.04 (sic.=47.199)
  Tensioni: sN=-7.05  sm,d=-173.45  t=7.61 sID,max=180.98 (sic.=14.472)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=81.70
  V,Ed=81.70  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=596.87
  V,Ed=596.87  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=62.914)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-778.81 Tz=380.40 My=96.28 Ty=102.04 Mz=-171.65 Mx=27.17
  N,Ed=-778.81  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=96.28 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-171.65 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=46.706)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=46.635)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-550.39 My,Ed=288.06 Mz,Ed=246.17 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.63 M,cr=25309300.00 lLT=0.02
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=2.34 Ncr,y=295156000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=3.95 Ncr,z=103806000.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.04=0.07 (sic.=15.242)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.04=0.06 (sic.=16.145)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,G=0.00 (L/74099) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/66689) (sic. >100)

Asta n. 2001 (212 -25) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-558.84 Tz=458.44 My=-195.62 Ty=219.67 Mz=190.74 Mx=-2.70
  Tensioni: sN=-7.16  sm,d=-129.55  t=7.61 smax=-136.71 (sic.=19.158)
  Tensioni: sN=-7.16  sm,d=-4.28  t=31.18 tmax=31.18 (sic.=48.501)
  Tensioni: sN=-7.16  sm,d=-129.55  t=7.61 sID,max=137.34 (sic.=19.070)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=78.49
  V,Ed=78.49  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=730.67
  V,Ed=730.67  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=51.393)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=750.31 Tz=-41.44 My=-122.43 Ty=-145.14 Mz=141.01 Mx=-11.53
  N,Ed=750.31  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-122.43 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=141.01 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=56.855)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=56.686)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-558.84 My,Ed=-195.62 Mz,Ed=190.74 L=0.30
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.11 M,cr=18986100.00 lLT=0.03
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=1.76 Ncr,y=524719000.00 l*y=0.02 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=2.96 Ncr,z=184542000.00 l*z=0.03 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.03=0.05 (sic.=20.110)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.03=0.05 (sic.=21.171)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 130
  fZ,L=0.00 (L/90527) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 130
  fZ,G=0.00 (L/90527) (sic. >100)

Asta n. 2001 (-25 213) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-563.32 Tz=439.41 My=-153.32 Ty=238.61 Mz=142.87 Mx=-2.70
  Tensioni: sN=-7.21  sm,d=-98.23  t=7.61 smax=-105.44 (sic.=24.838)
  Tensioni: sN=-7.21  sm,d=-3.21  t=30.00 tmax=30.00 (sic.=50.403)
  Tensioni: sN=-7.21  sm,d=-98.23  t=7.61 sID,max=106.27 (sic.=24.646)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=77.99
  V,Ed=77.99  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 105 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=688.68
  V,Ed=688.68  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=54.527)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 105 SLU Xl=0.46 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-521.64 Tz=652.10 My=-402.06 Ty=77.99 Mz=68.35
  N,Ed=-521.64  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-402.06 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=41.988)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=68.35 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=41.988)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-563.32 My,Ed=-208.37 Mz,Ed=142.87 L=0.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.25  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.14 M,cr=7025180.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.93 Ncr,y=188900000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=4.94 Ncr,z=66435700.00 l*z=0.06 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.03=0.04 (sic.=23.869)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.03=0.04 (sic.=25.484)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 156
  fZ,G=0.00 (L/137513) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 156
  fZ,L=0.00 (L/96259) (sic. >100)

Asta n. 2001 (213 -26) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.20 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=278.98 Tz=-673.31 My=-479.08 Ty=-91.49 Mz=75.27
  Tensioni: sN=3.57  sm,d=121.68  t=0.00 smax=125.25 (sic.=20.911)
  Tensioni: sN=3.57  sm,d=-1.69  t=44.08 tmax=44.08 (sic.=34.305)
  Tensioni: sN=3.57  sm,d=121.68  t=0.00 sID,max=125.25 (sic.=20.911)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 31 SLU Xl=0.20 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-52.99
  V,Ed=-52.99  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 31 SLU Xl=0.20 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-399.64
  V,Ed=-399.64  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=93.963)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 105 SLU Xl=0.20 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-521.64 Tz=205.54 My=-471.44 Ty=77.99 Mz=87.13
  N,Ed=-521.64  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-471.44 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=35.810)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=87.13 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=92.012)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=35.810)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-274.51 My,Ed=-479.08 Mz,Ed=75.27 L=0.20
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.10  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.11 M,cr=42476100.00 lLT=0.02
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=1.17 Ncr,y=1180610000.00 l*y=0.01 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=1.97 Ncr,z=415219000.00 l*z=0.02 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.05 (sic.=21.988)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=25.396)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 133
  fZ,L=0.00 (L/166724) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 119
  fZ,L=0.00 (L/111149) (sic. >100)

Asta n. 2001 (-26 214) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.56 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=601.69 Tz=-342.84 My=-383.12 Ty=-415.18 Mz=287.05 Mx=-2.70
  Tensioni: sN=7.71  sm,d=210.54  t=7.61 smax=218.25 (sic.=12.000)
  Tensioni: sN=7.71  sm,d=51.51  t=24.47 tmax=24.47 (sic.=61.782)
  Tensioni: sN=7.71  sm,d=210.54  t=7.61 sID,max=218.65 (sic.=11.979)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-93.55
  V,Ed=-93.55  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-503.97
  V,Ed=-503.97  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=74.511)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 105 SLU Xl=0.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-496.88 Tz=129.22 My=-555.95 Ty=93.75 Mz=139.59
  N,Ed=-496.88  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-555.95 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=30.366)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=139.59 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=57.433)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=30.366)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-588.08 My,Ed=-383.12 Mz,Ed=287.05 L=0.60
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.30  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.15 M,cr=4935120.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.51 Ncr,y=131180000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.92 Ncr,z=46135900.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.05=0.08 (sic.=12.618)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.05=0.07 (sic.=13.446)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 156
  fZ,L=0.00 (L/55824) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,G=0.00 (L/41868) (sic. >100)

Asta n. 2001 (214 215) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-646.36 Tz=-269.73 My=361.19 Ty=436.98 Mz=609.05 Mx=-2.67
  Tensioni: sN=-8.28  sm,d=-367.42  t=7.52 smax=-375.70 (sic.=6.971)
  Tensioni: sN=-8.28  sm,d=28.80  t=20.82 tmax=20.82 (sic.=72.618)
  Tensioni: sN=-8.28  sm,d=-367.42  t=7.52 sID,max=375.92 (sic.=6.967)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 67 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-206.51 Mx=20.08
  V,Ed=-206.51  Vc,Rd,Red=98329.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 67 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-909.28 Mx=20.08
  V,Ed=-909.28  Vc,Rd,Red=36984.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=40.674)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=730.98 Tz=124.49 My=-23.18 Ty=-483.34 Mz=-583.86 Mx=33.59
  N,Ed=730.98  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-23.18 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-583.86 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.07 (sic.=13.731)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=13.730)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-600.05 My,Ed=-385.62 Mz,Ed=-621.10 L=0.80
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.10 M,cr=2669170.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=4.68 Ncr,y=73788800.00 l*y=0.05 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=7.90 Ncr,z=25951400.00 l*z=0.09 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.11=0.14 (sic.=7.145)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.11=0.14 (sic.=7.404)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/41879) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/36369) (sic. >100)

Asta n. 2012 (225 226) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-267.51 Tz=690.94 My=1010.04 Ty=128.40 Mz=-198.00
  Tensioni: sN=-3.43  sm,d=-276.15  t=0.00 smax=-279.57 (sic.=9.368)
  Tensioni: sN=-3.43  sm,d=4.45  t=45.23 tmax=45.23 (sic.=33.429)
  Tensioni: sN=-3.43  sm,d=-276.15  t=0.00 sID,max=279.57 (sic.=9.368)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=1.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=26.83
  V,Ed=26.83  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=1.96 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-482.72
  V,Ed=-482.72  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=77.792)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=345.22 Tz=18.02 My=68.16 Ty=-245.98 Mz=334.70 Mx=2.79
  N,Ed=345.22  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=68.16 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=334.70 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=23.952)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=23.943)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-267.51 My,Ed=1010.04 Mz,Ed=-198.00 L=2.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.37 M,cr=555255.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.71 Ncr,y=11806200.00 l*y=0.13 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.74 Ncr,z=4152220.00 l*z=0.23 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.04=0.10 (sic.=9.853)
  Verifica ZZ: 0.00+0.05+0.04=0.09 (sic.=11.281)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.01 (L/28115) (sic.=93.717)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.01 (L/21711) (sic.=86.844)

Asta n. 2012 (226 228) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.56 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=240.96 Tz=-1004.11 My=1031.90 Ty=-143.28 Mz=-149.95
  Tensioni: sN=3.09  sm,d=256.00  t=0.00 smax=259.09 (sic.=10.109)
  Tensioni: sN=3.09  sm,d=3.37  t=65.73 tmax=65.73 (sic.=23.003)
  Tensioni: sN=3.09  sm,d=256.00  t=0.00 sID,max=259.09 (sic.=10.109)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=61.33
  V,Ed=61.33  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 84 SLU Xl=0.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-766.84
  V,Ed=-766.84  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=48.969)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.56 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-217.35 Tz=-766.84 My=810.64 Ty=61.33 Mz=26.49
  N,Ed=-217.35  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=810.64 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.05 (sic.=20.825)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=26.49 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=20.825)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-200.98 My,Ed=1031.90 Mz,Ed=-149.95 L=0.60
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.30  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.30 M,cr=5573390.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.51 Ncr,y=131180000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.92 Ncr,z=46135800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.07+0.03=0.09 (sic.=10.656)
  Verifica ZZ: 0.00+0.05+0.03=0.08 (sic.=12.391)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 150
  fZ,L=0.00 (L/78269) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/35347) (sic. >100)

Asta n. 2012 (228 229) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.30 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=242.24 Tz=-696.79 My=1263.81 Ty=-143.28 Mz=-198.75
  Tensioni: sN=3.10  sm,d=321.07  t=0.00 smax=324.17 (sic.=8.079)
  Tensioni: sN=3.10  sm,d=4.46  t=45.62 tmax=45.62 (sic.=33.147)
  Tensioni: sN=3.10  sm,d=321.07  t=0.00 sID,max=324.17 (sic.=8.079)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=84.42 Mx=14.48
  V,Ed=84.42  Vc,Rd,Red=98752.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-838.44 Mx=14.48
  V,Ed=-838.44  Vc,Rd,Red=37143.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=44.300)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 84 SLU Xl=0.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-219.52 Tz=-785.22 My=1074.56 Ty=61.32 Mz=47.41
  N,Ed=-219.52  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1074.56 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=15.710)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=47.41 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=15.710)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-202.69 My,Ed=1263.81 Mz,Ed=-198.75 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.06 M,cr=10232700.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.34 Ncr,y=295155000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=3.95 Ncr,z=103806000.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.08+0.04=0.12 (sic.=8.514)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.04=0.10 (sic.=9.866)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 150
  fZ,L=0.00 (L/60351) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/24689) (sic.=98.756)

Asta n. 2012 (229 230) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-808.40 Tz=408.50 My=1080.93 Ty=-247.38 Mz=258.24 Mx=7.30
  Tensioni: sN=-10.35  sm,d=-318.66  t=20.59 smax=-329.02 (sic.=7.960)
  Tensioni: sN=-10.35  sm,d=121.34  t=34.37 tmax=34.37 (sic.=43.989)
  Tensioni: sN=-10.35  sm,d=-318.66  t=20.59 sID,max=330.94 (sic.=7.914)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 31 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-16.80 Mx=7.96
  V,Ed=-16.80  Vc,Rd,Red=99241.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 31 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=517.12 Mx=7.96
  V,Ed=517.12  Vc,Rd,Red=37327.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=72.184)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-164.66 Tz=104.47 My=1516.21 Ty=-22.01 Mz=28.66 Mx=9.26
  N,Ed=-164.66  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1516.21 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.134)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=28.66 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.134)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-808.40 My,Ed=1086.45 Mz,Ed=258.24 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.00 M,cr=9639200.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.34 Ncr,y=295155000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=3.95 Ncr,z=103806000.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.07+0.05=0.12 (sic.=8.340)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.05=0.11 (sic.=9.428)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/61400) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 196
  fZ,L=0.00 (L/15350) (sic.=61.400)

Asta n. 2012 (230 231) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-664.46 Tz=1114.93 My=1358.03 Ty=-90.86 Mz=115.40 Mx=6.65
  Tensioni: sN=-8.51  sm,d=-296.01  t=18.75 smax=-304.52 (sic.=8.601)
  Tensioni: sN=-8.51  sm,d=-2.59  t=75.44 tmax=75.44 (sic.=20.043)
  Tensioni: sN=-8.51  sm,d=-296.01  t=18.75 sID,max=306.25 (sic.=8.552)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-32.47 Mx=9.50
  V,Ed=-32.47  Vc,Rd,Red=99127.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 104 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1247.08 Mx=9.50
  V,Ed=1247.08  Vc,Rd,Red=37284.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.03 (sic.=29.897)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-164.66 Tz=1195.73 My=1444.75 Ty=-22.01 Mz=21.26 Mx=9.26
  N,Ed=-164.66  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1444.75 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.685)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=21.26 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.685)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-664.46 My,Ed=1358.03 Mz,Ed=115.40 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.26 M,cr=5050050.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.09+0.02=0.11 (sic.=9.039)
  Verifica ZZ: 0.00+0.07+0.02=0.09 (sic.=10.714)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,G=0.00 (L/47798) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/13656) (sic.=54.624)

Asta n. 2012 (231 232) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-629.86 Tz=812.15 My=689.10 Ty=-90.36 Mz=73.73 Mx=6.65
  Tensioni: sN=-8.07  sm,d=-157.77  t=18.75 smax=-165.84 (sic.=15.793)
  Tensioni: sN=-8.07  sm,d=-1.66  t=56.49 tmax=56.49 (sic.=26.767)
  Tensioni: sN=-8.07  sm,d=-157.77  t=18.75 sID,max=168.99 (sic.=15.498)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-22.77 Mx=9.69
  V,Ed=-22.77  Vc,Rd,Red=99112.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1097.33 Mx=9.69
  V,Ed=1097.33  Vc,Rd,Red=37278.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.03 (sic.=33.972)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-164.66 Tz=1067.08 My=721.61 Ty=-22.01 Mz=7.62 Mx=9.26
  N,Ed=-164.66  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=721.61 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=23.395)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=7.62 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=23.395)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-784.15 My,Ed=513.90 Mz,Ed=138.21 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.51 M,cr=6049130.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.03=0.06 (sic.=16.237)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.03=0.06 (sic.=18.167)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/76476) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 198
  fZ,L=0.00 (L/27313) (sic. >100)

Asta n. 2012 (232 233) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-677.20 Tz=569.99 My=-404.38 Ty=-175.99 Mz=-233.88 Mx=7.46
  Tensioni: sN=-8.67  sm,d=-187.73  t=21.05 smax=-196.40 (sic.=13.335)
  Tensioni: sN=-8.67  sm,d=5.25  t=43.18 tmax=43.18 (sic.=35.020)
  Tensioni: sN=-8.67  sm,d=-187.73  t=21.05 sID,max=199.76 (sic.=13.111)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-22.77 Mx=9.69
  V,Ed=-22.77  Vc,Rd,Red=99112.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=953.88 Mx=9.69
  V,Ed=953.88  Vc,Rd,Red=37278.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.03 (sic.=39.081)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-335.14 Tz=813.59 My=-588.84 Ty=-41.28 Mz=-33.83 Mx=9.99
  N,Ed=-335.14  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-588.84 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=28.670)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-33.83 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=28.670)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-677.20 My,Ed=-404.38 Mz,Ed=-233.88 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.38 M,cr=5529900.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122853000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.04=0.07 (sic.=14.003)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.04=0.07 (sic.=15.091)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.00 (L/163878) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 167
  fZ,L=0.00 (L/57357) (sic. >100)

Asta n. 2012 (233 234) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-759.58 Tz=504.37 My=-625.22 Ty=-161.22 Mz=-316.85 Mx=7.30
  Tensioni: sN=-9.73  sm,d=-267.92  t=20.59 smax=-277.64 (sic.=9.433)
  Tensioni: sN=-9.73  sm,d=7.12  t=39.24 tmax=39.24 (sic.=38.535)
  Tensioni: sN=-9.73  sm,d=-267.92  t=20.59 sID,max=279.93 (sic.=9.356)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-22.77 Mx=9.69
  V,Ed=-22.77  Vc,Rd,Red=99112.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=841.24 Mx=9.69
  V,Ed=841.24  Vc,Rd,Red=37278.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=44.314)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-335.14 Tz=697.03 My=-1038.76 Ty=-41.28 Mz=-59.42 Mx=9.99
  N,Ed=-335.14  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1038.76 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.252)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-59.42 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.252)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-759.58 My,Ed=-625.22 Mz,Ed=-316.85 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=4738420.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.06=0.10 (sic.=9.910)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.06=0.09 (sic.=10.759)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/114714) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/25492) (sic. >100)

Asta n. 2012 (234 236) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-747.41 Tz=412.22 My=-854.96 Ty=-128.77 Mz=-391.11 Mx=7.30
  Tensioni: sN=-9.57  sm,d=-345.32  t=20.59 smax=-354.89 (sic.=7.380)
  Tensioni: sN=-9.57  sm,d=8.79  t=34.24 tmax=34.24 (sic.=44.159)
  Tensioni: sN=-9.57  sm,d=-345.32  t=20.59 sID,max=356.68 (sic.=7.343)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-22.77 Mx=9.69
  V,Ed=-22.77  Vc,Rd,Red=99112.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 97 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=710.57 Mx=9.69
  V,Ed=710.57  Vc,Rd,Red=37278.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=52.464)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-394.24 Tz=660.85 My=-1440.61 Ty=-33.23 Mz=-53.27 Mx=9.93
  N,Ed=-394.24  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1440.61 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.719)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-53.27 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.719)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-747.41 My,Ed=-854.96 Mz,Ed=-391.11 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.13 M,cr=4519530.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.07=0.13 (sic.=7.756)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.07=0.12 (sic.=8.472)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.00 (L/71696) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/16157) (sic.=64.628)

Asta n. 2012 (236 237) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-700.14 Tz=-208.35 My=-864.62 Ty=210.77 Mz=-388.20 Mx=-6.93
  Tensioni: sN=-8.97  sm,d=-345.56  t=19.56 smax=-354.53 (sic.=7.387)
  Tensioni: sN=-8.97  sm,d=-92.98  t=25.46 tmax=25.46 (sic.=59.390)
  Tensioni: sN=-8.97  sm,d=-345.56  t=19.56 sID,max=356.14 (sic.=7.354)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=73.77 Mx=-9.48
  V,Ed=73.77  Vc,Rd,Red=99128.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-405.95 Mx=-9.48
  V,Ed=-405.95  Vc,Rd,Red=37284.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=91.845)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-366.12 Tz=-294.87 My=-1451.42 Ty=32.15 Mz=-52.06 Mx=-9.51
  N,Ed=-366.12  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1451.42 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.09 (sic.=11.631)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-52.06 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.09 (sic.=11.631)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-700.14 My,Ed=-864.62 Mz,Ed=-388.20 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.01 M,cr=9749450.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=2.34 Ncr,y=295155000.00 l*y=0.03 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=3.95 Ncr,z=103806000.00 l*z=0.05 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.07=0.13 (sic.=7.765)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.07=0.12 (sic.=8.491)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 196
  fZ,L=0.00 (L/76197) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.00 (L/18047) (sic.=72.188)

Asta n. 2012 (237 238) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-702.79 Tz=-277.44 My=-830.77 Ty=241.86 Mz=-305.83 Mx=-6.93
  Tensioni: sN=-9.00  sm,d=-298.50  t=19.56 smax=-307.50 (sic.=8.517)
  Tensioni: sN=-9.00  sm,d=-90.85  t=28.13 tmax=28.13 (sic.=53.756)
  Tensioni: sN=-9.00  sm,d=-298.50  t=19.56 sID,max=309.36 (sic.=8.466)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=73.77 Mx=-9.48
  V,Ed=73.77  Vc,Rd,Red=99128.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-510.43 Mx=-9.48
  V,Ed=-510.43  Vc,Rd,Red=37284.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=73.046)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-366.12 Tz=-382.11 My=-1325.07 Ty=32.15 Mz=-39.21 Mx=-9.51
  N,Ed=-366.12  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1325.07 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.740)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-39.21 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.740)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-702.79 My,Ed=-830.77 Mz,Ed=-305.83 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.05 M,cr=4203460.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.06=0.11 (sic.=8.951)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.06=0.10 (sic.=9.887)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.00 (L/63730) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.00 (L/14162) (sic.=56.648)

Asta n. 2012 (238 239) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-707.91 Tz=-364.99 My=-736.12 Ty=279.19 Mz=-164.27 Mx=-6.93
  Tensioni: sN=-9.07  sm,d=-211.23  t=19.56 smax=-220.29 (sic.=11.889)
  Tensioni: sN=-9.07  sm,d=-82.89  t=31.99 tmax=31.99 (sic.=47.261)
  Tensioni: sN=-9.07  sm,d=-211.23  t=19.56 sID,max=222.88 (sic.=11.751)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=73.77 Mx=-9.48
  V,Ed=73.77  Vc,Rd,Red=99128.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-629.73 Mx=-9.48
  V,Ed=-629.73  Vc,Rd,Red=37284.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=59.208)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-366.12 Tz=-502.33 My=-1070.26 Ty=32.15 Mz=-19.29 Mx=-9.51
  N,Ed=-366.12  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1070.26 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=15.774)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-19.29 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=15.774)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-707.91 My,Ed=-736.12 Mz,Ed=-164.27 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.09 M,cr=4368790.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122853000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.03=0.08 (sic.=12.486)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.03=0.07 (sic.=14.142)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 196
  fZ,L=0.00 (L/76476) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.00 (L/17924) (sic.=71.696)

Asta n. 2012 (239 240) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-443.74 Tz=-567.07 My=-675.61 Ty=143.06 Mz=126.11 Mx=-6.48
  Tensioni: sN=-5.68  sm,d=-181.55  t=18.28 smax=-187.24 (sic.=13.988)
  Tensioni: sN=-5.68  sm,d=-2.83  t=41.63 tmax=41.63 (sic.=36.326)
  Tensioni: sN=-5.68  sm,d=-181.55  t=18.28 sID,max=189.89 (sic.=13.792)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=73.77 Mx=-9.48
  V,Ed=73.77  Vc,Rd,Red=99128.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-731.91 Mx=-9.48
  V,Ed=-731.91  Vc,Rd,Red=37284.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=50.942)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 99 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-152.28 Tz=-532.99 My=-766.41 Ty=43.52 Mz=26.92 Mx=-9.14
  N,Ed=-152.28  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-766.41 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.05 (sic.=22.027)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=26.92 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=22.027)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-713.19 My,Ed=-587.33 Mz,Ed=199.62 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.16 M,cr=4663090.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.04=0.08 (sic.=12.980)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.04=0.07 (sic.=14.377)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 169
  fZ,L=0.00 (L/95595) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 169
  fZ,L=0.00 (L/25492) (sic. >100)

Asta n. 2012 (240 241) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-751.71 Tz=-710.71 My=437.21 Ty=318.54 Mz=406.12 Mx=-6.86
  Tensioni: sN=-9.63  sm,d=-279.47  t=19.35 smax=-289.10 (sic.=9.059)
  Tensioni: sN=-9.63  sm,d=-9.12  t=50.87 tmax=50.87 (sic.=29.724)
  Tensioni: sN=-9.63  sm,d=-279.47  t=19.35 sID,max=291.04 (sic.=8.999)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 84 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=94.29 Mx=-9.04
  V,Ed=94.29  Vc,Rd,Red=99160.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 84 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1011.23 Mx=-9.04
  V,Ed=-1011.23  Vc,Rd,Red=37297.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.03 (sic.=36.883)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=319.77 Tz=-817.38 My=198.40 Ty=327.05 Mz=395.45 Mx=-39.34
  N,Ed=319.77  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=198.40 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=85.090)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=395.45 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.05 (sic.=20.273)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=20.216)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-751.71 My,Ed=437.21 Mz,Ed=406.12 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.73 M,cr=10958100.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.07=0.11 (sic.=9.518)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.07=0.10 (sic.=10.051)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 167
  fZ,L=0.00 (L/88242) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 150
  fZ,L=0.00 (L/52143) (sic. >100)

Asta n. 2012 (241 242) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.52 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-724.02 Tz=-632.20 My=713.53 Ty=391.43 Mz=631.63 Mx=-6.93
  Tensioni: sN=-9.27  sm,d=-440.55  t=19.56 smax=-449.82 (sic.=5.822)
  Tensioni: sN=-9.27  sm,d=-14.19  t=46.43 tmax=46.43 (sic.=32.565)
  Tensioni: sN=-9.27  sm,d=-440.55  t=19.56 sID,max=451.09 (sic.=5.806)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 77 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=92.39 Mx=-9.53
  V,Ed=92.39  Vc,Rd,Red=99124.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 77 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-955.34 Mx=-9.53
  V,Ed=-955.34  Vc,Rd,Red=37283.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.03 (sic.=39.026)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=319.77 Tz=-892.75 My=681.74 Ty=377.97 Mz=604.25 Mx=-48.59
  N,Ed=319.77  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=681.74 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=24.763)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=604.25 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.08 (sic.=13.268)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.986)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-724.02 My,Ed=713.53 Mz,Ed=631.63 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.24 M,cr=4978740.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.63 Ncr,y=122854000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=6.12 Ncr,z=43207300.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.11=0.16 (sic.=6.121)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.11=0.15 (sic.=6.482)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.00 (L/50699) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 167
  fZ,L=0.00 (L/22043) (sic.=88.172)

Asta n. 2013 (201 220) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=764.63 Tz=669.92 My=772.05 Ty=-104.38 Mz=172.07
  Tensioni: sN=9.79  sm,d=221.42  t=0.00 smax=231.22 (sic.=11.327)
  Tensioni: sN=9.79  sm,d=-3.86  t=43.86 tmax=43.86 (sic.=34.478)
  Tensioni: sN=9.79  sm,d=221.42  t=0.00 sID,max=231.22 (sic.=11.327)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-37.19
  V,Ed=-37.19  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1067.91
  V,Ed=1067.91  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=35.163)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 63 SLU Xl=2.14 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=906.88 Tz=864.40 My=-999.92 Ty=-37.19 Mz=15.62
  N,Ed=906.88  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-999.92 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.883)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=15.62 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.883)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.01 (L/26573) (sic.=88.577)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.01 (L/19358) (sic.=77.432)

Asta n. 2013 (220 225) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=2.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=726.60 Tz=-671.21 My=775.64 Ty=106.06 Mz=163.86
  Tensioni: sN=9.31  sm,d=217.96  t=0.00 smax=227.26 (sic.=11.524)
  Tensioni: sN=9.31  sm,d=-3.68  t=43.94 tmax=43.94 (sic.=34.412)
  Tensioni: sN=9.31  sm,d=217.96  t=0.00 sID,max=227.26 (sic.=11.524)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=2.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=45.23
  V,Ed=45.23  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 91 SLU Xl=2.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1072.66
  V,Ed=-1072.66  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.03 (sic.=35.008)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 43 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=775.76 Tz=-863.70 My=-1000.27 Ty=38.43 Mz=9.41
  N,Ed=775.76  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1000.27 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.878)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=9.41 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.878)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.01 (L/24171) (sic.=80.570)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.01 (L/17045) (sic.=68.180)

Asta n. 2017 (205 229) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=4.30 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=505.55 Tz=-410.79 My=675.99 Ty=-89.38 Mz=-195.33
  Tensioni: sN=6.47  sm,d=216.17  t=0.00 smax=222.65 (sic.=11.763)
  Tensioni: sN=6.47  sm,d=4.39  t=26.89 tmax=26.89 (sic.=56.226)
  Tensioni: sN=6.47  sm,d=216.17  t=0.00 sID,max=222.65 (sic.=11.763)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=4.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=65.24
  V,Ed=65.24  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=4.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-418.07
  V,Ed=-418.07  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=89.820)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=4.30 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=673.76 Tz=-418.07 My=652.32 Ty=65.24 Mz=130.75
  N,Ed=673.76  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=652.32 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=25.880)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=130.75 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=61.314)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=25.880)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 66 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-17.67 My,Ed=615.79 Mz,Ed=-179.87 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.31 M,cr=230992.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=25.76 Ncr,y=2439300.00 l*y=0.30 Curva b:  Fy=0.56 cy=0.97
  lZ=43.43 Ncr,z=857898.00 l*z=0.50 Curva c:  Fz=0.70 cz=0.84
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.05 (sic.=21.038)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.02=0.04 (sic.=23.691)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.02 (L/23806) (sic.=79.353)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,L=0.02 (L/22243) (sic.=88.972)

Asta n. 2022 (210 236) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=2.21 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=918.62 My=-137.09
  Tensioni: sN=11.76  sm,d=24.07  t=0.00 smax=35.83 (sic.=73.093)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=11.76  sm,d=24.07  t=0.00 sID,max=35.83 (sic.=73.093)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=4.33 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-168.53
  V,Ed=-168.53  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 87 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=2312.33 Tz=168.53
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=2312.33  Npl,Rd=204503.00 Nu,Rd=241745.00 N,Ed/Nt,Rd=0.01 (sic.=88.440)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.06 (L/6610) (sic.=22.033)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.10 (L/4230) (sic.=16.920)

Asta n. 2026 (215 216) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=904.36 Tz=1074.83 My=1099.20 Ty=176.17 Mz=-274.47 Mx=-1.37
  Tensioni: sN=11.58  sm,d=329.97  t=3.87 smax=341.56 (sic.=7.668)
  Tensioni: sN=11.58  sm,d=6.17  t=70.51 tmax=70.51 (sic.=21.446)
  Tensioni: sN=11.58  sm,d=329.97  t=3.87 sID,max=341.62 (sic.=7.667)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 43 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-35.26
  V,Ed=-35.26  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 43 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1747.15
  V,Ed=1747.15  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=21.493)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 63 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=824.13 Tz=1217.63 My=1141.30 Ty=57.36 Mz=-125.86
  N,Ed=824.13  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1141.30 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=14.792)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-125.86 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=63.699)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=14.792)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/19137) (sic.=63.790)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/14580) (sic.=58.320)

Asta n. 2026 (216 218) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=872.38 Tz=1192.87 My=1050.54 Ty=171.36 Mz=-160.04 Mx=-1.37
  Tensioni: sN=11.17  sm,d=264.31  t=3.87 smax=275.48 (sic.=9.507)
  Tensioni: sN=11.17  sm,d=3.59  t=78.22 tmax=78.22 (sic.=19.331)
  Tensioni: sN=11.17  sm,d=264.31  t=3.87 sID,max=275.56 (sic.=9.504)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=57.36
  V,Ed=57.36  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 63 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1328.74
  V,Ed=1328.74  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.04 (sic.=28.261)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.68 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=990.71 Tz=480.49 My=-1009.45 Ty=-70.29 Mz=62.69 Mx=-1.22
  N,Ed=990.71  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1009.45 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.724)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=62.69 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.724)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.00 (L/24518) (sic.=81.727)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.00 (L/22474) (sic.=89.896)

Asta n. 2026 (218 221) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=789.20 Tz=-833.48 My=-939.69 Ty=121.32 Mz=117.97
  Tensioni: sN=10.11  sm,d=223.85  t=0.00 smax=233.96 (sic.=11.194)
  Tensioni: sN=10.11  sm,d=-2.65  t=54.56 tmax=54.56 (sic.=27.712)
  Tensioni: sN=10.11  sm,d=223.85  t=0.00 sID,max=233.96 (sic.=11.194)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-83.26 Mx=1.37
  V,Ed=-83.26  Vc,Rd,Red=99734.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-637.19 Mx=1.37
  V,Ed=-637.19  Vc,Rd,Red=37512.80  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=58.872)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=984.24 Tz=-581.05 My=-1004.04 Ty=-83.26 Mz=56.36 Mx=1.37
  N,Ed=984.24  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-1004.04 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.814)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=56.36 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.814)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,G=0.00 (L/25471) (sic.=84.903)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 142
  fZ,L=0.00 (L/17733) (sic.=70.932)

Asta n. 2026 (221 223) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.71 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=828.82 Tz=800.79 My=-919.97 Ty=134.59 Mz=136.75 Mx=-2.18
  Tensioni: sN=10.61  sm,d=229.76  t=6.15 smax=240.38 (sic.=10.896)
  Tensioni: sN=10.61  sm,d=-3.07  t=52.84 tmax=52.84 (sic.=28.615)
  Tensioni: sN=10.61  sm,d=229.76  t=6.15 sID,max=240.61 (sic.=10.885)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=105.43 Mx=-2.85
  V,Ed=105.43  Vc,Rd,Red=99624.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=574.53 Mx=-2.85
  V,Ed=574.53  Vc,Rd,Red=37471.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=65.221)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=0.71 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=581.75 Tz=518.39 My=-954.68 Ty=105.43 Mz=63.10 Mx=-2.85
  N,Ed=581.75  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-954.68 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.683)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=63.10 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.683)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 162
  fZ,L=0.00 (L/33355) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,L=0.00 (L/21226) (sic.=84.904)

Asta n. 2026 (223 224) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.68 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=962.84 Tz=-1218.56 My=1088.00 Ty=155.40 Mz=164.43
  Tensioni: sN=12.33  sm,d=273.08  t=0.00 smax=285.41 (sic.=9.176)
  Tensioni: sN=12.33  sm,d=-3.69  t=79.77 tmax=79.77 (sic.=18.955)
  Tensioni: sN=12.33  sm,d=273.08  t=0.00 sID,max=285.41 (sic.=9.176)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 91 SLU Xl=0.68 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-37.76 Mx=-1.36
  V,Ed=-37.76  Vc,Rd,Red=99735.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 91 SLU Xl=0.68 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1368.98 Mx=-1.36
  V,Ed=-1368.98  Vc,Rd,Red=37513.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.04 (sic.=27.402)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=588.01 Tz=-523.66 My=-955.71 Ty=93.29 Mz=71.31
  N,Ed=588.01  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-955.71 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.664)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=71.31 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.664)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/24972) (sic.=83.240)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.00 (L/19830) (sic.=79.320)

Asta n. 2026 (224 242) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.62 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=995.39 Tz=-1041.05 My=1125.89 Ty=168.65 Mz=273.58
  Tensioni: sN=12.75  sm,d=334.21  t=0.00 smax=346.96 (sic.=7.549)
  Tensioni: sN=12.75  sm,d=-6.15  t=68.15 tmax=68.15 (sic.=22.187)
  Tensioni: sN=12.75  sm,d=334.21  t=0.00 sID,max=346.96 (sic.=7.549)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 67 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=57.13
  V,Ed=57.13  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 67 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1771.56
  V,Ed=-1771.56  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.05 (sic.=21.197)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 43 SLU Xl=0.62 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=856.80 Tz=-1194.88 My=1192.06 Ty=-30.11 Mz=-63.73 Mx=-1.24
  N,Ed=856.80  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=1192.06 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=14.162)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-63.73 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=14.162)


- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.00 (L/21487) (sic.=71.623)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.00 (L/17250) (sic.=69.000)

Asta n. 3002 (-27 -28) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=8.77 Tz=1.62
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=8.77  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-2.10
  V,Ed=-2.10  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 67 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=12.71 Tz=2.10
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=12.71  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-11.51 My,Ed=-0.39 Mz,Ed=0.13 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=50.72 Ncr,y=46408.90 l*y=0.58 Curva a:  Fy=0.71 cy=0.90
  lZ=50.72 Ncr,z=46408.90 l*z=0.58 Curva a:  Fz=0.71 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 121
  fZ,L=0.00 (L/524288) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 137
  fZ,L=0.00 (L/104858) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-28 -29) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=15.17 Tz=1.62
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=15.17  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.25] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=2.10 Mx=1.30
  V,Ed=2.10  Vc,Rd,Red=4318.94  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=2.10 Mx=1.30
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=13.33 tmax=13.33 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=13.33 sID,max=23.10 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-20.06 My,Ed=-0.39 Mz,Ed=0.13 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=50.72 Ncr,y=46408.90 l*y=0.58 Curva a:  Fy=0.71 cy=0.90
  lZ=50.72 Ncr,z=46408.90 l*z=0.58 Curva a:  Fz=0.71 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 129
  fZ,L=0.00 (L/524288) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 117
  fZ,L=0.00 (L/104858) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-29 -30) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=230.90 Tz=1.51 Mx=-1.06
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=230.90  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=65.335)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.25] - CC 18 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=1.96 Mx=-1.86
  V,Ed=1.96  Vc,Rd,Red=4303.44  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 95 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=366.10 Tz=1.96 Mx=-1.73
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=366.10  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=41.207)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 62 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-363.44 My,Ed=-0.34 Mz,Ed=0.11 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.60 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.60 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.96, 0.77, 0.96
  Verifica YY: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=34.349)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=34.825)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 128
  fZ,L=0.00 (L/367002) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/133455) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-30 -31) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=227.74 Tz=1.51
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=227.74  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=66.241)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.25] - CC 87 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1.96 Mx=-1.48
  V,Ed=-1.96  Vc,Rd,Red=4313.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 95 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=364.25 Tz=1.96 Mx=-1.05
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=364.25  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=41.416)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 62 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-360.78 My,Ed=-0.34 Mz,Ed=0.11 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.60 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.60 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.96, 0.77, 0.96
  Verifica YY: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=34.579)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=35.062)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 128
  fZ,L=0.00 (L/367002) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 116
  fZ,L=0.00 (L/146801) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-31 -32) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=227.07 Tz=1.51
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=227.07  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=66.437)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1.96
  V,Ed=-1.96  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 95 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=363.74 Tz=1.96
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=363.74  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=41.474)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 62 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-359.36 My,Ed=-0.34 Mz,Ed=0.11 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.60 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.60 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.96, 0.77, 0.96
  Verifica YY: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=34.703)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=35.190)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 142
  fZ,G=0.00 (L/489335) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 189
  fZ,L=0.00 (L/146801) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-32 -33) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=227.00 Tz=1.51
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=227.00  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=66.456)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1.96
  V,Ed=-1.96  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 95 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=363.60 Tz=1.96
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=363.60  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=41.490)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 62 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-357.93 My,Ed=-0.34 Mz,Ed=0.11 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.50 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.50 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.96, 0.77, 0.96
  Verifica YY: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=34.829)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=35.319)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 134
  fZ,L=0.00 (L/367002) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 126
  fZ,L=0.00 (L/133455) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-33 -34) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=226.26 Tz=1.51
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=226.26  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.01 (sic.=66.673)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.25] - CC 87 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1.96 Mx=1.81
  V,Ed=-1.96  Vc,Rd,Red=4304.65  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 95 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=363.07 Tz=1.96 Mx=1.12
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=363.07  Npl,Rd=15085.70 Nu,Rd=17833.00 N,Ed/Nt,Rd=0.02 (sic.=41.550)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 62 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-356.01 My,Ed=-0.34 Mz,Ed=0.11 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.60 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.60 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.96, 0.77, 0.96
  Verifica YY: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=35.000)
  Verifica ZZ: 0.03+0.00+0.00=0.03 (sic.=35.495)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 133
  fZ,L=0.00 (L/367002) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 116
  fZ,L=0.00 (L/133455) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-34 -35) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-24.73 Tz=1.51
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-24.73  Nc,Rd=-15085.70  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 23 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-1.96
  V,Ed=-1.96  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 100 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-102.29 Tz=1.96
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-102.29  Nc,Rd=-15085.70  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 100 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-102.29 My,Ed=-0.34 Mz,Ed=0.11 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.60 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.60 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.00=0.01 (sic.=99.349)
  Verifica ZZ: 0.01+0.00+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 128
  fZ,L=0.00 (L/489335) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 116
  fZ,G=0.00 (L/133455) (sic. >100)

Asta n. 3002 (-35 -36) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-23.61 Tz=1.67 My=-2.23 Ty=-1.56 Mz=1.09
  Tensioni: sN=-4.10  sm,d=-52.69  t=0.00 smax=-56.79 (sic.=46.118)
  Tensioni: sN=-4.10  sm,d=-13.87  t=0.65 tmax=0.65 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-4.10  sm,d=-52.69  t=0.00 sID,max=56.79 (sic.=46.118)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=21.08
  V,Ed=21.08  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 114 SLU Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=40.21 Tz=12.89 My=-10.39 Mz=1.01
  Tensioni: sN=6.98  sm,d=181.11  t=0.00 smax=188.09 (sic.=13.924)
  Tensioni: sN=6.98  sm,d=-16.07  t=4.99 tmax=4.99 (sic. >100)
  Tensioni: sN=6.98  sm,d=181.11  t=0.00 sID,max=188.09 (sic.=13.924)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-55.99 My,Ed=-13.38 Mz,Ed=-0.42 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.50 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.50 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.08+0.00=0.08 (sic.=11.949)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.00=0.07 (sic.=14.652)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.01 (L/8486) (sic.=28.287)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.01 (L/6142) (sic.=24.568)

Asta n. 3002 (-36 -37) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-23.61 Tz=-1.66 My=-2.22 Ty=1.56 Mz=1.09
  Tensioni: sN=-4.10  sm,d=-52.52  t=0.00 smax=-56.62 (sic.=46.254)
  Tensioni: sN=-4.10  sm,d=42.02  t=0.65 tmax=0.65 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-4.10  sm,d=-52.52  t=0.00 sID,max=56.62 (sic.=46.254)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1.69
  V,Ed=-1.69  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-21.05
  V,Ed=-21.05  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=40.21 Tz=-13.37 My=-10.73 Mz=1.01
  Tensioni: sN=6.98  sm,d=186.49  t=0.00 smax=193.47 (sic.=13.537)
  Tensioni: sN=6.98  sm,d=-16.07  t=5.18 tmax=5.18 (sic. >100)
  Tensioni: sN=6.98  sm,d=186.49  t=0.00 sID,max=193.47 (sic.=13.537)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-47.96 My,Ed=-13.32 Mz,Ed=0.47 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=47.34 Ncr,y=53275.50 l*y=0.55 Curva a:  Fy=0.68 cy=0.91
  lZ=47.34 Ncr,z=53275.50 l*z=0.55 Curva a:  Fz=0.68 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.08+0.00=0.08 (sic.=12.040)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.00=0.07 (sic.=14.774)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.01 (L/8437) (sic.=28.123)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.01 (L/6142) (sic.=24.568)

Asta n. 3004 (-38 -39) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-186.48 Tz=26.74 My=-25.38 Ty=3.28 Mz=4.15
  Tensioni: sN=-7.36  sm,d=-34.66  t=0.00 smax=-42.02 (sic.=62.328)
  Tensioni: sN=-7.36  sm,d=-0.45  t=5.59 tmax=5.59 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.36  sm,d=-34.66  t=0.00 sID,max=42.02 (sic.=62.328)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=10.82
  V,Ed=10.82  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=115.88
  V,Ed=115.88  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=233.60 Tz=97.40 My=-79.98 Ty=4.94 Mz=5.91
  N,Ed=233.60  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-79.98 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.297)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=5.91 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.297)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-291.71 My,Ed=-79.96 Mz,Ed=6.29 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=85658.40 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=32.376)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=43.533)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.00 (L/65536) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.00 (L/37449) (sic. >100)

Asta n. 3004 (-39 -40) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-186.48 Tz=7.61 My=-36.42 Ty=-25.14 Mz=14.77
  Tensioni: sN=-7.36  sm,d=-72.63  t=0.00 smax=-79.99 (sic.=32.741)
  Tensioni: sN=-7.36  sm,d=-38.71  t=1.86 tmax=1.86 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.36  sm,d=-72.63  t=0.00 sID,max=79.99 (sic.=32.741)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=12.07
  V,Ed=12.07  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=59.04
  V,Ed=59.04  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=233.60 Tz=40.56 My=-117.33 Ty=6.19 Mz=12.76
  N,Ed=233.60  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-117.33 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.787)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=12.76 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.787)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-291.71 My,Ed=-117.30 Mz,Ed=-9.99 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=57446.30 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=22.968)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=31.232)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/33465) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/19181) (sic.=76.724)

Asta n. 3004 (-40 -41) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-189.57 Tz=-19.11 My=-27.50 Ty=-51.31 Mz=26.26
  Tensioni: sN=-7.48  sm,d=-94.09  t=0.00 smax=-101.57 (sic.=25.786)
  Tensioni: sN=-7.48  sm,d=-19.63  t=4.12 tmax=4.12 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.48  sm,d=-94.09  t=0.00 sID,max=101.57 (sic.=25.786)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-45.93
  V,Ed=-45.93  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-42.05
  V,Ed=-42.05  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=232.74 Tz=-23.57 My=-117.32 Ty=-40.05 Mz=12.76
  N,Ed=232.74  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-117.32 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.790)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=12.76 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.790)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-291.26 My,Ed=-117.29 Mz,Ed=16.01 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.11 M,cr=54109.50 lLT=0.25
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=21.857)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=28.000)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 196
  fZ,L=0.00 (L/31457) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/17873) (sic.=71.492)

Asta n. 3004 (-41 -42) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-191.71 Tz=-29.58 My=-27.52 Ty=-32.75 Mz=26.26
  Tensioni: sN=-7.57  sm,d=-94.10  t=0.00 smax=-101.67 (sic.=25.761)
  Tensioni: sN=-7.57  sm,d=-2.84  t=6.20 tmax=6.20 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.57  sm,d=-94.10  t=0.00 sID,max=101.67 (sic.=25.761)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-24.29
  V,Ed=-24.29  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-133.50
  V,Ed=-133.50  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=95.793)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-290.90 Tz=-115.02 My=-93.19 Ty=-18.41 Mz=16.01
  N,Ed=-290.90  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-93.19 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=33.726)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=16.01 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=96.392)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=33.726)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-290.90 My,Ed=-93.19 Mz,Ed=16.01 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=85658.40 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=26.000)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=31.910)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.00 (L/50738) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.00 (L/30840) (sic. >100)

Asta n. 3004 (-42 -43) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-377.54 Tz=40.27 My=-32.83 Ty=-32.29 Mz=-21.13
  Tensioni: sN=-14.90  sm,d=-85.77  t=0.00 smax=-100.67 (sic.=26.015)
  Tensioni: sN=-14.90  sm,d=2.29  t=8.43 tmax=8.43 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-14.90  sm,d=-85.77  t=0.00 sID,max=100.67 (sic.=26.015)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-7.10
  V,Ed=-7.10  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=179.93
  V,Ed=179.93  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=71.073)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-48.97 Tz=162.68 My=-119.91 Ty=-12.59 Mz=-6.89
  N,Ed=-48.97  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-119.91 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.210)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-6.89 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.210)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-348.64 My,Ed=-119.87 Mz,Ed=-11.41 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.60 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976653.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.00=0.05 (sic.=21.886)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.01=0.03 (sic.=29.244)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/44485) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/27185) (sic. >100)

Asta n. 3004 (-43 -44) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-392.13 Tz=16.83 My=-49.18 Ty=40.67 Mz=15.05
  Tensioni: sN=-15.48  sm,d=-85.36  t=0.00 smax=-100.83 (sic.=25.974)
  Tensioni: sN=-15.48  sm,d=-31.65  t=3.58 tmax=3.58 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-15.48  sm,d=-85.36  t=0.00 sID,max=100.83 (sic.=25.974)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=25.83
  V,Ed=25.83  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=94.20
  V,Ed=94.20  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-49.80 Tz=76.95 My=-179.64 Ty=20.34 Mz=9.26
  N,Ed=-49.80  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-179.64 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.496)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=9.26 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.496)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-349.70 My,Ed=-179.55 Mz,Ed=-11.41 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=65832.40 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976653.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.05+0.00=0.06 (sic.=15.688)
  Verifica ZZ: 0.01+0.03+0.01=0.05 (sic.=22.207)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 196
  fZ,L=0.00 (L/23678) (sic.=78.927)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/14535) (sic.=58.140)

Asta n. 3004 (-44 -45) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-392.76 Tz=-6.70 My=-49.18 Ty=-18.59 Mz=23.41
  Tensioni: sN=-15.50  sm,d=-107.09  t=0.00 smax=-122.59 (sic.=21.364)
  Tensioni: sN=-15.50  sm,d=-32.56  t=1.45 tmax=1.45 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-15.50  sm,d=-107.09  t=0.00 sID,max=122.59 (sic.=21.364)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=3.49
  V,Ed=3.49  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=8.76
  V,Ed=8.76  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.35 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-50.36 My=-181.08 Ty=3.36 Mz=10.92
  N,Ed=-50.36  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-181.08 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.357)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=10.92 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.357)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-350.29 My,Ed=-179.48 Mz,Ed=12.35 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.00 M,cr=55635.50 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.05+0.00=0.06 (sic.=15.606)
  Verifica ZZ: 0.01+0.03+0.01=0.05 (sic.=21.926)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,G=0.00 (L/18821) (sic.=62.737)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.01 (L/11559) (sic.=46.236)

Asta n. 3004 (-45 -46) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-393.21 Tz=-30.07 My=-32.81 Ty=-30.57 Mz=-39.73
  Tensioni: sN=-15.52  sm,d=-134.10  t=0.00 smax=-149.62 (sic.=17.504)
  Tensioni: sN=-15.52  sm,d=4.30  t=6.30 tmax=6.30 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-15.52  sm,d=-134.10  t=0.00 sID,max=149.62 (sic.=17.504)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-11.03
  V,Ed=-11.03  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-94.09
  V,Ed=-94.09  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-51.04 Tz=-76.84 My=-179.61 Ty=-5.55 Mz=11.62
  N,Ed=-51.04  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-179.61 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.499)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=11.62 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.499)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-350.94 My,Ed=-179.51 Mz,Ed=12.35 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=65823.30 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.05+0.00=0.06 (sic.=15.602)
  Verifica ZZ: 0.01+0.03+0.01=0.05 (sic.=21.919)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.00 (L/21275) (sic.=70.917)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.01 (L/13225) (sic.=52.900)

Asta n. 3004 (-46 -47) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-394.00 Tz=-40.25 My=-32.82 Ty=58.87 Mz=-39.73
  Tensioni: sN=-15.55  sm,d=-134.11  t=0.00 smax=-149.66 (sic.=17.500)
  Tensioni: sN=-15.55  sm,d=4.30  t=8.44 tmax=8.44 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-15.55  sm,d=-134.11  t=0.00 sID,max=149.66 (sic.=17.500)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-11.05
  V,Ed=-11.05  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-179.90
  V,Ed=-179.90  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=71.084)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-51.84 Tz=-162.66 My=-119.89 Ty=-5.56 Mz=5.82
  N,Ed=-51.84  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-119.89 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.215)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=5.82 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.215)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-394.00 My,Ed=-32.82 Mz,Ed=-39.73 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.70 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.04=0.05 (sic.=18.306)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.04=0.05 (sic.=19.013)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.00 (L/41943) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/26214) (sic. >100)

Asta n. 3004 (-47 -48) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=503.06 Tz=43.02 My=-34.76 Ty=-55.96 Mz=-37.69
  Tensioni: sN=19.85  sm,d=130.63  t=0.00 smax=150.48 (sic.=17.404)
  Tensioni: sN=19.85  sm,d=4.08  t=9.02 tmax=9.02 (sic. >100)
  Tensioni: sN=19.85  sm,d=130.63  t=0.00 sID,max=150.48 (sic.=17.404)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=22.80
  V,Ed=22.80  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=120.71
  V,Ed=120.71  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-374.15 Tz=103.46 My=-78.46 Ty=17.32 Mz=14.04
  N,Ed=-374.15  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-78.46 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=40.059)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=14.04 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=40.059)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-481.19 My,Ed=-34.76 Mz,Ed=-37.69 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.70 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.04=0.05 (sic.=18.287)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.04=0.05 (sic.=19.023)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.00 (L/86353) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.00 (L/37641) (sic. >100)

Asta n. 3004 (-48 -49) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=505.40 Tz=33.08 My=-34.73 Ty=49.35 Mz=-37.69
  Tensioni: sN=19.95  sm,d=130.60  t=0.00 smax=150.55 (sic.=17.397)
  Tensioni: sN=19.95  sm,d=4.08  t=6.94 tmax=6.94 (sic. >100)
  Tensioni: sN=19.95  sm,d=130.60  t=0.00 sID,max=150.55 (sic.=17.397)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=36.54
  V,Ed=36.54  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=49.74
  V,Ed=49.74  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=1.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-60.30 Tz=15.07 My=-123.61 Ty=-4.10 Mz=5.43
  N,Ed=-60.30  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-123.61 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=25.427)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=5.43 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=25.427)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-483.75 My,Ed=-62.25 Mz,Ed=-37.69 L=1.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.26 M,cr=20757.50 lLT=0.38
  lLT,0=0.40 FLT=0.55 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=28.62 Ncr,y=640995.00 l*y=0.33 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=46.38 Ncr,z=244163.00 l*z=0.53 Curva c:  Fz=0.72 cz=0.82
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.04=0.06 (sic.=15.494)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.04=0.06 (sic.=16.263)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,G=0.00 (L/28231) (sic.=94.103)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.01 (L/9502) (sic.=38.008)

Asta n. 3004 (-49 -50) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-505.99 Tz=-31.30 My=-62.40 Ty=20.28 Mz=27.75
  Tensioni: sN=-19.97  sm,d=-130.78  t=0.00 smax=-150.75 (sic.=17.374)
  Tensioni: sN=-19.97  sm,d=-3.00  t=6.55 tmax=6.55 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-19.97  sm,d=-130.78  t=0.00 sID,max=150.75 (sic.=17.374)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=1.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-9.37
  V,Ed=-9.37  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=1.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-105.57
  V,Ed=-105.57  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-45.93 Tz=-71.08 My=-123.66 Ty=1.61 Mz=5.43
  N,Ed=-45.93  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-123.66 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=25.417)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=5.43 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=25.417)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-505.99 My,Ed=-62.40 Mz,Ed=27.75 L=1.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=28885.00 lLT=0.32
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=28.62 Ncr,y=640996.00 l*y=0.33 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=46.38 Ncr,z=244163.00 l*z=0.53 Curva c:  Fz=0.72 cz=0.82
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.03=0.06 (sic.=18.003)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.03=0.05 (sic.=19.033)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,G=0.00 (L/37165) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,G=0.01 (L/12765) (sic.=51.060)

Asta n. 3006 (-55 -56) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=46.02 Tz=27.21 My=-25.74 Ty=5.86 Mz=6.09
  Tensioni: sN=1.82  sm,d=40.04  t=0.00 smax=41.86 (sic.=62.572)
  Tensioni: sN=1.82  sm,d=-0.66  t=5.69 tmax=5.69 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.82  sm,d=40.04  t=0.00 sID,max=41.86 (sic.=62.572)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=8.56
  V,Ed=8.56  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=133.78
  V,Ed=133.78  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=95.594)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 87 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=69.92 Tz=115.30 My=-93.40 Ty=2.68 Mz=4.22
  N,Ed=69.92  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-93.40 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=33.650)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=4.22 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=33.650)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-19.09 My,Ed=-93.40 Mz,Ed=10.46 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=85658.40 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.00=0.03 (sic.=30.883)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.02 (sic.=42.239)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/54237) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/32768) (sic. >100)

Asta n. 3006 (-56 -57) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-66.41 Tz=3.17 My=-33.45 Ty=-13.37 Mz=-5.05
  Tensioni: sN=-2.62  sm,d=-44.57  t=0.00 smax=-47.19 (sic.=55.502)
  Tensioni: sN=-2.62  sm,d=-23.87  t=0.99 tmax=0.99 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.62  sm,d=-44.57  t=0.00 sID,max=47.19 (sic.=55.502)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-13.48
  V,Ed=-13.48  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=38.58
  V,Ed=38.58  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 87 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=69.92 Tz=20.10 My=-115.44 Ty=-19.36 Mz=-8.10
  N,Ed=69.92  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-115.44 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=27.226)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-8.10 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=27.226)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-19.09 My,Ed=-115.44 Mz,Ed=10.46 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.10 M,cr=53680.20 lLT=0.25
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.00=0.04 (sic.=25.614)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=36.139)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/32099) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/18725) (sic.=74.900)

Asta n. 3006 (-57 -58) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-66.41 Tz=-5.63 My=-33.45 Ty=8.07 Mz=-5.05
  Tensioni: sN=-2.62  sm,d=-44.57  t=0.00 smax=-47.19 (sic.=55.501)
  Tensioni: sN=-2.62  sm,d=0.55  t=1.18 tmax=1.18 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.62  sm,d=-44.57  t=0.00 sID,max=47.19 (sic.=55.501)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=2.73
  V,Ed=2.73  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-57.77
  V,Ed=-57.77  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=69.92 Tz=-39.29 My=-115.45 Ty=16.05 Mz=-8.10
  N,Ed=69.92  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-115.45 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=27.223)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-8.10 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=27.223)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-62.02 My,Ed=-115.45 Mz,Ed=6.96 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=57351.10 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.00=0.04 (sic.=26.042)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=38.171)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/33465) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/18950) (sic.=75.800)

Asta n. 3006 (-58 -59) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=67.83 Tz=-24.76 My=-23.90 Ty=-2.51 Mz=3.58
  Tensioni: sN=2.68  sm,d=31.78  t=0.00 smax=34.45 (sic.=76.016)
  Tensioni: sN=2.68  sm,d=-0.39  t=5.18 tmax=5.18 (sic. >100)
  Tensioni: sN=2.68  sm,d=31.78  t=0.00 sID,max=34.45 (sic.=76.016)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-12.22
  V,Ed=-12.22  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-114.60
  V,Ed=-114.60  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-62.02 Tz=-96.12 My=-79.02 Ty=-6.34 Mz=6.96
  N,Ed=-62.02  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-79.02 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.773)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=6.96 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.773)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-62.02 My,Ed=-79.02 Mz,Ed=6.96 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=85658.40 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=36.510)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=51.041)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/68385) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.00 (L/36578) (sic. >100)

Asta n. 3006 (-59 -60) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-51.39 Tz=29.44 My=-25.25 Ty=5.89 Mz=5.60
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-38.30  t=0.00 smax=-40.33 (sic.=64.948)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-0.61  t=6.15 tmax=6.15 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-38.30  t=0.00 sID,max=40.33 (sic.=64.948)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=20.93
  V,Ed=20.93  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=115.18
  V,Ed=115.18  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2.85 Tz=97.93 My=-74.59 Ty=15.44 Mz=12.73
  N,Ed=-2.85  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-74.59 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=42.136)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=12.73 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=42.136)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-58.15 My,Ed=-74.59 Mz,Ed=12.63 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.60 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976653.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=35.606)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=45.031)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.00 (L/77264) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/39676) (sic. >100)

Asta n. 3006 (-60 -61) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-51.39 Tz=11.39 My=-37.88 Ty=1.61 Mz=8.16
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-56.83  t=0.00 smax=-58.86 (sic.=44.496)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-0.88  t=2.38 tmax=2.38 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-56.83  t=0.00 sID,max=58.86 (sic.=44.496)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=10.71
  V,Ed=10.71  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=61.89
  V,Ed=61.89  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2.85 Tz=44.64 My=-111.90 Ty=5.22 Mz=18.30
  N,Ed=-2.85  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-111.90 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=28.088)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=18.30 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=84.337)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=28.088)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-58.15 My,Ed=-111.90 Mz,Ed=18.32 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=65826.80 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976653.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=24.117)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=30.790)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.00 (L/41943) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.00 (L/20972) (sic.=83.888)

Asta n. 3006 (-61 -62) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.34 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-51.39 My=-39.05 Mz=8.51
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-58.84  t=0.00 smax=-60.87 (sic.=43.026)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-58.84  t=0.00 sID,max=60.87 (sic.=43.026)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.88
  V,Ed=-2.88  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-8.66
  V,Ed=-8.66  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 77 SLU Xl=0.35 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=30.06 My=-113.42 Mz=18.77
  N,Ed=30.06  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-113.42 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=27.710)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=18.77 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=82.234)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=27.710)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-58.15 My,Ed=-111.92 Mz,Ed=18.32 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.00 M,cr=55637.20 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=24.113)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=30.786)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.00 (L/34953) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.00 (L/17070) (sic.=68.280)

Asta n. 3006 (-62 -63) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-51.39 Tz=-11.44 My=-37.90 Ty=-1.45 Mz=8.14
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-56.79  t=0.00 smax=-58.82 (sic.=44.529)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-0.88  t=2.39 tmax=2.39 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-56.79  t=0.00 sID,max=58.82 (sic.=44.529)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-10.36
  V,Ed=-10.36  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-61.96
  V,Ed=-61.96  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-44.71 My=-111.94 Ty=-4.87 Mz=18.25
  N,Ed=0.00  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  My,Ed=-111.94  My,V,c,Rd=3142.99  My,Ed/My,V,c,Rd=0.04 (sic.=28.079) My,Ed/My,V,c,Rd=0.04 (sic.=28.079)
  Mz,Ed=18.25  Mz,V,c,Rd=1543.47  Mz,Ed/Mz,V,c,Rd=0.01 (sic.=84.575) Mz,Ed/Mz,V,c,Rd=0.01 (sic.=84.575)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/My,V,c,Rd)2+(Mz,Ed/Mz,V,c,Rd)1=0.04 (sic.=28.079)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-58.15 My,Ed=-111.93 Mz,Ed=18.29 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=65837.20 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=24.120)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=30.808)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/40778) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.00 (L/19573) (sic.=78.292)

Asta n. 3006 (-63 -64) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-51.39 Tz=-29.48 My=-25.28 Ty=-6.01 Mz=5.69
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-38.55  t=0.00 smax=-40.58 (sic.=64.541)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-0.62  t=6.16 tmax=6.16 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.03  sm,d=-38.55  t=0.00 sID,max=40.58 (sic.=64.541)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.70
  Sollecitazioni: Ty=-21.20
  V,Ed=-21.20  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.70
  Sollecitazioni: Tz=-115.25
  V,Ed=-115.25  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-98.00 My=-74.64 Ty=-15.72 Mz=12.92
  N,Ed=0.00  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  My,Ed=-74.64  My,V,c,Rd=3142.99  My,Ed/My,V,c,Rd=0.02 (sic.=42.109) My,Ed/My,V,c,Rd=0.02 (sic.=42.109)
  Mz,Ed=12.92  Mz,V,c,Rd=1543.47  Mz,Ed/Mz,V,c,Rd=0.01 (sic. >100) Mz,Ed/Mz,V,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/My,V,c,Rd)2+(Mz,Ed/Mz,V,c,Rd)1=0.02 (sic.=42.109)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-58.15 My,Ed=-74.63 Mz,Ed=12.77 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.70 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=35.523)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=44.838)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,G=0.00 (L/81556) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/39676) (sic. >100)

Asta n. 3006 (-64 -65) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=19.02 Tz=11.43 My=-12.65 Ty=4.80 Mz=4.84
  Tensioni: sN=0.75  sm,d=24.47  t=0.00 smax=25.22 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.75  sm,d=-0.52  t=2.39 tmax=2.39 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.75  sm,d=24.47  t=0.00 sID,max=25.22 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=16.98
  V,Ed=16.98  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=61.90
  V,Ed=61.90  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=12.30 Tz=44.65 My=-37.29 Ty=11.49 Mz=9.96
  N,Ed=12.30  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-37.29 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=84.275)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=9.96 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=84.275)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-9.77 My,Ed=-37.29 Mz,Ed=9.35 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.70 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=67.254)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.01 (sic.=78.944)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,G=0.00 (L/146801) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/81556) (sic. >100)

Asta n. 3006 (-65 -66) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=7.37 Tz=-6.63 My=-12.66 Ty=-7.40 Mz=8.84
  Tensioni: sN=0.29  sm,d=34.88  t=0.00 smax=35.17 (sic.=74.460)
  Tensioni: sN=0.29  sm,d=-0.96  t=1.39 tmax=1.39 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.29  sm,d=34.88  t=0.00 sID,max=35.17 (sic.=74.460)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=3.37
  V,Ed=3.37  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=8.67
  V,Ed=8.67  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 77 SLU Xl=0.35 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1.97 My=-38.89 Ty=-7.74 Mz=4.95
  N,Ed=-1.97  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-38.89 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=80.822)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=4.95 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=80.822)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-9.77 My,Ed=-37.39 Mz,Ed=9.35 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.00 M,cr=55645.10 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=67.117)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.01 (sic.=78.831)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.00 (L/81556) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.00 (L/45875) (sic. >100)

Asta n. 3006 (-66 -67) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=7.37 Tz=-11.40 My=-12.63 Ty=-10.52 Mz=8.84
  Tensioni: sN=0.29  sm,d=34.85  t=0.00 smax=35.15 (sic.=74.520)
  Tensioni: sN=0.29  sm,d=-0.96  t=2.39 tmax=2.39 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.29  sm,d=34.85  t=0.00 sID,max=35.15 (sic.=74.520)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 79 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-54.23
  V,Ed=-54.23  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-14.01 Tz=-44.70 My=-37.33 Ty=-2.92 Mz=3.96
  N,Ed=-14.01  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-37.33 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=84.205)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.96 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=84.205)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-9.77 My,Ed=-37.33 Mz,Ed=8.91 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.60 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=67.929)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.01 (sic.=80.591)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.00 (L/122334) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.00 (L/66728) (sic. >100)

Asta n. 3007 (-72 -73) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=14.72 Tz=25.67 My=-25.66 Ty=-7.29 Mz=-5.47
  Tensioni: sN=0.58  sm,d=38.34  t=0.00 smax=38.92 (sic.=67.285)
  Tensioni: sN=0.58  sm,d=0.59  t=5.37 tmax=5.37 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.58  sm,d=38.34  t=0.00 sID,max=38.92 (sic.=67.285)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 82 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-3.23
  V,Ed=-3.23  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 82 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=167.10
  V,Ed=167.10  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=76.530)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 82 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-55.72 Tz=112.29 My=-104.77 Ty=-6.18 Mz=-3.53
  N,Ed=-55.72  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-104.77 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.999)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-3.53 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=29.999)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 102 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-49.47 My,Ed=-103.48 Mz,Ed=-7.59 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=85658.40 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.00=0.03 (sic.=28.716)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.02 (sic.=41.297)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/42510) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/28087) (sic. >100)

Asta n. 3007 (-73 -74) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=14.56 Tz=2.97 My=-32.58 Ty=-11.32 Mz=-8.58
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=52.94  t=0.00 smax=53.51 (sic.=48.944)
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=-20.95  t=0.84 tmax=0.84 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=52.94  t=0.00 sID,max=53.51 (sic.=48.944)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-9.00
  V,Ed=-9.00  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=71.14
  V,Ed=71.14  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-47.36 Tz=16.33 My=-136.81 Ty=-11.95 Mz=-13.68
  N,Ed=-47.36  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-136.81 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=22.974)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-13.68 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=22.974)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-57.82 My,Ed=-134.93 Mz,Ed=-19.58 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.12 M,cr=54729.10 lLT=0.25
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=20.456)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=26.715)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.00 (L/24198) (sic.=80.660)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/16050) (sic.=64.200)

Asta n. 3007 (-74 -75) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=14.56 Tz=-1.86 My=-32.58 Ty=6.29 Mz=-8.58
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=52.93  t=0.00 smax=53.51 (sic.=48.947)
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=-20.94  t=0.46 tmax=0.46 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=52.93  t=0.00 sID,max=53.51 (sic.=48.947)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=7.66
  V,Ed=7.66  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-71.56
  V,Ed=-71.56  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-47.36 Tz=-16.75 My=-136.80 Ty=10.62 Mz=-13.68
  N,Ed=-47.36  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-136.80 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=22.974)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-13.68 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=22.974)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-57.82 My,Ed=-134.92 Mz,Ed=-19.58 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.12 M,cr=55040.20 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=20.457)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=26.715)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.00 (L/23476) (sic.=78.253)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,G=0.00 (L/15271) (sic.=61.084)

Asta n. 3007 (-75 -76) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=14.56 Tz=-24.50 My=-24.78 Ty=5.16 Mz=-3.87
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=33.35  t=0.00 smax=33.92 (sic.=77.213)
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=0.42  t=5.12 tmax=5.12 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.57  sm,d=33.35  t=0.00 sID,max=33.92 (sic.=77.213)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=7.63
  V,Ed=7.63  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-165.70
  V,Ed=-165.70  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=77.178)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 112 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-47.36 Tz=-110.88 My=-103.72 Ty=10.58 Mz=-6.83
  N,Ed=-47.36  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-103.72 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=30.304)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-6.83 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=30.304)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-57.82 My,Ed=-102.76 Mz,Ed=-9.85 L=0.75
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=85658.30 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=15.33 Ncr,y=2233510.00 l*y=0.18 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=24.84 Ncr,z=850774.00 l*z=0.29 Curva c:  Fz=0.56 cz=0.96
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.00=0.04 (sic.=28.115)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=39.049)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 196
  fZ,G=0.00 (L/42510) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.00 (L/27594) (sic. >100)

Asta n. 3007 (-76 -77) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.46 Tz=32.00 My=-27.27 Ty=3.35 Mz=2.35
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=31.75  t=0.00 smax=33.19 (sic.=78.916)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=-0.25  t=6.69 tmax=6.69 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=31.75  t=0.00 sID,max=33.19 (sic.=78.916)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=4.10
  V,Ed=4.10  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=122.25
  V,Ed=122.25  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-99.59 Tz=104.15 My=-79.24 Ty=4.10 Mz=2.87
  N,Ed=-99.59  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-79.24 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.664)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.87 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.664)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-100.41 My,Ed=-79.24 Mz,Ed=2.87 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.60 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976653.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=37.706)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=56.494)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/73400) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.00 (L/38632) (sic. >100)

Asta n. 3007 (-77 -78) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.46 Tz=12.62 My=-40.96 Ty=1.97 Mz=3.72
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=48.17  t=0.00 smax=49.61 (sic.=52.791)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=-0.40  t=2.64 tmax=2.64 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=48.17  t=0.00 sID,max=49.61 (sic.=52.791)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 97 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=3.04
  V,Ed=3.04  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 97 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=65.98
  V,Ed=65.98  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 87 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=113.60 Tz=47.88 My=-119.03 Ty=3.02 Mz=4.90
  N,Ed=113.60  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-119.03 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.405)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=4.90 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.405)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-100.41 My,Ed=-119.02 Mz,Ed=4.88 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=65873.80 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976653.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=25.451)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=38.230)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.00 (L/40778) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/20972) (sic.=83.888)

Asta n. 3007 (-78 -79) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.35 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.46 My=-42.17 Mz=3.73
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=49.34  t=0.00 smax=50.78 (sic.=51.574)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=49.34  t=0.00 sID,max=50.78 (sic.=51.574)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=9.13
  V,Ed=9.13  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 87 SLU Xl=0.35 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=113.60 My=-120.61 Mz=4.93
  N,Ed=113.60  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-120.61 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.060)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=4.93 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.060)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-100.41 My,Ed=-119.04 Mz,Ed=4.94 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.00 M,cr=55641.20 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=25.434)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=38.172)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,L=0.00 (L/33364) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,G=0.00 (L/17070) (sic.=68.280)

Asta n. 3007 (-79 -80) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.46 Tz=-12.63 My=-40.95 Ty=-2.13 Mz=3.75
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=48.24  t=0.00 smax=49.68 (sic.=52.722)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=-0.41  t=2.64 tmax=2.64 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=48.24  t=0.00 sID,max=49.68 (sic.=52.722)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-3.41
  V,Ed=-3.41  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-66.02
  V,Ed=-66.02  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-99.59 Tz=-47.92 My=-119.01 Ty=-3.41 Mz=4.97
  N,Ed=-99.59  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-119.01 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=26.409)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=4.97 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=26.409)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-100.41 My,Ed=-119.01 Mz,Ed=4.95 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.18 M,cr=65887.50 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=25.438)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=38.172)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.00 (L/37641) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.00 (L/19573) (sic.=78.292)

Asta n. 3007 (-80 -81) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.46 Tz=-31.92 My=-27.22 Ty=-3.24 Mz=2.27
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=31.50  t=0.00 smax=32.94 (sic.=79.517)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=-0.25  t=6.67 tmax=6.67 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.44  sm,d=31.50  t=0.00 sID,max=32.94 (sic.=79.517)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-3.92
  V,Ed=-3.92  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-122.12
  V,Ed=-122.12  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=133.61 Tz=-104.02 My=-79.15 Ty=-3.92 Mz=2.74
  N,Ed=133.61  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-79.15 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.711)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.74 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.711)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-100.41 My,Ed=-79.12 Mz,Ed=2.67 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.70 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=37.859)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=56.950)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.00 (L/73400) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/37641) (sic. >100)

Asta n. 3007 (-81 -82) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.62 Tz=41.60 My=-34.70 Ty=-5.80 Mz=-4.06
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=43.19  t=0.00 smax=44.63 (sic.=58.680)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=0.44  t=8.70 tmax=8.70 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=43.19  t=0.00 sID,max=44.63 (sic.=58.680)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-6.60
  V,Ed=-6.60  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=205.66
  V,Ed=205.66  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=62.181)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-61.44 Tz=154.50 My=-126.06 Ty=-9.36 Mz=-5.59
  N,Ed=-61.44  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-126.06 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=24.933)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-5.59 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=24.933)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-81.44 My,Ed=-125.26 Mz,Ed=-8.09 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=97356.70 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976654.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=23.768)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=34.526)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,G=0.00 (L/39676) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.00 (L/24066) (sic.=96.264)

Asta n. 3007 (-82 -83) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.62 Tz=19.58 My=-53.99 Ty=-3.58 Mz=-6.57
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=67.84  t=0.00 smax=69.28 (sic.=37.802)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=0.71  t=4.09 tmax=4.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=67.84  t=0.00 sID,max=69.28 (sic.=37.802)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-8.33
  V,Ed=-8.33  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=117.00
  V,Ed=117.00  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-61.44 Tz=65.84 My=-189.96 Ty=-11.08 Mz=-12.35
  N,Ed=-61.44  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-189.96 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.545)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-12.35 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.545)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-81.44 My,Ed=-189.03 Mz,Ed=-15.28 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.19 M,cr=65994.60 lLT=0.22
  lLT,0=0.40 FLT=0.49 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.01=0.06 (sic.=15.625)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=22.246)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.00 (L/22243) (sic.=74.143)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.01 (L/13346) (sic.=53.384)

Asta n. 3007 (-83 -84) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.62 Tz=-7.04 My=-60.60 Ty=-20.22 Mz=-20.74
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=110.87  t=0.00 smax=112.31 (sic.=23.319)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=-34.75  t=1.54 tmax=1.54 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=110.87  t=0.00 sID,max=112.31 (sic.=23.319)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1.90
  V,Ed=-1.90  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=30.94
  V,Ed=30.94  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.42 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-61.44 My=-196.56 Ty=-3.55 Mz=-13.51
  N,Ed=-61.44  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-196.56 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=15.990)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-13.51 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=15.990)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-81.44 My,Ed=-189.69 Mz,Ed=-27.43 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.70  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.00 M,cr=55714.00 lLT=0.24
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=14.31 Ncr,y=2563980.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.51 cy=1.00
  lZ=23.19 Ncr,z=976652.00 l*z=0.27 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.01=0.07 (sic.=14.559)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=19.029)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.00 (L/18124) (sic.=60.413)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.01 (L/10638) (sic.=42.552)

Asta n. 3007 (-84 -85) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=36.83 Tz=-27.40 My=-60.68 Ty=14.82 Mz=-20.75
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=110.99  t=0.00 smax=112.44 (sic.=23.293)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=2.25  t=5.73 tmax=5.73 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.45  sm,d=110.99  t=0.00 sID,max=112.44 (sic.=23.293)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=1.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=7.76
  V,Ed=7.76  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=1.40 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-189.69
  V,Ed=-189.69  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=67.416)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 102 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-61.31 Tz=-87.37 My=-193.94 Ty=13.27 Mz=-14.72
  N,Ed=-61.31  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-193.94 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.206)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-14.72 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.206)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-80.31 My,Ed=-189.87 Mz,Ed=-27.48 L=1.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=28885.00 lLT=0.34
  lLT,0=0.40 FLT=0.53 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=28.62 Ncr,y=640996.00 l*y=0.33 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=46.38 Ncr,z=244163.00 l*z=0.53 Curva c:  Fz=0.72 cz=0.82
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.01=0.07 (sic.=14.530)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=18.927)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.01 (L/14904) (sic.=49.680)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.02 (L/8610) (sic.=34.440)

Asta n. 3008 (-68 -69) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=1.50 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-85.89 My=-27.51 Mz=-8.75
  Tensioni: sN=-3.39  sm,d=-48.61  t=0.00 smax=-52.00 (sic.=50.363)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-3.39  sm,d=-48.61  t=0.00 sID,max=52.00 (sic.=50.363)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=43.46
  V,Ed=43.46  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-175.56
  V,Ed=-175.56  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=72.843)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 77 SLU Xl=1.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=4.64 My=-131.67 Mz=-32.60
  N,Ed=4.64  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-131.67 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=23.871)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-32.60 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=47.350)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=23.871)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-81.58 My,Ed=-131.67 Mz,Ed=-32.60 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=9722.42 lLT=0.58
  lLT,0=0.40 FLT=0.66 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.95
  lY=61.33 Ncr,y=139595.00 l*y=0.71 Curva b:  Fy=0.84 cy=0.78
  lZ=99.38 Ncr,z=53173.30 l*z=1.14 Curva c:  Fz=1.39 cz=0.46
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.06 (sic.=18.001)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=20.859)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.05 (L/5714)  fZ,L=0.05 (L/6446) (sic.=19.047)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.08 (L/3900)  fZ,L=0.07 (L/4494) (sic.=15.600)

Asta n. 3010 (-51 -52) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=1.50 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=102.92 My=-24.42 Mz=-7.77
  Tensioni: sN=4.06  sm,d=43.15  t=0.00 smax=47.21 (sic.=55.478)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=4.06  sm,d=43.15  t=0.00 sID,max=47.21 (sic.=55.478)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=27.61
  V,Ed=27.61  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-106.26
  V,Ed=-106.26  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 77 SLU Xl=1.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-204.67 My=-79.69 Mz=-20.71
  N,Ed=-204.67  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-79.69 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.439)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-20.71 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=74.534)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.439)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-211.68 My,Ed=-79.69 Mz,Ed=-20.71 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=9722.42 lLT=0.58
  lLT,0=0.40 FLT=0.66 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.95
  lY=61.33 Ncr,y=139595.00 l*y=0.71 Curva b:  Fy=0.84 cy=0.78
  lZ=99.38 Ncr,z=53173.30 l*z=1.14 Curva c:  Fz=1.39 cz=0.46
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=26.881)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.01=0.04 (sic.=28.553)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.03 (L/11398)  fZ,L=0.02 (L/12866) (sic.=37.993)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,G=0.05 (L/6235)  fZ,L=0.04 (L/7240) (sic.=24.940)

Asta n. 3010 (-52 -53) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-599.12 My=-29.02 Mz=-9.23
  Tensioni: sN=-23.65  sm,d=-51.29  t=0.00 smax=-74.93 (sic.=34.952)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-23.65  sm,d=-51.29  t=0.00 sID,max=74.93 (sic.=34.952)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-13.72
  V,Ed=-13.72  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=43.12
  V,Ed=43.12  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 17 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-158.82 My=-37.73 Mz=-12.00
  N,Ed=-158.82  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-37.73 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=83.305)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-12.00 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=83.305)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-784.14 My,Ed=-37.73 Mz,Ed=-12.00 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  lY=71.56 Ncr,y=102559.00 l*y=0.82 Curva b:  Fy=0.95 cy=0.71
  lZ=115.94 Ncr,z=39066.10 l*z=1.34 Curva c:  Fz=1.67 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.60, 0.58, 0.99
  Verifica YY: 0.02+0.01+0.00=0.03 (sic.=29.633)
  Verifica ZZ: 0.03+0.01+0.01=0.05 (sic.=21.380)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 138
  fZ,L=0.00 (L/1835010) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 189
  fZ,G=0.04 (L/9919)  fZ,L=0.03 (L/11974) (sic.=39.676)

Asta n. 3010 (-53 -54) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-580.70 My=-33.23 Mz=-10.57
  Tensioni: sN=-22.92  sm,d=-58.73  t=0.00 smax=-81.65 (sic.=32.078)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-22.92  sm,d=-58.73  t=0.00 sID,max=81.65 (sic.=32.078)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=32.21
  V,Ed=32.21  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-123.97
  V,Ed=-123.97  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 77 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-323.27 My=-108.47 Mz=-28.19
  N,Ed=-323.27  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-108.47 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=28.975)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-28.19 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=54.760)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=28.975)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-596.39 My,Ed=-108.47 Mz,Ed=-28.19 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  lY=71.56 Ncr,y=102559.00 l*y=0.82 Curva b:  Fy=0.95 cy=0.71
  lZ=115.94 Ncr,z=39066.10 l*z=1.34 Curva c:  Fz=1.67 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.59, 0.57, 0.98
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.01=0.06 (sic.=16.903)
  Verifica ZZ: 0.02+0.02+0.02=0.06 (sic.=15.775)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.05 (L/7196)  fZ,L=0.04 (L/8120) (sic.=23.987)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.09 (L/3938)  fZ,L=0.08 (L/4576) (sic.=15.752)

Asta n. 3013 (201 -38) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-862.88 Tz=186.08 My=-428.31 Ty=-209.36 Mz=225.72
  Tensioni: sN=-11.05  sm,d=-187.86  t=0.00 smax=-198.91 (sic.=13.167)
  Tensioni: sN=-11.05  sm,d=-5.07  t=12.21 tmax=12.21 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-11.05  sm,d=-187.86  t=0.00 sID,max=198.91 (sic.=13.167)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=1.15 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=150.21
  V,Ed=150.21  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=1.15 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-265.92
  V,Ed=-265.92  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1101.12 Tz=65.54 My=52.79 Ty=-329.79 Mz=295.19
  N,Ed=-1101.12  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=52.79 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=295.19 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=27.158)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=27.151)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-862.88 My,Ed=-428.31 Mz,Ed=225.72 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.23 M,cr=1450430.00 lLT=0.10
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.04=0.07 (sic.=13.816)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.04=0.07 (sic.=14.942)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.01 (L/12988)  fZ,L=0.00 (L/92541) (sic.=43.293)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.01 (L/12764)  fZ,L=0.00 (L/35822) (sic.=51.056)

Asta n. 3013 (-38 -55) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-818.06 Tz=-293.99 My=-316.66 Ty=-40.21 Mz=18.99
  Tensioni: sN=-10.48  sm,d=-65.07  t=0.00 smax=-75.55 (sic.=34.668)
  Tensioni: sN=-10.48  sm,d=-0.43  t=19.25 tmax=19.25 (sic.=78.566)
  Tensioni: sN=-10.48  sm,d=-65.07  t=0.00 sID,max=75.55 (sic.=34.668)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=88.29
  V,Ed=88.29  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-372.68
  V,Ed=-372.68  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1381.03 Tz=-262.94 My=-336.20 Ty=-49.02 Mz=62.61
  N,Ed=-1381.03  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-336.20 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=50.214)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=62.61 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=50.214)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1381.03 My,Ed=-336.20 Mz,Ed=62.61 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.31 M,cr=6066080.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857900.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=33.234)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.01=0.03 (sic.=39.233)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 189
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/242083) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/201735) (sic.=51.508)

Asta n. 3013 (-55 -72) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-790.87 Tz=-409.72 My=89.87 Ty=-33.53 Mz=-1.11
  Tensioni: sN=-10.13  sm,d=-16.33  t=0.00 smax=-26.46 (sic.=98.980)
  Tensioni: sN=-10.13  sm,d=0.02  t=26.82 tmax=26.82 (sic.=56.376)
  Tensioni: sN=-10.13  sm,d=-10.60  t=25.21 sID,max=48.33 (sic.=54.187)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1.09
  V,Ed=-1.09  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-558.47
  V,Ed=-558.47  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=67.240)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 76 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1535.99 Tz=-451.36 My=192.97 Ty=25.14 Mz=2.33
  N,Ed=-1535.99  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=192.97 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=87.483)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.33 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=87.483)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 110 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1494.35 My,Ed=185.86 Mz,Ed=-32.59 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.71 M,cr=7914500.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=49.842)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=57.391)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 214
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=51.508)

Asta n. 3014 (-39 -56) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=24.27 Tz=-4.91
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=24.27  Npl,Rd=34598.90 Nu,Rd=40899.70 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=38.36
  V,Ed=38.36  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 86 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=23.62
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=5.37 tmax=5.37 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=5.37 sID,max=9.30 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-24.23 My,Ed=-5.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=50.964)

Asta n. 3014 (-56 -73) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 11 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=-4.91
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.12 tmax=1.12 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.12 sID,max=1.93 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 74 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-30.11
  V,Ed=-30.11  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 74 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-30.11
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.84 tmax=6.84 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.84 sID,max=11.86 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-12.44 My,Ed=-5.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 156
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 209
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=52.060)

Asta n. 3015 (-24 -27) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-87.62 My=-2.80 Ty=4.39 Mz=2.53
  Tensioni: sN=-6.63  sm,d=-34.57  t=0.00 smax=-41.21 (sic.=63.560)
  Tensioni: sN=-6.63  sm,d=3.13  t=0.74 tmax=0.74 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-6.63  sm,d=-34.57  t=0.00 sID,max=41.21 (sic.=63.560)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=43.73
  V,Ed=43.73  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 67 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-27.79 Tz=1.37 My=-3.05 Ty=6.35 Mz=3.67
  N,Ed=-27.79  Nc,Rd=34598.90 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-3.05 My,V,c,Rd=1595.68 MNy,c,Rd=1595.68 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.67 Mz,V,c,Rd=356.17 MNz,c,Rd=356.17 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=97.134)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=97.099)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-90.09 My,Ed=-2.80 Mz,Ed=2.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.01=0.02 (sic.=65.992)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.01=0.02 (sic.=66.432)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=43.857)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=52.628)

Asta n. 3015 (-27 -40) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-87.10 My=-2.72 Ty=-4.39 Mz=2.53
  Tensioni: sN=-6.59  sm,d=-34.42  t=0.00 smax=-41.01 (sic.=63.864)
  Tensioni: sN=-6.59  sm,d=3.28  t=0.74 tmax=0.74 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-6.59  sm,d=-34.42  t=0.00 sID,max=41.01 (sic.=63.864)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-35.08
  V,Ed=-35.08  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 67 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-27.13 My=-2.69 Ty=-6.35 Mz=3.67
  N,Ed=-27.13  Nc,Rd=34598.90 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-2.69 My,c,Rd=1595.68 MNy,c,Rd=1595.68 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.67 Mz,V,c,Rd=356.17 MNz,c,Rd=356.17 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=97.134)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=97.107)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-87.10 My,Ed=-2.72 Mz,Ed=2.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.01=0.02 (sic.=66.623)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=67.063)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 179
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=52.060)

Asta n. 3015 (-40 -57) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-42.72 Tz=3.88
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-42.72  Nc,Rd=-34598.90  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=21.03
  V,Ed=21.03  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 87 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-91.94 Tz=21.03
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-91.94  Nc,Rd=-34598.90  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-91.94 My,Ed=-3.03 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=51.508)

Asta n. 3015 (-57 -74) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=-4.91
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.12 tmax=1.12 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.12 sID,max=1.93 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=38.36
  V,Ed=38.36  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 77 SLU Xl=0.29 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-30.86 My=-5.53
  My,Ed=-5.53  My,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-30.86  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-46.24 My,Ed=-5.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=52.060)

Asta n. 3016 (204 -28) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-87.21 Tz=2.80 My=-3.54 Ty=3.45 Mz=1.73
  Tensioni: sN=-6.60  sm,d=-26.65  t=0.00 smax=-33.25 (sic.=78.760)
  Tensioni: sN=-6.60  sm,d=-1.37  t=0.64 tmax=0.64 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-6.60  sm,d=-26.65  t=0.00 sID,max=33.25 (sic.=78.760)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=1.34
  V,Ed=1.34  Vc,Rd=13761.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=75.08
  V,Ed=75.08  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 92 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-94.40 Tz=8.50 My=-20.93 Ty=1.34
  My,Ed=-20.93  My,V,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-94.40  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=76.227)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-110.20 My,Ed=-20.93 Mz,Ed=0.67 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=59.797)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=78.098)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.02 (L/2832) (sic.=9.440)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.02 (L/2779) (sic.=11.116)

Asta n. 3016 (-28 -41) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-86.18 My=-3.30 Ty=-2.99 Mz=1.73
  Tensioni: sN=-6.52  sm,d=-26.20  t=0.00 smax=-32.72 (sic.=80.038)
  Tensioni: sN=-6.52  sm,d=-0.49  t=0.51 tmax=0.51 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-6.52  sm,d=-26.20  t=0.00 sID,max=32.72 (sic.=80.038)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-73.55
  V,Ed=-73.55  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 107 SLU Xl=0.02 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=32.69 My=-20.35
  My,Ed=-20.35  My,c,Rd=1595.68
  N,Ed=32.69  Nc,Rd=34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=78.403)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 102 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-22.58 My,Ed=-20.05 Mz,Ed=1.97 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=63.512)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.01 (sic.=76.058)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=51.508)

Asta n. 3017 (205 -29) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-692.01 Tz=442.57 My=682.88 Ty=-468.47 Mz=337.22
  Tensioni: sN=-8.86  sm,d=-288.21  t=0.00 smax=-297.07 (sic.=8.816)
  Tensioni: sN=-8.86  sm,d=-7.57  t=29.03 tmax=29.03 (sic.=52.092)
  Tensioni: sN=-8.86  sm,d=-288.21  t=0.00 sID,max=297.07 (sic.=8.816)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-182.34
  V,Ed=-182.34  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=652.48
  V,Ed=652.48  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=57.552)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1193.11 Tz=652.48 My=672.65 Ty=-182.34 Mz=189.67
  N,Ed=-1193.11  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=672.65 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=25.098)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=189.67 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=42.267)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.04 (sic.=25.098)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-692.01 My,Ed=682.88 Mz,Ed=337.22 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.16 M,cr=5384810.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.06=0.11 (sic.=9.265)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.06=0.10 (sic.=10.077)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12476)  fZ,L=0.00 (L/72184) (sic.=41.587)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12632)  fZ,L=0.00 (L/202114) (sic.=50.528)

Asta n. 3017 (-29 -42) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-681.00 Tz=407.98 My=475.78 Ty=235.09 Mz=112.89
  Tensioni: sN=-8.72  sm,d=-139.87  t=0.00 smax=-148.59 (sic.=17.625)
  Tensioni: sN=-8.72  sm,d=-2.54  t=26.72 tmax=26.72 (sic.=56.586)
  Tensioni: sN=-8.72  sm,d=-139.87  t=0.00 sID,max=148.59 (sic.=17.625)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-146.21
  V,Ed=-146.21  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=569.21
  V,Ed=569.21  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=65.971)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-368.69 Tz=412.85 My=461.06 Ty=-169.51 Mz=109.97
  N,Ed=-368.69  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=461.06 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=36.615)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=109.97 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=72.897)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=36.615)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-681.00 My,Ed=475.78 Mz,Ed=112.89 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.68 M,cr=12391800.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.01 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857900.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.02=0.05 (sic.=18.494)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.02=0.05 (sic.=20.828)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=51.508)

Asta n. 3017 (-42 -59) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-652.66 Tz=273.43 My=-347.17 Ty=-58.51 Mz=55.63
  Tensioni: sN=-8.36  sm,d=-88.72  t=0.00 smax=-97.08 (sic.=26.979)
  Tensioni: sN=-8.36  sm,d=-1.25  t=17.90 tmax=17.90 (sic.=84.471)
  Tensioni: sN=-8.36  sm,d=-88.72  t=0.00 sID,max=97.08 (sic.=26.979)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-15.26
  V,Ed=-15.26  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-343.46
  V,Ed=-343.46  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1453.67 Tz=-299.64 My=-428.79 Ty=-15.26 Mz=9.19
  N,Ed=-1453.67  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-428.79 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=39.371)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=9.19 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=39.371)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-652.66 My,Ed=-347.17 Mz,Ed=55.63 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.26 M,cr=5819060.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857900.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=28.269)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=32.307)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/242083) (sic.=42.470)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/134490) (sic.=52.060)

Asta n. 3017 (-59 -76) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-625.62 Tz=-363.70 My=-194.28 Ty=-38.86 Mz=22.08
  Tensioni: sN=-8.01  sm,d=-45.13  t=0.00 smax=-53.14 (sic.=49.284)
  Tensioni: sN=-8.01  sm,d=-0.50  t=23.81 tmax=23.81 (sic.=63.508)
  Tensioni: sN=-8.01  sm,d=-45.13  t=0.00 sID,max=53.14 (sic.=49.284)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-2.53
  V,Ed=-2.53  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-636.22
  V,Ed=-636.22  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=59.023)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1061.92 Tz=-433.85 My=-247.76 Ty=-35.17 Mz=17.75
  N,Ed=-1061.92  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-247.76 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=68.137)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=17.75 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=68.137)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1423.61 My,Ed=-243.32 Mz,Ed=-1.08 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.21 M,cr=10251900.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=48.275)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=65.382)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=52.628)

Asta n. 3018 (206 -30) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-77.81 Tz=2.60 My=-3.38 Ty=2.37 Mz=1.19
  Tensioni: sN=-5.89  sm,d=-20.10  t=0.00 smax=-25.99 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-5.89  sm,d=-0.94  t=0.59 tmax=0.59 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-5.89  sm,d=-20.10  t=0.00 sID,max=25.99 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=70.27
  V,Ed=70.27  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 92 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-11.93 Tz=7.70 My=-19.53
  My,Ed=-19.53  My,V,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-11.93  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=81.714)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-82.46 My,Ed=-19.44 Mz,Ed=0.61 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=66.964)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=89.146)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.01 (L/3660) (sic.=12.200)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 124
  fZ,L=0.01 (L/3525) (sic.=14.100)

Asta n. 3018 (-30 -43) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-76.85 My=-3.16 Ty=-2.05 Mz=1.19
  Tensioni: sN=-5.82  sm,d=-19.68  t=0.00 smax=-25.49 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-5.82  sm,d=-2.02  t=0.35 tmax=0.35 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-5.82  sm,d=-19.68  t=0.00 sID,max=25.49 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-1.06
  V,Ed=-1.06  Vc,Rd=13761.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-68.50
  V,Ed=-68.50  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 107 SLU Xl=0.03 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-65.47 My=-18.78 Ty=-1.06
  My,Ed=-18.78  My,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-65.47  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=84.961)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-66.33 My,Ed=-18.78 Mz,Ed=0.61 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=71.042)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=95.550)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 189
  fZ,G=0.00 (L/12608)  fZ,L=0.00 (L/172916) (sic.=50.432)

Asta n. 3019 (207 -31) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-26.70 Tz=2.62 My=-3.39 Ty=-1.29
  Tensioni: sN=-2.02  sm,d=-6.40  t=0.00 smax=-8.42 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.02  sm,d=-0.00  t=0.60 tmax=0.60 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.02  sm,d=-6.40  t=0.22 sID,max=8.43 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=70.55
  V,Ed=70.55  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 87 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-26.45 Tz=7.98 My=-19.67
  My,Ed=-19.67  My,V,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-26.45  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=81.127)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 97 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-28.33 My,Ed=-19.63 Mz,Ed=0.60 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=74.256)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 213
  fZ,L=0.02 (L/2345)  fZ,G=0.02 (L/2466) (sic.=7.817)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 124
  fZ,L=0.02 (L/2259)  fZ,G=0.02 (L/2371) (sic.=9.036)

Asta n. 3019 (-31 -44) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-25.74 My=-3.11 Ty=1.12
  Tensioni: sN=-1.95  sm,d=-5.88  t=0.00 smax=-7.83 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-1.95  sm,d=-5.88  t=0.19 tmax=0.19 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-1.95  sm,d=-5.88  t=0.19 sID,max=7.84 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 83 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-55.00
  V,Ed=-55.00  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 112 SLU Xl=0.03 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2.02 My=-18.66
  My,Ed=-18.66  My,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-2.02  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=85.507)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 102 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-13.30 My,Ed=-18.60 Mz,Ed=0.58 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=80.752)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 179
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/151302) (sic.=50.964)

Asta n. 3020 (208 -32) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-10.55 Tz=2.65 My=-3.41 Ty=1.13
  Tensioni: sN=-0.80  sm,d=-6.43  t=0.00 smax=-7.23 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-0.80  sm,d=-0.00  t=0.60 tmax=0.60 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-0.80  sm,d=-6.43  t=0.19 sID,max=7.24 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=70.54
  V,Ed=70.54  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 87 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-14.64 Tz=7.97 My=-19.66
  My,Ed=-19.66  My,V,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-14.64  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=81.149)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 97 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-29.04 My,Ed=-19.60 Mz,Ed=0.50 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=75.097)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 213
  fZ,L=0.02 (L/2501) (sic.=8.337)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 124
  fZ,L=0.02 (L/2335) (sic.=9.340)

Asta n. 3020 (-32 -45) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-9.59 My=-3.14
  Tensioni: sN=-0.73  sm,d=-5.93  t=0.00 smax=-6.66 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-0.73  sm,d=-5.93  t=0.00 sID,max=6.66 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-68.26
  V,Ed=-68.26  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 112 SLU Xl=0.03 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-10.08 My=-18.65
  My,Ed=-18.65  My,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-10.08  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=85.543)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 102 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-11.92 My,Ed=-18.63 Mz,Ed=0.52 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=81.468)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3021 (209 -33) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-92.98 Tz=2.61 My=-3.38 Ty=1.43
  Tensioni: sN=-7.04  sm,d=-6.39  t=0.00 smax=-13.43 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.04  sm,d=-0.00  t=0.59 tmax=0.59 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.04  sm,d=-6.39  t=0.24 sID,max=13.44 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=70.26
  V,Ed=70.26  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 87 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-63.55 Tz=7.69 My=-19.52
  My,Ed=-19.52  My,V,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-63.55  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=81.732)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-87.83 My,Ed=-19.50 Mz,Ed=-0.11 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=69.837)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=99.331)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 170
  fZ,L=0.01 (L/5150) (sic.=17.167)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 124
  fZ,L=0.01 (L/4088) (sic.=16.352)

Asta n. 3021 (-33 -46) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-92.02 My=-3.15 Ty=-1.24
  Tensioni: sN=-6.97  sm,d=-5.95  t=0.00 smax=-12.92 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-6.97  sm,d=-5.95  t=0.21 tmax=0.21 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-6.97  sm,d=-5.95  t=0.21 sID,max=12.92 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 112 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-68.57
  V,Ed=-68.57  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 112 SLU Xl=0.03 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-21.78 My=-18.82
  My,Ed=-18.82  My,c,Rd=1595.68
  N,Ed=-21.78  Nc,Rd=-34598.90 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=1595.68  My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=84.787)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-71.69 My,Ed=-18.71 Mz,Ed=-0.11 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=74.717)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=50.964)

Asta n. 3022 (210 -34) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-917.90 Tz=75.25 My=-43.82 Ty=137.90 Mz=66.45
  Tensioni: sN=-11.76  sm,d=-40.86  t=0.00 smax=-52.62 (sic.=49.776)
  Tensioni: sN=-11.76  sm,d=-1.49  t=4.95 tmax=4.95 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-11.76  sm,d=-40.86  t=0.00 sID,max=52.62 (sic.=49.776)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=34.06
  V,Ed=34.06  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=374.84
  V,Ed=374.84  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 87 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2449.86 Tz=181.15 Ty=-8.38
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-2449.86  Nc,Rd=-204503.00  N,Ed/Nc,Rd=0.01 (sic.=83.475)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2283.70 My,Ed=-20.90 Mz,Ed=-90.88 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8104500.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.01=0.02 (sic.=53.280)
  Verifica ZZ: 0.01+0.00+0.01=0.02 (sic.=44.278)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.01 (L/4767) (sic.=15.890)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 122
  fZ,L=0.01 (L/3357) (sic.=13.428)

Asta n. 3022 (-34 -47) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-916.94 Tz=72.23 My=-44.42 Ty=118.90 Mz=66.45
  Tensioni: sN=-11.74  sm,d=-40.97  t=0.00 smax=-52.71 (sic.=49.689)
  Tensioni: sN=-11.74  sm,d=-1.49  t=4.75 tmax=4.75 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-11.74  sm,d=-40.97  t=0.00 sID,max=52.71 (sic.=49.689)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-14.21
  V,Ed=-14.21  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=293.19
  V,Ed=293.19  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1465.58 Tz=200.07 My=-304.96 Ty=-14.21 Mz=8.21
  N,Ed=-1465.58  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-304.96 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=55.357)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=8.21 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=55.357)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 109 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1509.31 My,Ed=-302.01 Mz,Ed=78.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.27 M,cr=5903420.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857900.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.01=0.03 (sic.=33.423)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.01=0.03 (sic.=37.260)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3022 (-47 -64) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-964.74 Tz=-123.93 My=-75.12 Ty=-42.07 Mz=40.14
  Tensioni: sN=-12.36  sm,d=-33.22  t=0.00 smax=-45.58 (sic.=57.461)
  Tensioni: sN=-12.36  sm,d=-0.90  t=8.11 tmax=8.11 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-12.36  sm,d=-33.22  t=0.00 sID,max=45.58 (sic.=57.461)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-35.14
  V,Ed=-35.14  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-397.71
  V,Ed=-397.71  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=94.420)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1422.64 Tz=-60.12 My=-304.76 Ty=21.16 Mz=8.21
  N,Ed=-1422.64  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-304.76 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=55.394)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=8.21 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=55.394)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1888.68 My,Ed=-271.53 Mz,Ed=29.28 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.20 M,cr=5557390.00 lLT=0.06
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857900.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=37.642)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=45.777)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/151302) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3022 (-64 -81) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-923.71 Tz=-262.65 My=198.65 Ty=-38.00 Mz=-2.57
  Tensioni: sN=-11.83  sm,d=-36.16  t=0.00 smax=-47.99 (sic.=54.576)
  Tensioni: sN=-11.83  sm,d=0.06  t=17.19 tmax=17.19 (sic.=87.941)
  Tensioni: sN=-11.83  sm,d=-36.16  t=0.00 sID,max=47.99 (sic.=54.576)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=12.26
  V,Ed=12.26  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 87 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-650.86
  V,Ed=-650.86  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=57.695)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 89 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2276.41 Tz=-644.89 My=568.05 Ty=25.04
  My,Ed=568.05  My,V,c,Rd=16881.90
  N,Ed=-2276.41  Nc,Rd=-204503.00 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNy,c,Rd=16881.90  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.719)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2296.40 My,Ed=568.05 Mz,Ed=-15.39 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.38 M,cr=6411600.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.94
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.00=0.04 (sic.=22.611)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=31.067)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/201736) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.00 (L/12608)  fZ,L=0.00 (L/110038) (sic.=50.432)

Asta n. 3023 (211 -35) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-107.29 Tz=4.07 My=-4.12 Ty=3.10 Mz=1.55
  Tensioni: sN=-8.12  sm,d=-25.71  t=0.00 smax=-33.83 (sic.=77.412)
  Tensioni: sN=-8.12  sm,d=-1.23  t=0.93 tmax=0.93 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-8.12  sm,d=-25.71  t=0.00 sID,max=33.83 (sic.=77.412)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-3.97
  V,Ed=-3.97  Vc,Rd=13761.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.08 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=72.32
  V,Ed=72.32  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-82.79 Tz=9.75 My=-20.56 Ty=-3.97 Mz=-1.99
  N,Ed=-82.79  Nc,Rd=34598.90 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-20.56 My,V,c,Rd=1595.68 MNy,c,Rd=1595.68 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=77.621)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-1.99 Mz,V,c,Rd=356.17 MNz,c,Rd=356.17 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=77.621)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-97.68 My,Ed=-20.56 Mz,Ed=-1.99 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=54.808)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=63.363)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 170
  fZ,L=0.02 (L/3263) (sic.=10.877)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.02 (L/2613) (sic.=10.452)

Asta n. 3023 (-35 -48) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-107.59 Tz=-2.71 My=-3.77 Ty=-2.69 Mz=1.55
  Tensioni: sN=-8.14  sm,d=-25.05  t=0.00 smax=-33.19 (sic.=78.902)
  Tensioni: sN=-8.14  sm,d=-1.23  t=0.62 tmax=0.62 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-8.14  sm,d=-25.05  t=0.00 sID,max=33.19 (sic.=78.902)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-3.09
  V,Ed=-3.09  Vc,Rd=13761.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-53.96
  V,Ed=-53.96  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=18.67 Tz=-14.20 My=-19.67 Ty=-3.09 Mz=1.79
  N,Ed=18.67  Nc,Rd=34598.90 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-19.67 My,V,c,Rd=1595.68 MNy,c,Rd=1595.68 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=81.126)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=1.79 Mz,V,c,Rd=356.17 MNz,c,Rd=356.17 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=81.126)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-81.75 My,Ed=-19.11 Mz,Ed=-1.99 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172145.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=59.095)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.01 (sic.=67.782)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=42.470)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/12478)  fZ,L=0.00 (L/242083) (sic.=49.912)

Asta n. 3024 (-25 -36) - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=-3.17
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.23 tmax=1.23 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.23 sID,max=2.13 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 82 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-33.96
  V,Ed=-33.96  Vc,Rd=4355.00  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 77 SLU Xl=0.29 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-9.44 My=-4.90
  My,Ed=-4.90  My,c,Rd=204.50
  N,Ed=-9.44  Nc,Rd=-15085.70 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNy,c,Rd=204.50  My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=41.737)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-18.27 My,Ed=-4.90 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=39.03 Ncr,y=78364.00 l*y=0.45 Curva a:  Fy=0.63 cy=0.94
  lZ=39.03 Ncr,z=78364.00 l*z=0.45 Curva a:  Fz=0.63 cz=0.94
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02=0.02 (sic.=41.565)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,G=0.00 (L/11752)  fZ,L=0.00 (L/15926) (sic.=39.173)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.01 (L/10712)  fZ,L=0.00 (L/13913) (sic.=42.848)

Asta n. 3025 (-26 -37) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-102.05 Tz=2.09 My=-4.92 Ty=12.42 Mz=7.17
  Tensioni: sN=-4.03  sm,d=-23.25  t=0.00 smax=-27.28 (sic.=96.012)
  Tensioni: sN=-4.03  sm,d=-8.48  t=0.91 tmax=0.91 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-4.03  sm,d=-23.25  t=0.00 sID,max=27.28 (sic.=96.012)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=23.98
  V,Ed=23.98  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=49.04
  V,Ed=49.04  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 100 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-56.27 Tz=2.33 My=-10.81 Ty=47.32 Mz=27.31
  N,Ed=-56.27  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-10.81 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=27.31 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=56.513)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=56.475)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 100 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-63.82 My,Ed=-10.81 Mz,Ed=27.31 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=140048.00 lLT=0.15
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=11.80 Ncr,y=3771410.00 l*y=0.14 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.12 Ncr,z=1436580.00 l*z=0.22 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=69.862)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.02=0.02 (sic.=50.659)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 166
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3025 (-37 -49) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-100.48 Tz=-3.17 My=-4.99 Ty=-12.42 Mz=7.17
  Tensioni: sN=-3.97  sm,d=-23.32  t=0.00 smax=-27.28 (sic.=95.999)
  Tensioni: sN=-3.97  sm,d=-8.53  t=0.92 tmax=0.92 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-3.97  sm,d=-23.32  t=0.00 sID,max=27.28 (sic.=95.999)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=10.08
  V,Ed=10.08  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 102 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-32.88
  V,Ed=-32.88  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 100 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-55.62 Tz=-11.65 My=-10.83 Ty=-47.32 Mz=27.31
  N,Ed=-55.62  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-10.83 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=27.31 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=56.513)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=56.475)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 100 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-55.62 My,Ed=-10.83 Mz,Ed=27.31 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=140048.00 lLT=0.15
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=11.80 Ncr,y=3771410.00 l*y=0.14 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.12 Ncr,z=1436580.00 l*z=0.22 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=70.442)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.02=0.02 (sic.=50.972)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 199
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=42.470)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 209
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=51.508)

Asta n. 3025 (-49 -67) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-28.95 Tz=12.78 My=-10.53 Ty=10.56 Mz=6.09
  Tensioni: sN=-1.14  sm,d=-25.74  t=0.00 smax=-26.88 (sic.=97.429)
  Tensioni: sN=-1.14  sm,d=-0.66  t=2.67 tmax=2.67 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-1.14  sm,d=-25.74  t=0.00 sID,max=26.88 (sic.=97.429)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=7.00
  V,Ed=7.00  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 107 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=53.32
  V,Ed=53.32  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 107 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-52.82 Tz=39.10 My=-26.67 Ty=7.00 Mz=4.04
  N,Ed=-52.82  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-26.67 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=4.04 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic. >100)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-57.34 My,Ed=-26.67 Mz,Ed=4.04 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=140048.00 lLT=0.15
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=11.80 Ncr,y=3771420.00 l*y=0.14 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.12 Ncr,z=1436580.00 l*z=0.22 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=95.991)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=51.508)

Asta n. 3025 (-67 -84) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-31.41 Tz=-11.93 My=-10.60 Ty=-10.56 Mz=6.09
  Tensioni: sN=-1.24  sm,d=-25.80  t=0.00 smax=-27.04 (sic.=96.856)
  Tensioni: sN=-1.24  sm,d=-0.66  t=2.50 tmax=2.50 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-1.24  sm,d=-25.80  t=0.00 sID,max=27.04 (sic.=96.856)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=6.15
  V,Ed=6.15  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 92 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-69.42
  V,Ed=-69.42  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 92 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-17.75 Tz=-22.86 My=-26.63 Ty=6.15 Mz=-3.55
  N,Ed=-17.75  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-26.63 My,V,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-3.55 Mz,V,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic. >100)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-44.41 My,Ed=-26.62 Mz,Ed=4.04 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=140048.00 lLT=0.15
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=11.80 Ncr,y=3771410.00 l*y=0.14 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=19.12 Ncr,z=1436580.00 l*z=0.22 Curva c:  Fz=0.53 cz=0.99
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=97.958)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.857)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/242083) (sic.=52.628)

Asta n. 3026 (215 -50) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.10 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-992.40 Tz=-514.71 My=-1244.27 Ty=-455.77 Mz=428.20
  Tensioni: sN=-12.71  sm,d=-432.18  t=0.00 smax=-444.88 (sic.=5.887)
  Tensioni: sN=-12.71  sm,d=-9.62  t=33.74 tmax=33.74 (sic.=44.817)
  Tensioni: sN=-12.71  sm,d=-432.18  t=0.00 sID,max=444.88 (sic.=5.887)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 41 SLU Xl=1.15 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-196.46
  V,Ed=-196.46  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 41 SLU Xl=1.15 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-507.81
  V,Ed=-507.81  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=73.948)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1697.19 Tz=-415.04 My=-963.91 Ty=-265.07 Mz=284.40
  N,Ed=-1697.19  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-963.91 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.514)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=284.40 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=28.189)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.514)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-992.40 My,Ed=-1244.27 Mz,Ed=428.20 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.27 M,cr=1496820.00 lLT=0.10
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.08+0.08=0.16 (sic.=6.186)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.08=0.15 (sic.=6.858)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 146
  fZ,G=0.01 (L/12271)  fZ,L=0.00 (L/25529) (sic.=40.903)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.01 (L/10887)  fZ,L=0.01 (L/19655) (sic.=43.548)

Asta n. 3026 (-50 -85) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-979.50 Tz=-634.95 My=-666.13 Ty=-64.87 Mz=76.95
  Tensioni: sN=-12.54  sm,d=-155.35  t=0.00 smax=-167.90 (sic.=15.599)
  Tensioni: sN=-12.54  sm,d=-1.73  t=41.57 tmax=41.57 (sic.=36.378)
  Tensioni: sN=-12.54  sm,d=-155.35  t=0.00 sID,max=167.90 (sic.=15.599)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=1.15 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-685.97
  V,Ed=-685.97  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=54.742)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1302.88 Tz=-489.82 My=-535.16 Ty=107.48 Mz=-121.46
  N,Ed=-1302.88  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-535.16 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=31.546)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-121.46 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=66.004)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=31.546)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-979.50 My,Ed=-666.13 Mz,Ed=76.95 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.93 M,cr=2264270.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.06 (sic.=16.352)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.01=0.05 (sic.=18.986)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.01 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/142402) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.01 (L/12809)  fZ,L=0.00 (L/86458) (sic.=51.236)

Asta n. 3039 (-70 -71) - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=1.75 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=41.60 My=-37.44 Mz=-11.91
  Tensioni: sN=1.64  sm,d=66.17  t=0.00 smax=67.81 (sic.=38.623)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.64  sm,d=66.17  t=0.00 sID,max=67.81 (sic.=38.623)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=50.71
  V,Ed=50.71  Vc,Rd=32718.30  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=3.50 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-204.82
  V,Ed=-204.82  Vc,Rd=12788.10  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=62.437)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 77 SLU Xl=1.75 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=31.95 My=-179.21 Mz=-44.37
  N,Ed=31.95  Nc,Rd=66358.60 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-179.21 My,c,Rd=3142.99 MNy,c,Rd=3142.99 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=17.538)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-44.37 Mz,c,Rd=1543.47 MNz,c,Rd=1543.47 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=34.788)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=17.538)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-40.37 My,Ed=-179.21 Mz,Ed=-44.37 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  lY=71.56 Ncr,y=102559.00 l*y=0.82 Curva b:  Fy=0.95 cy=0.71
  lZ=115.94 Ncr,z=39066.10 l*z=1.34 Curva c:  Fz=1.67 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.02=0.08 (sic.=13.178)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.03=0.06 (sic.=15.586)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,G=0.10 (L/3600)  fZ,L=0.09 (L/4062) (sic.=12.000)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,G=0.14 (L/2457)  fZ,L=0.12 (L/2829) (sic.=9.828)

Asta n. 3044 (-72 -68) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-796.02 Tz=399.21 My=88.94 Ty=-42.97 Mz=-1.30
  Tensioni: sN=-10.19  sm,d=-16.26  t=0.00 smax=-26.46 (sic.=98.996)
  Tensioni: sN=-10.19  sm,d=0.03  t=26.13 tmax=26.13 (sic.=57.859)
  Tensioni: sN=-10.19  sm,d=-10.49  t=24.57 sID,max=47.31 (sic.=55.359)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 109 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-39.01
  V,Ed=-39.01  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 109 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=529.70
  V,Ed=529.70  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=70.891)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 76 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1554.22 Tz=414.33 My=192.98 Ty=-46.85 Mz=2.28
  N,Ed=-1554.22  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=192.98 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=87.482)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.28 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=87.482)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1494.21 My,Ed=184.83 Mz,Ed=-48.03 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.65 M,cr=7632850.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=47.396)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.01=0.02 (sic.=52.050)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 179
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/201735) (sic.=52.060)

Asta n. 3044 (-68 -51) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-830.02 Tz=292.35 My=-311.67 Ty=47.17 Mz=-28.20
  Tensioni: sN=-10.63  sm,d=-68.79  t=0.00 smax=-79.42 (sic.=32.976)
  Tensioni: sN=-10.63  sm,d=0.63  t=19.14 tmax=19.14 (sic.=79.005)
  Tensioni: sN=-10.63  sm,d=-68.79  t=0.00 sID,max=79.42 (sic.=32.976)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-85.59
  V,Ed=-85.59  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=376.25
  V,Ed=376.25  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=99.803)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1432.49 Tz=251.53 My=-307.80 Ty=30.59 Mz=34.52
  N,Ed=-1432.49  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-307.80 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=54.848)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=34.52 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=54.848)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 109 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1559.78 My,Ed=-303.70 Mz,Ed=-68.88 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.38 M,cr=6398550.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=33.811)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.01=0.03 (sic.=38.459)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.857)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=51.508)

Asta n. 3044 (-51 225) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=1.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-860.35 Tz=197.03 My=-553.33 Ty=-131.86 Mz=-156.50
  Tensioni: sN=-11.02  sm,d=-175.25  t=0.00 smax=-186.27 (sic.=14.060)
  Tensioni: sN=-11.02  sm,d=3.52  t=12.91 tmax=12.91 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-11.02  sm,d=-175.25  t=0.00 sID,max=186.27 (sic.=14.060)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-49.30
  V,Ed=-49.30  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=305.88
  V,Ed=305.88  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=1.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1043.64 Tz=224.10 My=-571.26 Ty=-49.30 Mz=-119.19
  N,Ed=-1043.64  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-571.26 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.552)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-119.19 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=67.259)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=29.552)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-860.35 My,Ed=-553.33 Mz,Ed=-156.50 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.25 M,cr=1473160.00 lLT=0.10
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.03=0.07 (sic.=14.751)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.03=0.06 (sic.=16.462)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.01 (L/12005)  fZ,L=0.00 (L/45326) (sic.=40.017)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.01 (L/11689)  fZ,L=0.00 (L/32188) (sic.=46.756)

Asta n. 3047 (-58 -75) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=4.91
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.12 tmax=1.12 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.12 sID,max=1.93 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=38.36
  V,Ed=38.36  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a flessione YY [4.2.12] - CC 77 SLU Xl=0.29 - Classe 1
  Sollecitazioni: My=-5.53
  My,Ed=-5.53  My,c,Rd=1595.68  My,Ed/My,c,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-9.55 My,Ed=-5.53 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=52.060)

Asta n. 3048 (-76 -69) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-637.62 Tz=334.15 My=-179.91 Ty=-35.45 Mz=-22.37 Mx=1.05
  Tensioni: sN=-8.17  sm,d=-42.75  t=2.97 smax=-50.92 (sic.=51.438)
  Tensioni: sN=-8.17  sm,d=0.50  t=22.09 tmax=22.09 (sic.=68.441)
  Tensioni: sN=-8.17  sm,d=-42.75  t=2.97 sID,max=51.18 (sic.=51.177)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 109 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-40.89
  V,Ed=-40.89  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 109 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=420.01
  V,Ed=420.01  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=89.406)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 109 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1410.21 Tz=376.19 My=-151.00 Ty=-40.89 Mz=-24.35
  N,Ed=-1410.21  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-151.00 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-24.35 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic. >100)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-637.62 My,Ed=-179.91 Mz,Ed=-22.37 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.92 M,cr=8874110.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=53.688)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=61.219)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/605206) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3048 (-69 -52) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-660.01 Tz=263.76 My=-341.78 Ty=-113.26 Mz=-85.64 Mx=1.05
  Tensioni: sN=-8.45  sm,d=-102.75  t=2.97 smax=-111.20 (sic.=23.552)
  Tensioni: sN=-8.45  sm,d=1.92  t=17.60 tmax=17.60 (sic.=85.924)
  Tensioni: sN=-8.45  sm,d=-102.75  t=2.97 sID,max=111.32 (sic.=23.527)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-91.79
  V,Ed=-91.79  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-281.83
  V,Ed=-281.83  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-546.21 Tz=227.90 My=-285.69 Ty=17.19 Mz=-12.01
  N,Ed=-546.21  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-285.69 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=59.093)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-12.01 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=59.093)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-660.01 My,Ed=-341.78 Mz,Ed=-85.64 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.28 M,cr=5929870.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.02=0.04 (sic.=24.690)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.02=0.04 (sic.=27.664)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3048 (-52 229) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=1.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-709.72 Tz=-404.52 My=682.40 Ty=431.78 Mz=386.46 Mx=1.06
  Tensioni: sN=-9.09  sm,d=-312.70  t=3.00 smax=-321.79 (sic.=8.139)
  Tensioni: sN=-9.09  sm,d=8.68  t=26.89 tmax=26.89 (sic.=56.242)
  Tensioni: sN=-9.09  sm,d=-312.70  t=3.00 sID,max=321.83 (sic.=8.138)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=1.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=389.97
  V,Ed=389.97  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 94 SLU Xl=1.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-495.13
  V,Ed=-495.13  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=75.842)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=1.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1348.18 Tz=-495.13 My=703.92 Ty=389.97 Mz=363.56
  N,Ed=-1348.18  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=703.92 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.04 (sic.=23.983)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=363.56 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.05 (sic.=22.051)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=21.237)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-709.72 My,Ed=682.40 Mz,Ed=386.46 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.30 M,cr=2701140.00 lLT=0.08
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.07=0.12 (sic.=8.553)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.07=0.11 (sic.=9.240)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.01 (L/10995)  fZ,L=0.00 (L/28474) (sic.=36.650)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.01 (L/10834)  fZ,L=0.00 (L/30847) (sic.=43.336)

Asta n. 3049 (-60 -77) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=4.78
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 tmax=1.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 sID,max=1.88 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 72 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.35
  V,Ed=28.35  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 72 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.35
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 tmax=6.44 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 sID,max=11.16 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-4.73 My,Ed=-5.20 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 209
  fZ,G=0.00 (L/12741)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=50.964)

Asta n. 3050 (-61 -78) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=4.78
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 tmax=1.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 sID,max=1.88 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 72 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.35
  V,Ed=28.35  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 72 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.35
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 tmax=6.44 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 sID,max=11.16 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2.80 My,Ed=-5.20 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.857)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 179
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=51.508)

Asta n. 3051 (-62 -79) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=4.78
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 tmax=1.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 sID,max=1.88 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 78 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.89
  V,Ed=28.89  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 78 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.89
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.57 tmax=6.57 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.57 sID,max=11.38 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2.38 My,Ed=-5.20 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 146
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 146
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=52.060)

Asta n. 3052 (-63 -80) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=4.78
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 tmax=1.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 sID,max=1.88 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 75 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.35
  V,Ed=28.35  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 75 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.35
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 tmax=6.44 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 sID,max=11.16 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-5.36 My,Ed=-5.20 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13157)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.857)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 194
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=51.508)

Asta n. 3053 (-81 -70) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-934.31 Tz=220.56 My=198.82 Ty=-30.67 Mz=-2.21 Mx=1.38
  Tensioni: sN=-11.97  sm,d=-36.01  t=3.89 smax=-47.97 (sic.=54.594)
  Tensioni: sN=-11.97  sm,d=0.05  t=14.98 tmax=14.98 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-11.97  sm,d=-36.01  t=3.89 sID,max=48.44 (sic.=54.064)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=27.04
  V,Ed=27.04  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=534.05
  V,Ed=534.05  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic.=70.314)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta YY (4.2.4.1.2.7) - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-2322.12 Tz=534.05 My=568.33 Ty=27.04
  My,Ed=568.33  My,V,c,Rd=16881.90
  N,Ed=-2322.12  Nc,Rd=-204503.00 YY n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNy,c,Rd=16881.90  My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=29.704)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2336.06 My,Ed=568.33 Mz,Ed=15.02 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.32 M,cr=6090900.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.94
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.00=0.04 (sic.=22.518)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=30.914)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/201735) (sic.=51.508)

Asta n. 3053 (-70 -53) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-969.38 Tz=110.34 My=-44.84 Ty=-64.65 Mz=-54.68 Mx=1.38
  Tensioni: sN=-12.41  sm,d=-35.17  t=3.89 smax=-47.58 (sic.=55.044)
  Tensioni: sN=-12.41  sm,d=1.23  t=8.32 tmax=8.32 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-12.41  sm,d=-35.17  t=3.89 sID,max=48.06 (sic.=54.501)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=24.13
  V,Ed=24.13  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 89 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=323.90
  V,Ed=323.90  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 21 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1099.01 Tz=281.66 My=302.97 Ty=24.91 Mz=2.12
  N,Ed=-1099.01  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=302.97 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=55.722)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=2.12 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=55.722)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2378.83 My,Ed=272.89 Mz,Ed=28.95 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.41 M,cr=6529030.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.94
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=34.474)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=41.253)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/1210410) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=52.060)

Asta n. 3053 (-53 236) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-992.01 Tz=39.19 My=-44.68 Ty=50.28 Mz=-54.68 Mx=1.38
  Tensioni: sN=-12.70  sm,d=-35.14  t=3.89 smax=-47.84 (sic.=54.742)
  Tensioni: sN=-12.70  sm,d=4.03  t=5.08 tmax=5.08 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-12.70  sm,d=-35.14  t=3.89 sID,max=48.32 (sic.=54.208)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=1.09 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=48.12
  V,Ed=48.12  Vc,Rd=99836.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 114 SLU Xl=1.09 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-240.29
  V,Ed=-240.29  Vc,Rd=37551.30  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1495.97 Tz=-157.70 My=-216.43 Ty=48.12 Mz=-52.33
  N,Ed=-1495.97  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-216.43 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic.=78.001)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-52.33 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic.=78.001)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1522.24 My,Ed=-216.43 Mz,Ed=-52.33 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=2056250.00 lLT=0.09
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.00=0.02 (sic.=42.875)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.01=0.02 (sic.=47.777)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,G=0.06 (L/1782)  fZ,L=0.06 (L/1844) (sic.=5.940)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,G=0.09 (L/1178) (sic.=4.712)

Asta n. 3054 (-65 -82) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=-4.78
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 tmax=1.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 sID,max=1.88 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 72 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-28.35
  V,Ed=-28.35  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 72 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-28.35
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 tmax=6.44 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.44 sID,max=11.16 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 77 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-12.51 My,Ed=-5.20 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 151
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=52.060)

Asta n. 3055 (-66 -83) - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 7 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: Tz=-4.78
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 tmax=1.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=1.09 sID,max=1.88 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 83 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.89
  V,Ed=28.89  Vc,Rd=9535.17  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 83 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=28.89
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.57 tmax=6.57 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=6.57 sID,max=11.38 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 102 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-15.32 My,Ed=-5.20 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=18890.40 lLT=0.30
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=11.77 Ncr,y=1977020.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=39.88 Ncr,z=172144.00 l*z=0.46 Curva b:  Fz=0.65 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.00, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/403471) (sic.=42.923)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/605207) (sic.=51.508)

Asta n. 3057 (-85 -71) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-980.27 Tz=673.14 My=-293.73 Ty=76.58 Mz=45.60 Mx=-1.41
  Tensioni: sN=-12.55  sm,d=-74.33  t=3.97 smax=-86.88 (sic.=30.145)
  Tensioni: sN=-12.55  sm,d=-1.02  t=44.27 tmax=44.27 (sic.=34.155)
  Tensioni: sN=-12.55  sm,d=-74.33  t=3.97 sID,max=87.15 (sic.=30.051)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 109 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-10.36 Mx=-2.22
  V,Ed=-10.36  Vc,Rd,Red=99671.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 109 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=755.42 Mx=-2.22
  V,Ed=755.42  Vc,Rd,Red=37489.20  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=49.627)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 90 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1780.64 Tz=358.93 My=310.95 Ty=106.72 Mz=3.31 Mx=-2.01
  N,Ed=-1780.64  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=310.95 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=54.291)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.31 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.02 (sic.=54.291)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-980.27 My,Ed=-293.73 Mz,Ed=45.60 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.17 M,cr=10065800.00 lLT=0.04
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=31.488)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.03 (sic.=35.693)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 141
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/134490) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/110038) (sic.=51.508)

Asta n. 3057 (-71 -54) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1004.98 Tz=595.49 My=-647.50 Ty=52.99 Mz=76.07 Mx=-1.41
  Tensioni: sN=-12.87  sm,d=-151.64  t=3.97 smax=-164.51 (sic.=15.920)
  Tensioni: sN=-12.87  sm,d=-1.71  t=39.21 tmax=39.21 (sic.=38.569)
  Tensioni: sN=-12.87  sm,d=-151.64  t=3.97 sID,max=164.66 (sic.=15.906)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=43.02 Mx=-1.92
  V,Ed=43.02  Vc,Rd,Red=99694.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=576.05 Mx=-1.92
  V,Ed=576.05  Vc,Rd,Red=37497.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=65.094)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 114 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1256.83 Tz=372.93 My=-507.14 Ty=-74.57 Mz=-85.88 Mx=-1.79
  N,Ed=-1256.83  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-507.14 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.03 (sic.=33.289)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-85.88 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=93.347)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.03 (sic.=33.289)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1004.98 My,Ed=-647.50 Mz,Ed=76.07 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.29  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.34 M,cr=6184270.00 lLT=0.05
  lLT,0=0.40 FLT=0.44 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.38 Ncr,y=141763000.00 l*y=0.04 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=5.70 Ncr,z=49857800.00 l*z=0.07 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.06 (sic.=16.687)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.01=0.05 (sic.=19.350)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 146
  fZ,G=0.00 (L/13015)  fZ,L=0.00 (L/302603) (sic.=43.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,G=0.00 (L/12877)  fZ,L=0.00 (L/172916) (sic.=51.508)

Asta n. 3057 (-54 242) - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=1.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-1037.04 Tz=494.74 My=-1204.62 Ty=-507.32 Mz=-464.68 Mx=-1.41
  Tensioni: sN=-13.28  sm,d=-443.42  t=3.97 smax=-456.70 (sic.=5.735)
  Tensioni: sN=-13.28  sm,d=-10.44  t=32.92 tmax=32.92 (sic.=45.931)
  Tensioni: sN=-13.28  sm,d=-443.42  t=3.97 sID,max=456.75 (sic.=5.734)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=87.27 Mx=-1.92
  V,Ed=87.27  Vc,Rd,Red=99694.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 61 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=501.53 Mx=-1.92
  V,Ed=501.53  Vc,Rd,Red=37497.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=74.766)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=1.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1888.74 Tz=-207.05 My=307.98 Ty=-619.47 Mz=-523.16 Mx=-1.85
  N,Ed=-1888.74  Nc,Rd=204503.00 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=307.98 My,V,c,Rd=16881.90 MNy,c,Rd=16881.90 My,Ed/MNy,c,Rd=0.02 (sic.=54.815)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=-523.16 Mz,V,c,Rd=8016.92 MNz,c,Rd=8016.92 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.07 (sic.=15.324)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=15.246)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1037.04 My,Ed=-1204.62 Mz,Ed=-464.68 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.27 M,cr=1494890.00 lLT=0.10
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.76 Ncr,y=35440800.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.39 Ncr,z=12464500.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.08+0.08=0.17 (sic.=6.025)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.08=0.15 (sic.=6.639)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.01 (L/10834)  fZ,L=0.00 (L/27085) (sic.=36.113)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 161
  fZ,G=0.01 (L/10282)  fZ,L=0.00 (L/21774) (sic.=41.128)

Asta n. 5001 (-20 -21) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-13.38 Ty=2.05
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-13.38  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.36
  Sollecitazioni: Ty=-2.67
  V,Ed=-2.67  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 84 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-5.66 Ty=2.67
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-5.66  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-13.38 Mz,Ed=0.16 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=6.97 Ncr,y=7011060.00 l*y=0.08 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=24.19 Ncr,z=581860.00 l*z=0.28 Curva b:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/8202)  fZ,G=0.00 (L/55575) (sic.=27.340)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/7981)  fZ,G=0.00 (L/63514) (sic.=31.924)

Asta n. 5012 (27 -14) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=1.07 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-116.76 Mz=9.52
  Tensioni: sN=-7.11  sm,d=-77.40  t=0.00 smax=-84.50 (sic.=30.994)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-7.11  sm,d=-77.40  t=0.00 sID,max=84.50 (sic.=30.994)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=2.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-25.03
  V,Ed=-25.03  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 21 SLU Xl=2.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=38.69
  V,Ed=38.69  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 23 SLU Xl=1.07 - Classe 1
  Sollecitazioni: My=-19.96 Mz=12.91
  N,Ed=0.00  Nc,Rd=43021.20 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  My,Ed=-19.96  My,c,Rd=2320.00  My,Ed/My,c,Rd=0.01 (sic. >100) My,Ed/My,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Mz,Ed=12.91  Mz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/Mz,c,Rd=0.03 (sic.=39.072) Mz,Ed/Mz,c,Rd=0.03 (sic.=39.072)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/My,c,Rd)2+(Mz,Ed/Mz,c,Rd)1=0.03 (sic.=38.960)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-116.76 Mz,Ed=9.52 L=2.20
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=38.33 Ncr,y=231771.00 l*y=0.44 Curva a:  Fy=0.62 cy=0.94
  lZ=133.04 Ncr,z=19235.00 l*z=1.53 Curva b:  Fz=1.90 cz=0.33
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03=0.03 (sic.=32.160)
  Verifica ZZ: 0.01+0.03=0.04 (sic.=27.456)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.01 (L/21746)  fZ,G=0.00 (L/208553) (sic.=72.487)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,G=0.05 (L/4369)  fZ,L=0.01 (L/28284) (sic.=17.476)

Asta n. 5013 (-15 17) - Sez. 15 (Traversi secondari_facciata vetrata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.74 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-93.21 Mz=9.46
  Tensioni: sN=-2.74  sm,d=-17.88  t=0.00 smax=-20.62 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.74  sm,d=-17.88  t=0.00 sID,max=20.62 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=1.39 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-40.57
  V,Ed=-40.57  Vc,Rd=44150.20  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=1.39 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=90.94
  V,Ed=90.94  Vc,Rd=16576.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 22 SLU Xl=0.74 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-12.99 My=-29.33 Mz=13.08
  N,Ed=-12.99  Nc,Rd=89065.70 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-29.33 My,c,Rd=4340.46 MNy,c,Rd=4340.46 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=13.08 Mz,c,Rd=2122.91 MNz,c,Rd=2122.91 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic. >100)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 56 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-82.60 My,Ed=-29.33 Mz,Ed=13.08 L=1.45
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.45  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=42827.00 lLT=0.33
  lLT,0=0.40 FLT=0.53 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=28.76 Ncr,y=852102.00 l*y=0.33 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=47.45 Ncr,z=313009.00 l*z=0.55 Curva c:  Fz=0.73 cz=0.82
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=91.666)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=92.194)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.02 (L/7948)  fZ,G=0.00 (L/59133) (sic.=26.493)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.02 (L/7862)  fZ,G=0.00 (L/32206) (sic.=31.448)

Asta n. 5027 (18 45) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.54 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=16.03 Tz=30.66 Ty=-8.38 Mz=-5.42
  Tensioni: sN=0.98  sm,d=44.02  t=0.00 smax=45.00 (sic.=58.207)
  Tensioni: sN=0.98  sm,d=2.83  t=5.53 tmax=5.53 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.98  sm,d=44.02  t=0.26 sID,max=45.00 (sic.=58.204)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.09 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-18.72
  V,Ed=-18.72  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.09 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=66.51
  V,Ed=66.51  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 104 SLU Xl=0.54 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-17.56 Tz=59.03 Ty=-18.72 Mz=-9.96
  Mz,Ed=-9.96  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=-17.56  Nc,Rd=-43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=50.651)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 104 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-17.56 My,Ed=27.77 Mz,Ed=-9.96 L=0.54
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.54  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.76 M,cr=40152.00 lLT=0.25
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=9.33 Ncr,y=3907760.00 l*y=0.11 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=32.40 Ncr,z=324311.00 l*z=0.37 Curva b:  Fz=0.60 cz=0.94
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=43.419)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.02=0.03 (sic.=38.441)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 175
  fZ,L=0.00 (L/98496) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/89115) (sic. >100)

Asta n. 5028 (45 19) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=17.07 Tz=24.23 Ty=5.98 Mz=-5.42
  Tensioni: sN=1.04  sm,d=44.02  t=0.00 smax=45.06 (sic.=58.125)
  Tensioni: sN=1.04  sm,d=2.83  t=4.37 tmax=4.37 (sic. >100)
  Tensioni: sN=1.04  sm,d=44.02  t=0.21 sID,max=45.06 (sic.=58.123)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=15.29
  V,Ed=15.29  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=49.39
  V,Ed=49.39  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 104 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-15.20 Tz=49.39 Ty=15.29 Mz=-9.96
  Mz,Ed=-9.96  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=-15.20  Nc,Rd=-43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=50.651)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 104 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-15.20 My,Ed=-23.50 Mz,Ed=-9.96 L=0.58
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.58  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.74 M,cr=33930.80 lLT=0.27
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.14 Ncr,y=3308890.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=35.21 Ncr,z=274610.00 l*z=0.41 Curva b:  Fz=0.62 cz=0.92
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=47.104)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.02=0.02 (sic.=40.140)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 175
  fZ,L=0.00 (L/108152) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/144203) (sic. >100)

Asta n. 5029 (19 21) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 5 SND Xl=0.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-42.84 Tz=19.41 My=6.74 Ty=11.21 Mz=-5.52
  Tensioni: sN=-2.61  sm,d=-53.59  t=0.00 smax=-56.19 (sic.=46.608)
  Tensioni: sN=-2.61  sm,d=2.89  t=3.50 tmax=3.50 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.61  sm,d=-53.59  t=0.00 sID,max=56.19 (sic.=46.608)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-13.53
  V,Ed=-13.53  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=46.87
  V,Ed=46.87  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 84 SLU Xl=0.06 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-41.23 Tz=2.98 Ty=15.02 Mz=-7.46
  Mz,Ed=-7.46  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=-41.23  Nc,Rd=-43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=67.675)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 56 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-90.41 My,Ed=-22.43 Mz,Ed=7.10 L=0.99
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.99  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.50 M,cr=18814.20 lLT=0.36
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=17.25 Ncr,y=1144660.00 l*y=0.20 Curva a:  Fy=0.52 cy=1.00
  lZ=59.87 Ncr,z=94997.50 l*z=0.69 Curva b:  Fz=0.82 cz=0.79
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=51.736)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=46.349)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 146
  fZ,G=0.02 (L/5424)  fZ,L=0.00 (L/102156) (sic.=18.080)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 131
  fZ,G=0.02 (L/5473)  fZ,L=0.00 (L/459702) (sic.=21.892)

Asta n. 5030 (19 46) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.06 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=12.54 Tz=-23.72 My=-12.53 Ty=-4.73 Mz=-3.26
  Tensioni: sN=0.76  sm,d=42.72  t=0.00 smax=43.48 (sic.=60.234)
  Tensioni: sN=0.76  sm,d=1.71  t=4.28 tmax=4.28 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.76  sm,d=42.72  t=0.00 sID,max=43.48 (sic.=60.234)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.53 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=21.00
  V,Ed=21.00  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.53 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-40.83
  V,Ed=-40.83  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 36 SLU Xl=0.53 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=47.87 Tz=-15.11 Ty=-42.01 Mz=-14.02
  Mz,Ed=-14.02  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=47.87  Nc,Rd=43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=35.993)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 99 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-21.97 My,Ed=-11.33 Mz,Ed=6.54 L=0.53
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.53  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.74 M,cr=40082.00 lLT=0.25
  lLT,0=0.40 FLT=0.50 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=9.30 Ncr,y=3937390.00 l*y=0.11 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=32.28 Ncr,z=326771.00 l*z=0.37 Curva b:  Fz=0.60 cz=0.94
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=79.736)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.01=0.02 (sic.=63.909)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 127
  fZ,L=0.00 (L/116935) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,G=0.00 (L/132527) (sic. >100)

Asta n. 5031 (46 23) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.00 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=11.26 Tz=-36.42 Ty=7.23 Mz=-5.06
  Tensioni: sN=0.69  sm,d=41.14  t=0.00 smax=41.82 (sic.=62.624)
  Tensioni: sN=0.69  sm,d=2.65  t=6.57 tmax=6.57 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.69  sm,d=41.14  t=0.31 sID,max=41.83 (sic.=62.619)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-11.85
  V,Ed=-11.85  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 104 SLU Xl=0.52 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=-59.47
  V,Ed=-59.47  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 36 SLU Xl=0.00 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=80.74 Tz=-24.99 Ty=25.49 Mz=-14.02
  Mz,Ed=-14.02  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=80.74  Nc,Rd=43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=35.993)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 99 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-52.63 My,Ed=21.89 Mz,Ed=6.54 L=0.61
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.61  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=31164.30 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.66 Ncr,y=2995410.00 l*y=0.12 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=37.01 Ncr,z=248594.00 l*z=0.43 Curva b:  Fz=0.63 cz=0.92
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=56.887)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=52.534)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 127
  fZ,L=0.00 (L/104332) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.00 (L/104332) (sic. >100)

Asta n. 5032 (3 4) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 7 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: Ty=-2.05
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.28 tmax=0.28 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.28 sID,max=0.49 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.36
  Sollecitazioni: Ty=-2.67
  V,Ed=-2.67  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 84 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=3.33 Ty=2.67
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=3.33  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-7.27 Mz,Ed=0.16 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=6.97 Ncr,y=7011060.00 l*y=0.08 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=24.19 Ncr,z=581860.00 l*z=0.28 Curva b:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/10208)  fZ,G=0.00 (L/53352) (sic.=34.027)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/9956)  fZ,G=0.00 (L/63514) (sic.=39.824)

Asta n. 5043 (26 -16) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=52.17 Ty=19.35 Mz=-9.33
  Tensioni: sN=3.18  sm,d=75.83  t=0.00 smax=79.01 (sic.=33.148)
  Tensioni: sN=3.18  sm,d=-19.43  t=2.68 tmax=2.68 (sic. >100)
  Tensioni: sN=3.18  sm,d=75.83  t=0.00 sID,max=79.01 (sic.=33.148)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 46 SLU Xl=1.90 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-11.90
  V,Ed=-11.90  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 46 SLU Xl=1.90 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=33.68
  V,Ed=33.68  Vc,Rd=11556.80  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 85 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-8.14 Ty=27.79 Mz=-16.17
  Mz,Ed=-16.17  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=-8.14  Nc,Rd=-43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=31.207)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 75 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2.15 My,Ed=-30.19 Mz,Ed=-12.49 L=2.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=4455.60 lLT=0.74
  lLT,0=0.40 FLT=0.76 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.88
  lY=34.84 Ncr,y=280443.00 l*y=0.40 Curva a:  Fy=0.60 cy=0.95
  lZ=120.95 Ncr,z=23274.40 l*z=1.39 Curva b:  Fz=1.67 cz=0.38
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.03 (sic.=35.351)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.02=0.03 (sic.=31.124)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 135
  fZ,L=0.01 (L/15206)  fZ,G=0.01 (L/24013) (sic.=50.687)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 130
  fZ,G=0.01 (L/13883)  fZ,L=0.01 (L/16490) (sic.=55.532)

Asta n. 5043 (-17 26) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.16 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=52.17 Ty=-99.43 Mz=-6.77
  Tensioni: sN=3.18  sm,d=55.02  t=0.00 smax=58.20 (sic.=45.004)
  Tensioni: sN=3.18  sm,d=-14.09  t=13.78 tmax=13.78 (sic. >100)
  Tensioni: sN=3.18  sm,d=55.02  t=0.00 sID,max=58.20 (sic.=45.004)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=0.16 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-269.24
  V,Ed=-269.24  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.02 (sic.=62.639)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 85 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-8.14 Ty=-266.63 Mz=26.67
  Mz,Ed=26.67  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=-8.14  Nc,Rd=-43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.05 (sic.=18.918)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 85 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-8.14 My,Ed=0.03 Mz,Ed=26.67 L=0.20
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.03 M,cr=161299.00 lLT=0.12
  lLT,0=0.40 FLT=0.46 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=3.48 Ncr,y=28044200.00 l*y=0.04 Curva a:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=12.09 Ncr,z=2327430.00 l*z=0.14 Curva b:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00+0.03=0.03 (sic.=32.972)
  Verifica ZZ: 0.00+0.05=0.05 (sic.=19.838)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,G=0.00 (L/28036) (sic.=93.453)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,G=0.00 (L/29593) (sic. >100)

Asta n. 5043 (28 -17) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-7.80 Ty=30.44 Mz=10.49
  Tensioni: sN=-0.47  sm,d=-85.21  t=0.00 smax=-85.69 (sic.=30.565)
  Tensioni: sN=-0.47  sm,d=21.83  t=4.22 tmax=4.22 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-0.47  sm,d=-85.21  t=0.00 sID,max=85.69 (sic.=30.565)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 85 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=103.49
  V,Ed=103.49  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 85 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-16.84 Ty=98.08 Mz=32.50
  Mz,Ed=32.50  Mz,V,c,Rd=504.58
  N,Ed=-16.84  Nc,Rd=-43021.20 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=504.58  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.06 (sic.=15.524)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 115 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-16.82 My,Ed=-12.28 Mz,Ed=31.07 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=69906.70 lLT=0.19
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=6.97 Ncr,y=7011070.00 l*y=0.08 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=24.19 Ncr,z=581860.00 l*z=0.28 Curva b:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.04=0.04 (sic.=24.683)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.06=0.06 (sic.=16.152)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.02 (L/1775)  fZ,G=0.00 (L/30742) (sic.=5.917)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.02 (L/1771)  fZ,G=0.00 (L/19747) (sic.=7.084)

Asta n. 5063 (43 6) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.66 - Classe 3
  Sollecitazioni: Ty=-3.60
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.50 tmax=0.50 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.50 sID,max=0.86 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.66
  Sollecitazioni: Ty=-4.69
  V,Ed=-4.69  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 37 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-1.63 Ty=4.69
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-1.63  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.09 Mz,Ed=0.50 L=0.70
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=12.19 Ncr,y=2289330.00 l*y=0.14 Curva a:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=42.33 Ncr,z=189995.00 l*z=0.49 Curva b:  Fz=0.67 cz=0.89
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,G=0.01 (L/8781)  fZ,L=0.00 (L/12347) (sic.=29.270)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,G=0.01 (L/8030)  fZ,L=0.00 (L/11427) (sic.=32.120)

Asta n. 5074 (30 -18) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=382.45 Ty=548.90 Mz=-143.78
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=258.52  t=0.00 smax=270.69 (sic.=9.675)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=-54.47  t=33.01 tmax=33.01 (sic.=45.809)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=258.52  t=0.00 sID,max=270.69 (sic.=9.675)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 46 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=136.87 Mx=-14.41
  V,Ed=136.87  Vc,Rd,Red=38051.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 46 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=238.15 Mx=-14.41
  V,Ed=238.15  Vc,Rd,Red=14616.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.02 (sic.=61.374)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 79 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=797.10 Ty=502.32 Mz=-131.25
  Mz,Ed=-131.25  Mz,V,c,Rd=2224.38
  N,Ed=797.10  Nc,Rd=82282.30 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=2224.38  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.06 (sic.=16.948)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 37 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-25.40 My,Ed=0.00 Mz,Ed=-56.22 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=557235.00 lLT=0.09
  lLT,0=0.40 FLT=0.45 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.98 Ncr,y=13383300.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.36 Ncr,z=5043210.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01=0.01 (sic.=67.963)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02=0.02 (sic.=41.124)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.01 (L/3003)  fZ,G=0.00 (L/73680) (sic.=10.010)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,G=0.01 (L/2043)  fZ,L=0.00 (L/42508) (sic.=8.172)

Asta n. 5074 (31 30) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=382.45 Ty=-299.44 Mz=-152.89
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=274.89  t=0.00 smax=287.06 (sic.=9.124)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=-57.92  t=18.01 tmax=18.01 (sic.=83.973)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=274.89  t=0.00 sID,max=287.06 (sic.=9.124)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 46 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-20.07 Mx=-12.81
  V,Ed=-20.07  Vc,Rd,Red=38255.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 46 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=187.97 Mx=-12.81
  V,Ed=187.97  Vc,Rd,Red=14694.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=78.178)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 79 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=797.10 Ty=-230.81 Mz=-141.16
  Mz,Ed=-141.16  Mz,V,c,Rd=2224.38
  N,Ed=797.10  Nc,Rd=82282.30 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.01 MNz,c,Rd=2224.38  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.06 (sic.=15.758)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 67 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-39.17 My,Ed=-108.31 Mz,Ed=-41.98 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.35 M,cr=183062.00 lLT=0.16
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=29.590)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.02=0.03 (sic.=31.308)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.00 (L/24938)  fZ,G=0.00 (L/74009) (sic.=83.127)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 178
  fZ,G=0.00 (L/16388)  fZ,L=0.00 (L/1147140) (sic.=65.552)

Asta n. 5074 (32 31) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=-57.03 Mz=-47.47
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=85.36  t=0.00 smax=97.58 (sic.=26.839)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=-17.99  t=3.43 tmax=3.43 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=85.36  t=0.00 sID,max=97.58 (sic.=26.839)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 46 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-28.87 Mx=-9.78
  V,Ed=-28.87  Vc,Rd,Red=38639.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 46 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=143.09 Mx=-9.78
  V,Ed=143.09  Vc,Rd,Red=14842.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=129.96 Tz=-143.08 My=-270.60 Ty=-26.60 Mz=3.28 Mx=9.75
  N,Ed=129.96  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-270.60 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=16.852)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=3.28 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.00 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=16.852)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=162.34 Mz,Ed=-24.21 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.16 M,cr=156247.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=24.974)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=32.627)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/15094)  fZ,G=0.00 (L/764761) (sic.=50.313)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/15094)  fZ,G=0.00 (L/127460) (sic.=60.376)

Asta n. 5074 (33 32) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=382.45 Ty=-45.07 Mz=31.93
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=57.41  t=0.00 smax=69.58 (sic.=37.639)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=12.10  t=2.71 tmax=2.71 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=57.41  t=0.00 sID,max=69.58 (sic.=37.639)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-50.13 Mx=-6.74
  V,Ed=-50.13  Vc,Rd,Red=39022.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=98.23 Mx=-6.74
  V,Ed=98.23  Vc,Rd,Red=14989.40  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=738.12 Tz=98.22 My=332.93 Ty=-50.28 Mz=31.72 Mx=-6.73
  N,Ed=738.12  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=332.93 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.07 (sic.=13.697)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=31.72 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic.=70.117)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.07 (sic.=13.697)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=199.75 Mz,Ed=34.60 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.08 M,cr=146123.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=19.803)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=25.149)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 122
  fZ,L=0.00 (L/11826)  fZ,G=0.00 (L/2294290) (sic.=39.420)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 122
  fZ,L=0.00 (L/11706)  fZ,G=0.00 (L/67479) (sic.=46.824)

Asta n. 5074 (34 33) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=382.45 Ty=-34.15 Mz=43.83
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=78.81  t=0.00 smax=90.99 (sic.=28.785)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=16.61  t=2.05 tmax=2.05 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=78.81  t=0.00 sID,max=90.99 (sic.=28.785)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-42.04 Mx=-3.71
  V,Ed=-42.04  Vc,Rd,Red=39398.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=53.35 Mx=-3.71
  V,Ed=53.35  Vc,Rd,Red=15134.10  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 89 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=738.12 Tz=53.35 My=367.50 Ty=-40.80 Mz=62.80 Mx=-3.71
  N,Ed=738.12  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=367.50 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.408)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=62.80 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=35.417)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.408)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=220.50 Mz,Ed=64.90 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.04 M,cr=140333.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.02=0.06 (sic.=15.978)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.03=0.06 (sic.=18.084)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 126
  fZ,L=0.01 (L/10429)  fZ,G=0.00 (L/286786) (sic.=34.763)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.01 (L/10429)  fZ,G=0.00 (L/23899) (sic.=41.716)

Asta n. 5074 (36 34) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=-35.22 Mz=65.57
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=117.90  t=0.00 smax=130.13 (sic.=20.127)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=24.84  t=2.12 tmax=2.12 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=117.90  t=0.00 sID,max=130.13 (sic.=20.127)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 97 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-72.29
  V,Ed=-72.29  Vc,Rd=39855.60  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=192.94 Tz=8.48 My=374.32 Ty=-38.97 Mz=96.01
  N,Ed=192.94  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=374.32 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.182)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=96.01 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=23.168)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.182)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=224.60 Mz,Ed=90.80 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.01 M,cr=136004.00 lLT=0.19
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.02=0.07 (sic.=14.270)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.04=0.07 (sic.=14.954)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.01 (L/10063)  fZ,G=0.00 (L/229428) (sic.=33.543)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 140
  fZ,L=0.01 (L/9975)  fZ,G=0.00 (L/19119) (sic.=39.900)

Asta n. 5074 (37 36) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=23.42 Mz=66.77
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=120.06  t=0.00 smax=132.28 (sic.=19.799)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=25.30  t=1.41 tmax=1.41 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=120.06  t=0.00 sID,max=132.28 (sic.=19.799)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 77 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=50.12
  V,Ed=50.12  Vc,Rd=39855.60  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 94 SLU Xl=0.36 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=192.94 Tz=-14.06 My=374.09 Ty=21.58 Mz=96.64
  N,Ed=192.94  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=374.09 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.190)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=96.64 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.04 (sic.=23.016)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.190)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=224.46 Mz,Ed=91.43 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.40  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.01 M,cr=320195.00 lLT=0.12
  lLT,0=0.40 FLT=0.46 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=6.98 Ncr,y=13383300.00 l*y=0.08 Curva b:  Fy=0.00 cy=1.00
  lZ=11.36 Ncr,z=5043210.00 l*z=0.13 Curva c:  Fz=0.00 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.02=0.07 (sic.=14.243)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.04=0.07 (sic.=14.898)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/14591)  fZ,G=0.00 (L/274308) (sic.=48.637)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 145
  fZ,L=0.00 (L/14287)  fZ,G=0.00 (L/24937) (sic.=57.148)

Asta n. 5074 (38 37) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.55 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=22.81 Mz=64.59
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=116.13  t=0.00 smax=128.35 (sic.=20.405)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=24.47  t=1.37 tmax=1.37 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=116.13  t=0.00 sID,max=128.35 (sic.=20.405)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=42.31 Mx=-2.34
  V,Ed=42.31  Vc,Rd,Red=39567.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=36.53 Mx=-2.34
  V,Ed=36.53  Vc,Rd,Red=15198.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=675.14 Tz=36.52 My=-367.67 Ty=10.25 Mz=64.44 Mx=-2.36
  N,Ed=675.14  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-367.67 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=12.403)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=64.44 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=34.521)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=12.403)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=220.61 Mz,Ed=82.94 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.03 M,cr=138666.00 lLT=0.19
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.02=0.07 (sic.=14.874)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.04=0.06 (sic.=15.869)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 122
  fZ,L=0.01 (L/10524)  fZ,G=0.00 (L/327755) (sic.=35.080)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.01 (L/10429)  fZ,G=0.00 (L/20485) (sic.=41.716)

Asta n. 5074 (39 38) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=27.74 Mz=60.84
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=109.40  t=0.00 smax=121.62 (sic.=21.534)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=23.05  t=1.67 tmax=1.67 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=109.40  t=0.00 sID,max=121.62 (sic.=21.534)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=46.26 Mx=-5.37
  V,Ed=46.26  Vc,Rd,Red=39192.50  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 114 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=81.40 Mx=-5.37
  V,Ed=81.40  Vc,Rd,Red=15054.90  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=675.14 Tz=81.39 My=-343.49 Ty=17.79 Mz=52.37 Mx=-5.38
  N,Ed=675.14  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-343.49 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.08 (sic.=13.276)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=52.37 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=42.475)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.08 (sic.=13.276)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=206.09 Mz,Ed=62.99 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.06 M,cr=143809.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.02=0.06 (sic.=16.923)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.03=0.05 (sic.=18.983)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/11826)  fZ,G=0.00 (L/458857) (sic.=39.420)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 124
  fZ,L=0.00 (L/11706)  fZ,G=0.00 (L/27979) (sic.=46.824)

Asta n. 5074 (40 39) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=47.41 Mz=55.45
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=99.70  t=0.00 smax=111.93 (sic.=23.400)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=21.01  t=2.85 tmax=2.85 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=99.70  t=0.00 sID,max=111.93 (sic.=23.400)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=53.94 Mx=-8.42
  V,Ed=53.94  Vc,Rd,Red=38811.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=126.27 Mx=-8.42
  V,Ed=126.27  Vc,Rd,Red=14908.60  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 61 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=675.14 Tz=126.26 My=-291.57 Ty=32.14 Mz=35.38 Mx=-8.41
  N,Ed=675.14  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-291.57 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.06 (sic.=15.640)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=35.38 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.02 (sic.=62.874)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.06 (sic.=15.640)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 95 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-1.39 My,Ed=174.93 Mz,Ed=40.47 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.12 M,cr=151933.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=21.354)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.02=0.04 (sic.=25.531)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 126
  fZ,L=0.00 (L/14898)  fZ,G=0.00 (L/573571) (sic.=49.660)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/14898)  fZ,G=0.00 (L/48815) (sic.=59.592)

Asta n. 5074 (41 40) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 1 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=384.02 Ty=-117.87 Mz=46.68
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=83.93  t=0.00 smax=96.15 (sic.=27.239)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=17.68  t=7.09 tmax=7.09 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.22  sm,d=83.93  t=0.00 sID,max=96.15 (sic.=27.239)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-60.81 Mx=-11.44
  V,Ed=-60.81  Vc,Rd,Red=38429.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=171.14 Mx=-11.44
  V,Ed=171.14  Vc,Rd,Red=14761.70  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=86.255)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 109 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=774.14 Tz=171.14 My=-211.89 Ty=-42.40 Mz=13.18 Mx=-11.42
  N,Ed=774.14  Nc,Rd=82282.30 n=N,Ed/Nc,Rd=0.01
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=-211.89 My,V,c,Rd=4560.12 MNy,c,Rd=4560.12 My,Ed/MNy,c,Rd=0.05 (sic.=21.521)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=13.18 Mz,V,c,Rd=2224.38 MNz,c,Rd=2224.38 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.05 (sic.=21.521)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 67 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-39.17 My,Ed=-127.12 Mz,Ed=54.13 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.26 M,cr=170056.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=24.493)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.02=0.04 (sic.=25.329)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 122
  fZ,L=0.00 (L/23899)  fZ,G=0.00 (L/327755) (sic.=79.663)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 120
  fZ,L=0.00 (L/23899)  fZ,G=0.00 (L/62008) (sic.=95.596)

Asta n. 5074 (-19 41) - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 9 SND Xl=0.58 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=382.45 Ty=77.28 Mz=40.25
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=72.36  t=0.00 smax=84.54 (sic.=30.981)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=15.25  t=4.65 tmax=4.65 (sic. >100)
  Tensioni: sN=12.17  sm,d=72.36  t=0.00 sID,max=84.54 (sic.=30.981)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Y [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=107.04 Mx=-14.47
  V,Ed=107.04  Vc,Rd,Red=38043.00  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio e torsione Dir. Z [4.2.24] - CC 66 SLU Xl=0.10 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=216.01 Mx=-14.47
  V,Ed=216.01  Vc,Rd,Red=14613.30  V,Ed/Vc,Rd,Red=0.01 (sic.=67.650)

- Verifica a presso o tenso-flessione retta ZZ (4.2.4.1.2.7) - CC 85 SLU Xl=0.58 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=34.00 Ty=111.17 Mz=57.50
  Mz,Ed=57.50  Mz,V,c,Rd=2224.38
  N,Ed=34.00  Nc,Rd=82282.30 ZZ n=N,Ed/Nc,Rd=0.00 MNz,c,Rd=2224.38  Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.03 (sic.=38.686)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 67 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-39.17 My,Ed=-62.67 Mz,Ed=52.97 L=0.62
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=0.62  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=236675.00 lLT=0.14
  lLT,0=0.40 FLT=0.46 bLT=0.75 f=1.00 cLT=1.00
  lY=10.81 Ncr,y=5570570.00 l*y=0.12 Curva b:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=17.61 Ncr,z=2099150.00 l*z=0.20 Curva c:  Fz=0.52 cz=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.03 (sic.=36.894)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.02=0.03 (sic.=32.329)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,G=0.01 (L/5930)  fZ,L=0.00 (L/67598) (sic.=19.767)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,G=0.02 (L/2763)  fZ,L=0.00 (L/37555) (sic.=11.052)

Asta n. 5075 (22 -16) - Sez. 15 (Traversi secondari_facciata vetrata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 13 SND Xl=0.70 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-93.85 Mz=9.46
  Tensioni: sN=-2.76  sm,d=-17.88  t=0.00 smax=-20.64 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 tmax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=-2.76  sm,d=-17.88  t=0.00 sID,max=20.64 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=1.35 - Classe 1
  Sollecitazioni: Ty=-40.57
  V,Ed=-40.57  Vc,Rd=44150.20  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Z [4.2.16] - CC 20 SLU Xl=1.35 - Classe 1
  Sollecitazioni: Tz=90.94
  V,Ed=90.94  Vc,Rd=16576.10  V,Ed/Vc,Rd=0.01 (sic. >100)

- Verifica a presso o tenso flessione biassiale (EC3 6.41) - CC 20 SLU Xl=0.70 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-4.78 My=29.33 Mz=13.08
  N,Ed=-4.78  Nc,Rd=89065.70 n=N,Ed/Nc,Rd=0.00
  Pressoflessione retta YY [4.2.33]:
  My,Ed=29.33 My,c,Rd=4340.46 MNy,c,Rd=4340.46 My,Ed/MNy,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  Pressoflessione retta ZZ [4.2.34]:
  Mz,Ed=13.08 Mz,c,Rd=2122.91 MNz,c,Rd=2122.91 Mz,Ed/MNz,c,Rd=0.01 (sic. >100)
  a=2.00 b=1.00 (My,Ed/MNy,c,Rd)2+(Mz,Ed/MNz,c,Rd)1=0.01 (sic. >100)


- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 84 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-82.16 My,Ed=29.33 Mz,Ed=13.08 L=1.45
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.45  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=42827.00 lLT=0.33
  lLT,0=0.40 FLT=0.53 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=28.76 Ncr,y=852102.00 l*y=0.33 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=47.45 Ncr,z=313009.00 l*z=0.55 Curva c:  Fz=0.73 cz=0.82
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=91.710)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.01=0.01 (sic.=92.246)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.02 (L/8073)  fZ,G=0.00 (L/73614) (sic.=26.910)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 155
  fZ,L=0.02 (L/8053)  fZ,G=0.00 (L/36682) (sic.=32.212)

Asta n. 5094 (11 12) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica in termini tensionali [4.2.4] - CC 7 SND Xl=0.36 - Classe 3
  Sollecitazioni: Ty=-2.05
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.00 smax=0.00 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.28 tmax=0.28 (sic. >100)
  Tensioni: sN=0.00  sm,d=0.00  t=0.28 sID,max=0.49 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.36
  Sollecitazioni: Ty=-2.67
  V,Ed=-2.67  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1) - CC 56 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=3.81 Ty=2.67
  Verifica a trazione [4.2.5]
  N,Ed=3.81  Npl,Rd=43021.20 Nu,Rd=50855.80 N,Ed/Nt,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-7.12 Mz,Ed=0.16 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=6.97 Ncr,y=7011060.00 l*y=0.08 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=24.19 Ncr,z=581859.00 l*z=0.28 Curva b:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/8815)  fZ,G=0.00 (L/266758) (sic.=29.383)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/8634)  fZ,G=0.00 (L/74099) (sic.=34.536)

Asta n. 5125 (-22 -23) - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 9 SND Xl=0.04 - Classe 3
  Sollecitazioni: N=-13.99 Ty=2.05
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-13.99  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a taglio Dir. Y [4.2.16] - CC 17 SLU Xl=0.36
  Sollecitazioni: Ty=-2.67
  V,Ed=-2.67  Vc,Rd=16864.90  V,Ed/Vc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2) - CC 56 SLU Xl=0.04 - Classe 1
  Sollecitazioni: N=-6.52 Ty=2.67
  Verifica a compressione [4.2.9]
  N,Ed=-6.52  Nc,Rd=-43021.20  N,Ed/Nc,Rd=0.00 (sic. >100)

- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-13.99 Mz,Ed=0.16 L=0.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  lY=6.97 Ncr,y=7011060.00 l*y=0.08 Curva a:  Fy=0.49 cy=1.00
  lZ=24.19 Ncr,z=581859.00 l*z=0.28 Curva b:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00=0.00 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/6856)  fZ,G=0.00 (L/333448) (sic.=22.853)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.00 (L/6713)  fZ,G=0.00 (L/74099) (sic.=26.852)
MEMBRATURA Asta 1 Nodi 1 101 -15 201 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 110 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-3929.80 My,Ed=1443.16 Mz,Ed=1263.84 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.83
  lLT,0=0.40 FLT=0.83 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.82
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.98, 0.66, 0.59, 1.10
  Verifica YY: 0.04+0.10+0.10=0.25 (sic.=3.997)
  Verifica ZZ: 0.11+0.06+0.17=0.35 (sic.=2.883)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 160
  D=0.31 (L/1517) (sic.=5.057)
MEMBRATURA Asta 3 Nodi 103 3 -20 203 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-103.16 My,Ed=71.85 Mz,Ed=0.52 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.57, 0.97
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.00=0.03 (sic.=30.125)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=31.705)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 160
  D=0.34 (L/1115) (sic.=3.717)
MEMBRATURA Asta 4 Nodi 104 4 -21 204 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-582.11 My,Ed=0.05 Mz,Ed=4.47 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=0.98
  lLT,0=0.40 FLT=0.96 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.73
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.99, 0.76, 0.99
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.01=0.02 (sic.=43.606)
  Verifica ZZ: 0.07+0.00+0.01=0.08 (sic.=12.381)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 160
  D=0.32 (L/1193) (sic.=3.977)
MEMBRATURA Asta 5 Nodi 5 105 43 205 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-4057.09 My,Ed=970.49 Mz,Ed=1035.79 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.78
  lLT,0=0.40 FLT=0.79 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.85
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.98, 1.02, 0.78, 1.02
  Verifica YY: 0.05+0.07+0.20=0.32 (sic.=3.118)
  Verifica ZZ: 0.12+0.06+0.20=0.38 (sic.=2.658)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.47 (L/1014) (sic.=3.380)
MEMBRATURA Asta 6 Nodi 106 6 206 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-624.99 My,Ed=0.01 Mz,Ed=0.96 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=0.98
  lLT,0=0.40 FLT=0.96 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.73
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.99, 0.76, 0.99
  Verifica YY: 0.01+0.00=0.02 (sic.=62.918)
  Verifica ZZ: 0.08+0.00=0.08 (sic.=12.821)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.36 (L/1052) (sic.=3.507)
MEMBRATURA Asta 10 Nodi 10 110 210 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-3890.58 My,Ed=1229.96 Mz,Ed=1048.72 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.78
  lLT,0=0.40 FLT=0.79 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.85
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.97, 1.01, 0.78, 1.01
  Verifica YY: 0.04+0.09+0.20=0.34 (sic.=2.936)
  Verifica ZZ: 0.11+0.08+0.20=0.39 (sic.=2.569)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.55 (L/861) (sic.=2.870)
MEMBRATURA Asta 11 Nodi 111 11 -22 211 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-600.55 My,Ed=0.05 Mz,Ed=4.67 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=0.98
  lLT,0=0.40 FLT=0.96 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.73
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.99, 0.76, 0.99
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.01=0.02 (sic.=41.996)
  Verifica ZZ: 0.07+0.00+0.01=0.08 (sic.=11.978)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.45 (L/828) (sic.=2.760)
MEMBRATURA Asta 12 Nodi 112 12 -23 212 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 115 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-272.78 My,Ed=37.30 Mz,Ed=0.80 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  lY=57.16 Ncr,y=127444.00 l*y=0.66 Curva a:  Fy=0.76 cy=0.87
  lZ=203.91 Ncr,z=10015.20 l*z=2.35 Curva b:  Fz=3.62 cz=0.16
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.60, 0.57, 0.99
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.00=0.02 (sic.=44.360)
  Verifica ZZ: 0.03+0.01+0.00=0.04 (sic.=22.845)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.47 (L/799) (sic.=2.663)
MEMBRATURA Asta 15 Nodi 15 115 215 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 110 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-4313.74 My,Ed=1584.77 Mz,Ed=1316.42 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.83
  lLT,0=0.40 FLT=0.83 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.82
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.99, 0.67, 0.59, 1.11
  Verifica YY: 0.05+0.11+0.11=0.27 (sic.=3.695)
  Verifica ZZ: 0.12+0.07+0.18=0.37 (sic.=2.676)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.41 (L/1154) (sic.=3.847)
MEMBRATURA Asta 18 Nodi 118 18 218 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=606.41 My,Ed=10.79 Mz,Ed=63.67 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=0.98
  lLT,0=0.40 FLT=0.96 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.73
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.00+0.14=0.16 (sic.=6.450)
  Verifica ZZ: 0.01+0.00+0.14=0.15 (sic.=6.491)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 198
  D=0.33 (L/1155) (sic.=3.850)
MEMBRATURA Asta 23 Nodi 123 23 223 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=600.17 My,Ed=14.87 Mz,Ed=65.88 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=0.98
  lLT,0=0.40 FLT=0.96 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.73
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.01+0.14=0.16 (sic.=6.188)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.14=0.16 (sic.=6.240)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 198
  D=0.35 (L/1084) (sic.=3.613)
MEMBRATURA Asta 25 Nodi 25 125 -14 -16 225 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-3317.66 My,Ed=569.29 Mz,Ed=933.79 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.78
  lLT,0=0.40 FLT=0.79 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.85
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.97, 1.00, 0.78, 1.00
  Verifica YY: 0.04+0.04+0.18=0.26 (sic.=3.854)
  Verifica ZZ: 0.09+0.03+0.18=0.31 (sic.=3.243)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 198
  D=0.34 (L/1398) (sic.=4.660)
MEMBRATURA Asta 27 Nodi 127 27 -17 - Sez. 6 (Montanti principali_facciata) - Crit. 6
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 188
  D=0.13 (L/748) (sic.=2.493)
MEMBRATURA Asta 28 Nodi 128 28 228 - Sez. 12 (Montanti secondari) - Crit. 10
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 114 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=82.86 My,Ed=71.67 Mz,Ed=8.60 L=3.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.76  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3111.37 lLT=1.05
  lLT,0=0.40 FLT=1.02 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.69
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=25.571)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=31.517)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 193
  D=0.33 (L/1155) (sic.=3.850)
MEMBRATURA Asta 29 Nodi 29 129 -18 229 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-4727.95 My,Ed=891.59 Mz,Ed=1401.76 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.78
  lLT,0=0.40 FLT=0.79 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.85
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.98, 1.03, 0.78, 1.03
  Verifica YY: 0.05+0.07+0.27=0.40 (sic.=2.524)
  Verifica ZZ: 0.14+0.05+0.27=0.46 (sic.=2.153)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 188
  D=0.47 (L/1012) (sic.=3.373)
MEMBRATURA Asta 42 Nodi 42 142 -19 242 - Sez. 4 (Colonne principali) - Crit. 4
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 90 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-4929.29 My,Ed=1575.63 Mz,Ed=1305.59 L=4.76
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=9.52  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=25643.10 lLT=0.83
  lLT,0=0.40 FLT=0.83 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.82
  lY=111.46 Ncr,y=130268.00 l*y=1.28 Curva b:  Fy=1.51 cy=0.43
  lZ=187.95 Ncr,z=45814.90 l*z=2.16 Curva c:  Fz=3.32 cz=0.17
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.99, 0.68, 0.60, 1.14
  Verifica YY: 0.06+0.11+0.11=0.28 (sic.=3.585)
  Verifica ZZ: 0.14+0.07+0.19=0.39 (sic.=2.541)

- Verifica spostamento relativo membratura (4.2.4.2.2) - CC 188
  D=0.40 (L/1189) (sic.=3.963)
MEMBRATURA Asta 1001 Nodi 101 102 103 104 105 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-295.49 My,Ed=1160.26 Mz,Ed=308.26 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.08 M,cr=80924.70 lLT=0.32
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=20.14 Ncr,y=2312440.00 l*y=0.23 Curva b:  Fy=0.53 cy=0.99
  lZ=33.18 Ncr,z=851711.00 l*z=0.38 Curva c:  Fz=0.62 cz=0.91
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14+0.11=0.25 (sic.=3.924)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.11=0.23 (sic.=4.418)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.02 (L/14368) (sic.=47.893)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.02 (L/12762) (sic.=51.048)
MEMBRATURA Asta 1001 Nodi 105 106 107 108 109 110 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-115.55 My,Ed=937.48 Mz,Ed=80.16 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.04 M,cr=58810.50 lLT=0.37
  lLT,0=0.40 FLT=0.55 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=23.50 Ncr,y=1698930.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.97
  lZ=38.72 Ncr,z=625747.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.66 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.12+0.03=0.15 (sic.=6.890)
  Verifica ZZ: 0.00+0.09+0.03=0.12 (sic.=8.190)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.01 (L/39357) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,L=0.01 (L/24165) (sic.=96.660)
MEMBRATURA Asta 1001 Nodi 110 111 112 113 114 115 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-280.14 My,Ed=1131.41 Mz,Ed=280.85 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.06 M,cr=60097.60 lLT=0.37
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=23.50 Ncr,y=1698930.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.97
  lZ=38.72 Ncr,z=625747.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.66 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14+0.10=0.24 (sic.=4.141)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.10=0.21 (sic.=4.677)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,G=0.02 (L/15033) (sic.=50.110)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,G=0.03 (L/11109) (sic.=44.436)
MEMBRATURA Asta 1012 Nodi 125 127 128 129 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=522.74 My,Ed=1138.73 Mz,Ed=300.64 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.86 M,cr=214788.00 lLT=0.19
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.14+0.11=0.25 (sic.=3.980)
  Verifica ZZ: 0.00+0.11+0.11=0.22 (sic.=4.482)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,L=0.04 (L/8247) (sic.=27.490)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 136
  fZ,L=0.04 (L/8434) (sic.=33.736)
MEMBRATURA Asta 1012 Nodi 129 130 135 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-641.99 My,Ed=865.69 Mz,Ed=77.51 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.17 M,cr=66361.80 lLT=0.35
  lLT,0=0.40 FLT=0.54 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=23.50 Ncr,y=1698930.00 l*y=0.27 Curva b:  Fy=0.55 cy=0.97
  lZ=38.72 Ncr,z=625747.00 l*z=0.45 Curva c:  Fz=0.66 cz=0.87
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.11+0.03=0.14 (sic.=7.142)
  Verifica ZZ: 0.01+0.09+0.03=0.12 (sic.=8.385)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,G=0.02 (L/17628) (sic.=58.760)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,G=0.04 (L/9959) (sic.=39.836)
MEMBRATURA Asta 1013 Nodi 101 -1 117 -6 122 -11 125 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-372.09 My,Ed=786.34 Mz,Ed=360.42 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.20 M,cr=45828.20 lLT=0.42
  lLT,0=0.40 FLT=0.57 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=29.54 Ncr,y=1075000.00 l*y=0.34 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=48.67 Ncr,z=395940.00 l*z=0.56 Curva c:  Fz=0.75 cz=0.81
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.10+0.13=0.23 (sic.=4.387)
  Verifica ZZ: 0.00+0.08+0.13=0.21 (sic.=4.783)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.06 (L/7102) (sic.=23.673)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,G=0.09 (L/4833) (sic.=19.332)
MEMBRATURA Asta 1017 Nodi 105 -2 -4 -7 -9 -12 129 - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 58 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2340.04 My,Ed=2977.85 Mz,Ed=21.90 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.08  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.19 M,cr=5884.72 lLT=1.02
  lLT,0=0.40 FLT=0.99 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.71
  lY=37.29 Ncr,y=424562.00 l*y=0.43 Curva a:  Fy=0.62 cy=0.94
  lZ=137.77 Ncr,z=31105.20 l*z=1.59 Curva b:  Fz=1.99 cz=0.31
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.65, 0.57, 1.08
  Verifica YY: 0.03+0.69+0.01=0.74 (sic.=1.353)
  Verifica ZZ: 0.10+0.42+0.02=0.54 (sic.=1.863)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 162
  fZ,G=0.29 (L/1519) (sic.=5.063)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 162
  fZ,G=0.34 (L/1279) (sic.=5.116)
MEMBRATURA Asta 1022 Nodi 110 -3 -5 -8 -10 -13 135 - Sez. 10 (Travi secondarie_sottostruttura) - Crit. 8
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 58 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2518.60 My,Ed=3071.69 Mz,Ed=25.97 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.08  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.16 M,cr=5699.83 lLT=1.03
  lLT,0=0.40 FLT=1.01 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.70
  lY=37.29 Ncr,y=424562.00 l*y=0.43 Curva a:  Fy=0.62 cy=0.94
  lZ=137.77 Ncr,z=31105.20 l*z=1.59 Curva b:  Fz=1.99 cz=0.31
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.66, 0.57, 1.09
  Verifica YY: 0.04+0.73+0.01=0.78 (sic.=1.287)
  Verifica ZZ: 0.11+0.44+0.02=0.57 (sic.=1.759)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,G=0.33 (L/1348) (sic.=4.493)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.39 (L/1134) (sic.=4.536)
MEMBRATURA Asta 1026 Nodi 115 116 118 144 123 124 142 - Sez. 1 (Travi principali_sottostruttura) - Crit. 1
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-454.27 My,Ed=2183.96 Mz,Ed=123.75 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.10 M,cr=41952.10 lLT=0.44
  lLT,0=0.40 FLT=0.58 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  lY=29.54 Ncr,y=1075000.00 l*y=0.34 Curva b:  Fy=0.58 cy=0.95
  lZ=48.67 Ncr,z=395940.00 l*z=0.56 Curva c:  Fz=0.75 cz=0.81
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.27+0.04=0.32 (sic.=3.146)
  Verifica ZZ: 0.00+0.22+0.04=0.26 (sic.=3.780)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.06 (L/7347) (sic.=24.490)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,L=0.09 (L/4851) (sic.=19.404)
MEMBRATURA Asta 2001 Nodi 201 202 -24 203 204 205 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 1 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=108.93 My,Ed=886.78 Mz,Ed=242.32 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.02 M,cr=195600.00 lLT=0.28
  lLT,0=0.40 FLT=0.51 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.04=0.10 (sic.=9.913)
  Verifica ZZ: 0.00+0.05+0.04=0.09 (sic.=11.163)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.01 (L/28728) (sic.=95.760)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 184
  fZ,L=0.01 (L/21546) (sic.=86.184)
MEMBRATURA Asta 2001 Nodi 205 206 207 208 209 210 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=694.84 My,Ed=388.44 Mz,Ed=331.60 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.09 M,cr=159226.00 lLT=0.31
  lLT,0=0.40 FLT=0.52 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.02+0.06=0.09 (sic.=11.342)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.06=0.08 (sic.=12.016)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.01 (L/46456) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.01 (L/29012) (sic. >100)
MEMBRATURA Asta 2001 Nodi 210 211 212 -25 213 -26 214 215 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-563.32 My,Ed=461.73 Mz,Ed=621.10 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.75  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.58 M,cr=379260.00 lLT=0.20
  lLT,0=0.40 FLT=0.48 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=20.49 Ncr,y=3855090.00 l*y=0.24 Curva b:  Fy=0.53 cy=0.99
  lZ=34.55 Ncr,z=1355830.00 l*z=0.40 Curva c:  Fz=0.63 cz=0.90
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.11=0.14 (sic.=6.909)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.11=0.14 (sic.=7.187)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.02 (L/23302) (sic.=77.673)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 204
  fZ,L=0.02 (L/15584) (sic.=62.336)
MEMBRATURA Asta 2012 Nodi 225 226 228 229 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 9 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=240.96 My,Ed=1263.81 Mz,Ed=202.71 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=2.72 M,cr=523449.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.08+0.04=0.12 (sic.=8.449)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.04=0.10 (sic.=9.779)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 203
  fZ,L=0.01 (L/43092) (sic. >100)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 183
  fZ,G=0.02 (L/18837) (sic.=75.348)
MEMBRATURA Asta 2012 Nodi 229 230 231 232 233 234 236 237 238 239 240 241 242 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-808.40 My,Ed=1086.45 Mz,Ed=631.63 L=7.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.19 M,cr=58631.30 lLT=0.52
  lLT,0=0.40 FLT=0.62 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.98
  lY=40.98 Ncr,y=963773.00 l*y=0.47 Curva b:  Fy=0.66 cy=0.90
  lZ=69.10 Ncr,z=338957.00 l*z=0.80 Curva c:  Fz=0.96 cz=0.66
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.07+0.11=0.19 (sic.=5.265)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.11=0.18 (sic.=5.640)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.06 (L/12399) (sic.=41.330)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.26 (L/2648) (sic.=10.592)
MEMBRATURA Asta 2013 Nodi 201 220 225 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=726.60 My,Ed=775.64 Mz,Ed=171.59 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.09 M,cr=108527.00 lLT=0.38
  lLT,0=0.40 FLT=0.55 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.05+0.03=0.08 (sic.=11.903)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.03=0.07 (sic.=13.489)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,G=0.04 (L/9986) (sic.=33.287)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 210
  fZ,G=0.07 (L/6711) (sic.=26.844)
MEMBRATURA Asta 2026 Nodi 215 216 218 221 223 224 242 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=789.20 My,Ed=1136.28 Mz,Ed=273.58 L=4.40
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.20  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.07 M,cr=107115.00 lLT=0.38
  lLT,0=0.40 FLT=0.55 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.07+0.05=0.13 (sic.=7.952)
  Verifica ZZ: 0.00+0.06+0.05=0.11 (sic.=8.986)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,G=0.05 (L/9038) (sic.=30.127)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 190
  fZ,G=0.07 (L/5972) (sic.=23.888)
MEMBRATURA Asta 3002 Nodi -35 -36 -37 - Sez. 7 (Profili per pannelli_copertura) - Crit. 7
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.04 (L/3143)  fZ,G=0.04 (L/3379) (sic.=10.477)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.06 (L/2234)  fZ,G=0.06 (L/2494) (sic.=8.936)
MEMBRATURA Asta 3004 Nodi -38 -39 -40 -41 -42 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-291.71 My,Ed=117.30 Mz,Ed=16.01 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=9722.42 lLT=0.58
  lLT,0=0.40 FLT=0.66 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.95
  lY=61.33 Ncr,y=139595.00 l*y=0.71 Curva b:  Fy=0.84 cy=0.78
  lZ=99.38 Ncr,z=53173.30 l*z=1.14 Curva c:  Fz=1.39 cz=0.46
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.04+0.01=0.05 (sic.=20.397)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.01=0.04 (sic.=23.831)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.04 (L/7265)  fZ,G=0.03 (L/9861) (sic.=24.217)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.07 (L/4369)  fZ,G=0.06 (L/5327) (sic.=17.476)
MEMBRATURA Asta 3004 Nodi -42 -43 -44 -45 -46 -47 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=342.62 My,Ed=180.73 Mz,Ed=22.53 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.06+0.01=0.07 (sic.=13.800)
  Verifica ZZ: 0.01+0.04+0.01=0.05 (sic.=18.386)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,L=0.08 (L/4255)  fZ,G=0.07 (L/5038) (sic.=14.183)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,L=0.14 (L/2485)  fZ,G=0.12 (L/2953) (sic.=9.940)
MEMBRATURA Asta 3004 Nodi -47 -48 -49 -50 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-505.99 My,Ed=62.40 Mz,Ed=35.81 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.60
  lLT,0=0.40 FLT=0.67 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.94
  lY=71.56 Ncr,y=102559.00 l*y=0.82 Curva b:  Fy=0.95 cy=0.71
  lZ=115.94 Ncr,z=39066.10 l*z=1.34 Curva c:  Fz=1.67 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.96, 0.96, 0.76, 0.96
  Verifica YY: 0.01+0.02+0.03=0.07 (sic.=14.786)
  Verifica ZZ: 0.02+0.02+0.03=0.07 (sic.=13.752)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.03 (L/11469)  fZ,L=0.03 (L/13443) (sic.=38.230)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.09 (L/3974)  fZ,L=0.08 (L/4223) (sic.=15.896)
MEMBRATURA Asta 3006 Nodi -55 -56 -57 -58 -59 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-19.09 My,Ed=115.45 Mz,Ed=10.46 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=9722.42 lLT=0.58
  lLT,0=0.40 FLT=0.66 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.95
  lY=61.33 Ncr,y=139595.00 l*y=0.71 Curva b:  Fy=0.84 cy=0.78
  lZ=99.38 Ncr,z=53173.30 l*z=1.14 Curva c:  Fz=1.39 cz=0.46
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=24.423)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.03 (sic.=34.374)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.04 (L/7077)  fZ,G=0.03 (L/9561) (sic.=23.590)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.07 (L/4409)  fZ,G=0.06 (L/5405) (sic.=17.636)
MEMBRATURA Asta 3006 Nodi -59 -60 -61 -62 -63 -64 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 112 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-58.15 My,Ed=113.42 Mz,Ed=18.79 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  lY=71.56 Ncr,y=102559.00 l*y=0.82 Curva b:  Fy=0.95 cy=0.71
  lZ=115.94 Ncr,z=39066.10 l*z=1.34 Curva c:  Fz=1.67 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=22.078)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.01=0.04 (sic.=27.623)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,L=0.05 (L/7282)  fZ,G=0.04 (L/7850) (sic.=24.273)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,L=0.10 (L/3428)  fZ,G=0.09 (L/3906) (sic.=13.712)
MEMBRATURA Asta 3006 Nodi -64 -65 -66 -67 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 102 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=0.27 My,Ed=38.89 Mz,Ed=12.57 L=2.10
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.10  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=15635.30 lLT=0.46
  lLT,0=0.40 FLT=0.59 bLT=0.75 f=0.98 cLT=1.00
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=60.960)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.01 (sic.=67.584)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.02 (L/10009)  fZ,G=0.01 (L/33877) (sic.=33.363)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.03 (L/7232)  fZ,G=0.01 (L/17407) (sic.=28.928)
MEMBRATURA Asta 3007 Nodi -72 -73 -74 -75 -76 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=71.37 My,Ed=133.40 Mz,Ed=24.38 L=3.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=9722.42 lLT=0.58
  lLT,0=0.40 FLT=0.66 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.95
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.01=0.05 (sic.=19.057)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.01=0.04 (sic.=24.089)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 181
  fZ,L=0.05 (L/6446) (sic.=21.487)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.07 (L/4220)  fZ,G=0.07 (L/4289) (sic.=16.880)
MEMBRATURA Asta 3007 Nodi -76 -77 -78 -79 -80 -81 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 82 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-100.41 My,Ed=120.60 Mz,Ed=4.95 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  lY=71.56 Ncr,y=102559.00 l*y=0.82 Curva b:  Fy=0.95 cy=0.71
  lZ=115.94 Ncr,z=39066.10 l*z=1.34 Curva c:  Fz=1.67 cz=0.37
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.00=0.04 (sic.=23.019)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.00=0.03 (sic.=32.475)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.05 (L/7119)  fZ,G=0.04 (L/7842) (sic.=23.730)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.11 (L/3143)  fZ,G=0.09 (L/3985) (sic.=12.572)
MEMBRATURA Asta 3007 Nodi -81 -82 -83 -84 -85 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 77 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=95.12 My,Ed=191.80 Mz,Ed=38.27 L=3.50
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=3.50  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=8044.65 lLT=0.64
  lLT,0=0.40 FLT=0.69 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.92
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.06+0.01=0.08 (sic.=12.784)
  Verifica ZZ: 0.00+0.04+0.02=0.06 (sic.=15.982)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.08 (L/4267)  fZ,L=0.08 (L/4366) (sic.=14.223)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,G=0.14 (L/2517)  fZ,L=0.13 (L/2639) (sic.=10.068)
MEMBRATURA Asta 3013 Nodi 201 -38 -55 -72 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-862.88 My,Ed=428.31 Mz,Ed=225.72 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.98 M,cr=614820.00 lLT=0.16
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.03+0.04=0.07 (sic.=13.812)
  Verifica ZZ: 0.00+0.02+0.04=0.07 (sic.=14.907)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.01 (L/19843)  fZ,G=0.01 (L/25753) (sic.=66.143)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.02 (L/13193)  fZ,G=0.01 (L/18622) (sic.=52.772)
MEMBRATURA Asta 3015 Nodi -24 -27 -40 -57 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 87 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-114.30 My,Ed=12.79 Mz,Ed=2.36 L=1.73
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.73  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3291.04 lLT=0.71
  lLT,0=0.40 FLT=0.74 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.89
  lY=35.30 Ncr,y=219669.00 l*y=0.41 Curva a:  Fy=0.60 cy=0.95
  lZ=119.64 Ncr,z=19127.20 l*z=1.38 Curva b:  Fz=1.65 cz=0.39
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.58, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=63.050)
  Verifica ZZ: 0.01+0.01+0.01=0.02 (sic.=50.127)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.03 (L/5953)  fZ,G=0.01 (L/11714) (sic.=19.843)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 186
  fZ,L=0.05 (L/3515)  fZ,G=0.03 (L/6737) (sic.=14.060)
MEMBRATURA Asta 3016 Nodi 204 -28 -41 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-110.20 My,Ed=20.93 Mz,Ed=0.67 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5873.77 lLT=0.53
  lLT,0=0.40 FLT=0.63 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=23.54 Ncr,y=494255.00 l*y=0.27 Curva a:  Fy=0.54 cy=0.98
  lZ=79.76 Ncr,z=43036.10 l*z=0.92 Curva b:  Fz=1.04 cz=0.65
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=58.281)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=69.371)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.02 (L/5251)  fZ,G=0.01 (L/9420) (sic.=17.503)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.03 (L/3358)  fZ,G=0.01 (L/9801) (sic.=13.432)
MEMBRATURA Asta 3017 Nodi 205 -29 -42 -59 -76 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-692.01 My,Ed=682.88 Mz,Ed=337.22 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.71 M,cr=530223.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.06=0.11 (sic.=9.262)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.06=0.10 (sic.=10.062)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.01 (L/16811) (sic.=56.037)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,L=0.02 (L/13193)  fZ,G=0.02 (L/15370) (sic.=52.772)
MEMBRATURA Asta 3018 Nodi 206 -30 -43 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 107 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-82.46 My,Ed=19.44 Mz,Ed=0.61 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5873.77 lLT=0.53
  lLT,0=0.40 FLT=0.63 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=23.54 Ncr,y=494255.00 l*y=0.27 Curva a:  Fy=0.54 cy=0.98
  lZ=79.76 Ncr,z=43036.10 l*z=0.92 Curva b:  Fz=1.04 cz=0.65
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=65.251)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=80.241)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.03 (L/3391)  fZ,G=0.01 (L/10807) (sic.=11.303)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.06 (L/2033)  fZ,G=0.01 (L/11695) (sic.=8.132)
MEMBRATURA Asta 3019 Nodi 207 -31 -44 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 97 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-28.33 My,Ed=19.63 Mz,Ed=0.60 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5873.77 lLT=0.53
  lLT,0=0.40 FLT=0.63 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=23.54 Ncr,y=494255.00 l*y=0.27 Curva a:  Fy=0.54 cy=0.98
  lZ=79.76 Ncr,z=43036.10 l*z=0.92 Curva b:  Fz=1.04 cz=0.65
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=72.294)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=99.128)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.05 (L/2150)  fZ,G=0.02 (L/7058) (sic.=7.167)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.09 (L/1296)  fZ,G=0.01 (L/7809) (sic.=5.184)
MEMBRATURA Asta 3020 Nodi 208 -32 -45 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 97 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-29.04 My,Ed=19.60 Mz,Ed=0.50 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5873.77 lLT=0.53
  lLT,0=0.40 FLT=0.63 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=23.54 Ncr,y=494255.00 l*y=0.27 Curva a:  Fy=0.54 cy=0.98
  lZ=79.76 Ncr,z=43036.10 l*z=0.92 Curva b:  Fz=1.04 cz=0.65
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=73.092)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic. >100)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.06 (L/2092)  fZ,G=0.02 (L/7495) (sic.=6.973)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.10 (L/1210)  fZ,G=0.01 (L/8867) (sic.=4.840)
MEMBRATURA Asta 3021 Nodi 209 -33 -46 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-87.83 My,Ed=19.50 Mz,Ed=0.11 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5873.77 lLT=0.53
  lLT,0=0.40 FLT=0.63 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=23.54 Ncr,y=494255.00 l*y=0.27 Curva a:  Fy=0.54 cy=0.98
  lZ=79.76 Ncr,z=43036.10 l*z=0.92 Curva b:  Fz=1.04 cz=0.65
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=67.972)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.00=0.01 (sic.=87.911)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.04 (L/3037)  fZ,G=0.01 (L/15130) (sic.=10.123)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 206
  fZ,L=0.08 (L/1536)  fZ,G=0.01 (L/21051) (sic.=6.144)
MEMBRATURA Asta 3022 Nodi 210 -34 -47 -64 -81 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 94 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2333.14 My,Ed=561.80 Mz,Ed=90.88 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=543142.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.01=0.05 (sic.=20.217)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.01=0.04 (sic.=24.095)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 191
  fZ,L=0.01 (L/18066)  fZ,G=0.01 (L/42101) (sic.=60.220)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 201
  fZ,L=0.04 (L/5785)  fZ,G=0.01 (L/45249) (sic.=23.140)
MEMBRATURA Asta 3023 Nodi 211 -35 -48 - Sez. 8 (Travi terziarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 92 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-97.68 My,Ed=20.56 Mz,Ed=1.99 L=1.15
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5873.77 lLT=0.53
  lLT,0=0.40 FLT=0.63 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.97
  lY=23.54 Ncr,y=494255.00 l*y=0.27 Curva a:  Fy=0.54 cy=0.98
  lZ=79.76 Ncr,z=43036.10 l*z=0.92 Curva b:  Fz=1.04 cz=0.65
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.96
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.00=0.02 (sic.=53.545)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=57.983)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.02 (L/4822)  fZ,G=0.01 (L/11054) (sic.=16.073)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 211
  fZ,L=0.06 (L/1865)  fZ,G=0.01 (L/17800) (sic.=7.460)
MEMBRATURA Asta 3025 Nodi -26 -37 -49 -67 -84 - Sez. 3 (Travi secondarie_copertura) - Crit. 3
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 100 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-63.82 My,Ed=20.70 Mz,Ed=27.31 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.31  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=13705.10 lLT=0.49
  lLT,0=0.40 FLT=0.61 bLT=0.75 f=0.98 cLT=0.99
  lY=47.20 Ncr,y=235713.00 l*y=0.54 Curva b:  Fy=0.71 cy=0.86
  lZ=76.48 Ncr,z=89786.10 l*z=0.88 Curva c:  Fz=1.05 cz=0.61
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.01=0.02 (sic.=56.973)
  Verifica ZZ: 0.00+0.00+0.02=0.02 (sic.=45.016)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 176
  fZ,L=0.02 (L/9742)  fZ,G=0.01 (L/20174) (sic.=32.473)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 188
  fZ,L=0.07 (L/3243)  fZ,G=0.03 (L/7809) (sic.=12.972)
MEMBRATURA Asta 3026 Nodi 215 -50 -85 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-992.40 My,Ed=1244.27 Mz,Ed=428.20 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.84 M,cr=571956.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.08+0.08=0.16 (sic.=6.184)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.08=0.15 (sic.=6.849)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.02 (L/11312)  fZ,G=0.02 (L/14453) (sic.=37.707)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.03 (L/8435)  fZ,G=0.02 (L/11528) (sic.=33.740)
MEMBRATURA Asta 3044 Nodi -72 -68 -51 225 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 5 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-860.35 My,Ed=553.33 Mz,Ed=156.50 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.93 M,cr=597928.00 lLT=0.16
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.03=0.07 (sic.=14.747)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.03=0.06 (sic.=16.421)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 170
  fZ,G=0.01 (L/28649) (sic.=95.497)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 170
  fZ,G=0.01 (L/20258) (sic.=81.032)
MEMBRATURA Asta 3048 Nodi -76 -69 -52 229 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-709.72 My,Ed=682.40 Mz,Ed=386.46 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.71 M,cr=529838.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.04+0.07=0.12 (sic.=8.551)
  Verifica ZZ: 0.00+0.03+0.07=0.11 (sic.=9.228)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.01 (L/20429) (sic.=68.097)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 160
  fZ,G=0.01 (L/21908) (sic.=87.632)
MEMBRATURA Asta 3053 Nodi -81 -70 -53 236 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 89 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-2440.09 My,Ed=568.33 Mz,Ed=28.95 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=543141.00 lLT=0.18
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.03+0.00=0.05 (sic.=21.761)
  Verifica ZZ: 0.01+0.02+0.00=0.03 (sic.=28.629)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.07 (L/3503)  fZ,G=0.06 (L/3794) (sic.=11.677)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.15 (L/1563)  fZ,G=0.09 (L/2432) (sic.=6.252)
MEMBRATURA Asta 3057 Nodi -85 -71 -54 242 - Sez. 2 (Travi principali_copertura) - Crit. 2
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 13 SND - Classe 3
  Sollecitazioni: N,Ed=-1037.04 My,Ed=1204.62 Mz,Ed=464.68 L=2.31
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=1.15  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.85 M,cr=572901.00 lLT=0.17
  lLT,0=0.40 FLT=0.47 bLT=0.75 f=0.99 cLT=1.00
  lY=13.52 Ncr,y=8860200.00 l*y=0.16 Curva b:  Fy=0.50 cy=1.00
  lZ=22.79 Ncr,z=3116120.00 l*z=0.26 Curva c:  Fz=0.55 cz=0.97
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.95, 0.76, 0.95
  Verifica YY: 0.01+0.08+0.08=0.17 (sic.=6.023)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.08=0.15 (sic.=6.630)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 208
  fZ,L=0.02 (L/15322)  fZ,G=0.01 (L/16468) (sic.=51.073)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 213
  fZ,G=0.02 (L/12288) (sic.=49.152)
MEMBRATURA Asta 5043 Nodi -16 26 -17 28 - Sez. 5 (Traversi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 115 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=-16.82 My,Ed=18.11 Mz,Ed=31.07 L=2.60
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=2.60  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=3158.97 lLT=0.88
  lLT,0=0.40 FLT=0.87 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.80
  lY=45.30 Ncr,y=165942.00 l*y=0.52 Curva a:  Fy=0.67 cy=0.92
  lZ=157.23 Ncr,z=13771.80 l*z=1.81 Curva b:  Fz=2.41 cz=0.25
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.95
  Verifica YY: 0.00+0.01+0.04=0.04 (sic.=22.266)
  Verifica ZZ: 0.00+0.01+0.06=0.07 (sic.=15.203)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.08 (L/3464)  fZ,G=0.01 (L/37092) (sic.=11.547)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 193
  fZ,L=0.08 (L/3393)  fZ,G=0.01 (L/29634) (sic.=13.572)
MEMBRATURA Asta 5074 Nodi -18 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 -19 - Sez. 9 (Travi_facciata) - Crit. 5
-----------------------------------------------------------------------------
- Verifica di stabilità aste presso-inflesse (C4.2.4.1.3.3.2) - CC 109 SLU - Classe 1
  Sollecitazioni: N,Ed=774.14 My,Ed=374.24 Mz,Ed=109.73 L=7.00
  amy, amz, aLT=0.95, 0.95, 0.95
  Lcr=7.00  Curva b:  aimp=0.34 kc=0.94 y=1.75 M,cr=5747.38 lLT=0.91
  lLT,0=0.40 FLT=0.90 bLT=0.75 f=0.97 cLT=0.78
  Kyy, Kyz, Kzy, Kzz=0.95, 0.57, 0.57, 0.94
  Verifica YY: 0.01+0.10+0.03=0.14 (sic.=7.259)
  Verifica ZZ: 0.01+0.06+0.05=0.12 (sic.=8.602)

- Verifica freccia massima per soli carichi accidentali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.55 (L/1282)  fZ,G=0.01 (L/139810) (sic.=4.273)

- Verifica freccia massima carichi totali (4.2.4.2.2) - CC 165
  fZ,L=0.55 (L/1280)  fZ,G=0.20 (L/3424) (sic.=5.120)

Aste in acciaio

Generali                                                                
------------------------------------------------------------------------
                                                                  
Verifica aste in acciaio                                               
Numero punti di verifica                                              10
Numero CC da considerare di tipo I                                    99
                                                                  
Stati limite D.M. 18                                                   
Verifiche con EC3                                                     No
Coeff. amplificativo sollecitazioni per effetti del secondo ordine   1.0
                                                                  
Stampe                                                                 
Verifiche da riportare in relazione                                Tutte
Stampa dettaglio verifiche                                            No
Specifici                                                                                 1          2          3          4          5          6          7          8          9         10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Materiali                                                                                                                                                                                    
CNR 10011                                                                                                                                                                                     
Tipo di acciaio                                                                       FE430      FE430      FE430      FE430      FE430      FE430      FE430      FE430      FE430      FE430
D.M. 18                                                                                                                                                                                       
Tipo di acciaio per profilati a sezione aperta                                         S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275
                                                                                     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN
                                                                                    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2    10025-2
Tipo di acciaio per profilati a sezione cava                                          S275H      S275H      S275H      S275H      S275H      S275H      S275H      S275H      S275H      S275H
                                                                                     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN     UNI EN
                                                                                    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1    10210-1
EC3                                                                                                                                                                                           
Tipo di acciaio                                                                        S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275       S275
-Fy <daN/cmq>                                                                        2750.0     2750.0     2750.0     2750.0     2750.0     2750.0     2750.0     2750.0     2750.0     2750.0
-Fu <daN/cmq>                                                                        4300.0     4300.0     4300.0     4300.0     4300.0     4300.0     4300.0     4300.0     4300.0     4300.0
-Fy,40 <daN/cmq>                                                                     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0     2550.0
-Fu,40 <daN/cmq>                                                                     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0     4100.0
g M0                                                                                    1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
 g M1                                                                                   1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
 g M2                                                                                   1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2
 g Rd                                                                                   1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3        1.3
 g Ov                                                                                   1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2        1.2
-Considera come elemento esistente (S.L. D.M. 18/EC3)                                    No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
-Livello di conoscenza                                                                  LC1        LC1        LC1        LC1        LC1        LC1        LC1        LC1        LC1        LC1
-Fattore di confidenza                                                                 1.35       1.35       1.35       1.35       1.35       1.35       1.35       1.35       1.35       1.35
                                                                                
Parametri per analisi pushover                                                                                                                                                               
Considera l'asta nel telaio equivalente                                                  Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
-Non sismo-resistente                                                                    No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
                                                                                
Verifiche di resistenza                                                                                                                                                                      
Rapporto fra area effettiva e area nominale                                             1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
Rapporto fra area netta e area nominale                                                 1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
Coeff. di forma intorno all'asse Y                                                      1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
Coeff. di forma intorno all'asse Z                                                      1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
Verifica le bielle solo con sollecitazioni di trazione moltiplicate per                  Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
Valutare la t per torsione nei punti di spigolo (CNR 10011)                              No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
 -Pari a                                                                                                                                                                                      
Stati limite D.M. 18/EC3                                                                                                                                                                      
-Elemento dissipativo                                                                    No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
-Effettua le verifiche della gerarchia delle resistenze per strutture intelaiate         No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
-Usa classe 1 in pressoflessione deviata se non presente in archivio                     No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
-Verifica in campo plastico elemento non dissipativo                                     No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
Stati limite D.M. 18                                                                                                                                                                          
-Usa prescrizioni EC3 quando più dettagliate                                             Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
-Considera prescrizioni relative ai ponti                                                No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
                                                                                
Verifiche di resistenza sezioni generiche                                                                                                                                                    
Spessore nominale <cm>                                                                  0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
Momento di inerzia torsionale <cm4>                                                     0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
Costante di ingobbamento <cm6>                                                          0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
Riduzione resistenza flessionale come per sezioni a I                                    No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
Area resistente a taglio in dir. Y locale <cmq>                                         0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
Area resistente a taglio in dir. Z locale <cmq>                                         0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                                                                
Verifiche di deformabilità                                                                                                                                                                   
Max valore del rapporto tra la luce e la freccia (totale)                             250.0      200.0      200.0      250.0      250.0      250.0      200.0      200.0      200.0      200.0
Max valore del rapporto tra la luce e la freccia (solo accidentali)                   300.0      250.0      250.0      300.0      300.0      250.0      250.0      250.0      250.0      250.0
Max valore del rapporto tra altezza e spostamento orizz. (aste)                       300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0
Max valore del rapporto tra altezza e spostamento orizz. (membrature)                 300.0      500.0      500.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0      300.0
Considerare anche spostamento relativo nodi per calcolo freccia                          No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
Considerare solo la verifica di deformabilità delle membrature                           No         No         No         No         No         No         No         Si         No         No
Trascura deformazione dovuta al sisma (T.A.)                                             No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
                                                                                
Verifiche di stabilità                                                                                                                                                                       
Riduzione lunghezza libera d'inflessione                                                                                                                                                      
-Distanza fra i nodi dell'asta                                                            x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
-Distanza ridotta delle zone rigide moltiplicate per il valore                                                                                                                                
Tipo di accoppiamento aste composte                                                                                                                                                           
-Separate                                                                                                                                                                                     
-Calastrellate                                                                                                                                                                                
-Imbottite                                                                                                                                                                                    
-Automatico                                                                               x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
Calcolo momento medio usando valori assoluti                                             Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
Interasse calastrelli o imbottiture                                                                                                                                                           
-Distanza pari a <m>                                                                                                                                                                          
-Interasse da normativa moltiplicato per il valore                                     0.80       0.80       0.80       0.80       0.80       0.80       0.80       0.80       0.80       0.80
-Aste rigidamente collegate                                                                                                                                                                   
Curva di stabilità (D.M. 18/EC3)                                                 Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica Automatica
Aste laminate                                                                            Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
Sigma max amm. senza verifiche di stabilità (CNR 10011) <%>                             2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0
Verifica nei piani principali                                                            Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
Carichi sull'estradosso (CNR 10011)                                                      Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
                                                                                
Verifiche di stabilità asta                                                                                                                                                                  
Verifiche di stabilità globale nel piano XZ locale                                       Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         No         Si         Si
-Coeff. b intorno all'asse Y                                                            0.5        0.5        1.0        2.0        1.0        1.0        1.0                   1.0        1.0
Verifiche di stabilità globale nel piano XY locale                                       Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         No         Si         Si
-Coeff. b intorno all'asse Z                                                            0.5        0.5        1.0        2.0        1.0        1.0        1.0                   1.0        1.0
Verifiche di stabilità flesso - torsionale                                               Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         No         Si         Si
-Coeff. per calcolo interasse ritegni torsionali                                        0.5        0.5        1.0        2.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0        1.0
Eseguire anche le verifiche al punto 7.3.2 (CNR 10011)                                   Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
Aste inflesse (D.M. 18/EC3)                                                                                                                                                                   
-Coeff. Y per calcolo momento critico                                                                                                                                                         
 -Valuta in base ai momenti dell'asta                                                     x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
 -Utilizza valore imposto                                                                                                                                                                     
-Fattore correttivo di distribuzione K c                                                0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
-Snellezza di riferimento lLT,0                                                          0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4
-Coeff. b                                                                               0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8
Aste pressoinflesse (D.M. 18/EC3)                                                                                                                                                             
-Considera come molto deformabile a torsione                                             No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
-Fattore correttivo di distribuzione amY/CmY                                             0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
-Fattore correttivo di distribuzione amZ/CmZ                                             0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
-Fattore correttivo di distribuzione amLT/CmLT                                           0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
Verifiche di stabilità all'imbozzamento (CNR 10011)                                                                                                                                           
-Numero irrigidimenti orizzontali anima                                                   0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
-Interasse irrigidimenti verticali anima                                                                                                                                                      
 -Numero di suddivisioni                                                                                                                                                                      
 -Distanza non inferiore a <cm>                                                                                                                                                               
 -Pari alla lunghezza dell'asta                                                           x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
-Modalità di calcolo s cr,id                                                                                                                                                                  
 -Normativa                                                                                                                                                                                   
 -Massonet                                                                                x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
 -Ballio                                                                                                                                                                                      
                                                                                
Verifiche di stabilità membratura                                                                                                                                                            
Massimo numero aste costituenti unica membratura                                          5          9          5          5         12          1          1          6          1          3
Sforzo normale di verifica                                                                                                                                                                    
-Massimo valore fra tutte le aste                                                         x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
-Media aritmetica dei valori di tutte le aste                                                                                                                                                 
-Media pesata di tutte le aste                                                                                                                                                                
Contributo eventuali sforzi di trazione                                                  No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
Incremento snellezza                                                                     Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si         Si
Verifiche di stabilità globale nel piano XZ locale                                       Si         Si         Si         Si         Si         No         No         Si         No         Si
-Coeff. b intorno all'asse Y calcolato in funzione dello sforzo normale                                                                                                                       
-Coeff. bintorno all'asse Y                                                             0.5        0.5        1.0        2.0        1.0                              0.7                   1.0
Verifiche di stabilità globale nel piano XY locale                                       Si         Si         Si         Si         Si         No         No         Si         No         Si
-Coeff. b intorno all'asse Z calcolato in funzione dello sforzo normale                                                                                                                       
-Coeff. bintorno all'asse Z                                                             0.5        0.5        1.0        2.0        1.0                              0.7                   1.0
Verifiche di stabilità flesso - torsionale                                               Si         Si         Si         Si         Si         No         No         Si         No         Si
-Coeff. per calcolo interasse ritegni torsionali                                        0.5        0.5        1.0        2.0        1.0                              0.7                   1.0
Membrature inflesse (D.M. 18/EC3)                                                                                                                                                             
-Coeff. Y per calcolo momento critico                                                                                                                                                         
 -Valuta in base ai momenti della membratura                                              x          x          x          x          x          x          x          x          x          x
 -Utilizza valore imposto                                                                                                                                                                     
-Fattore correttivo di distribuzione K c                                                0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
-Snellezza di riferimento lLT,0                                                          0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4        0.4
-Coeff. b                                                                               0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8        0.8
Membrature pressoinflesse (D.M. 18/EC3)                                                                                                                                                       
-Considera come molto deformabile a torsione                                             No         No         No         No         No         No         No         No         No         No
-Fattore correttivo di distribuzione amY/CmY                                             0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
-Fattore correttivo di distribuzione amZ/CmZ                                             0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
-Fattore correttivo di distribuzione amLT/CmLT                                           0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9        0.9
                                                                                
Dati per verifiche di resistenza al fuoco                                                                                                                                                    
-Tempo di verifica (REI) <minuti>                                                     120.0      120.0      120.0      120.0      120.0      120.0      120.0      120.0      120.0      120.0
-Fattore di momento uniforme equivalente b M, y                                         1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1
-Fattore di momento uniforme equivalente b M, z                                         1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1
-Fattore di momento uniforme equivalente b M, LT                                        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1        1.1
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